## 基本数据输入&测算结果
安徽电价区间 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
7-9月 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 平 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰
充放电策略 | 待机 | 待机 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 放 | 放 | 充 | 充 | 待机 | 待机 | 待机 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放
1、12月 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 平 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 谷
充放电策略 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 充 | 充 | 待机 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 充
其他月份 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 峰 | 峰 | 平 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 平 | 谷
充放电策略 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 放 | 放 | 待机 | 待机 | 待机 | 充 | 充 | 充 | 待机 | 待机 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 待机 | 充
7月15日-8月31日 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 平 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 尖 | 尖 | 峰 | 峰
充放电策略 | 待机 | 待机 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 放 | 放 | 充 | 充 | 待机 | 待机 | 待机 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放
12月15日-1月31日 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 平 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 尖 | 尖 | 峰 | 峰 | 谷
充放电策略 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 充 | 充 | 待机 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 充
| 基本信息输入 |  |  |  | 满充率 | 第一次充电 | 第二次充电 |  | 放电率 | 第一次放电 | 第二次放电 |  | 充放次数 |  |  | 尖电价比例 | 第一次放电尖电价比例 | 第二次放电尖电价比例
| 变压器容量 | 1000 |  |  | 1月 | 100% | 100% |  | 1月 | 100% | 100% |  | 1月 | 2 |  | 1月 |  | 99.52%
| 电池容量 | 500 |  |  | 2月 | 100% | 100% |  | 2月 | 72.02% | 100% |  | 2月 | 1.7202 |  | 2月
| 充放深度 | 90% |  |  | 3月 | 100% | 100% |  | 3月 | 46.25% | 97.01% |  | 3月 | 1.4326 |  | 3月
| 单边效率 | 92.2% |  |  | 4月 | 100% | 100% |  | 4月 | 8.9% | 45.18% |  | 4月 | 0.54076 |  | 4月
| 充电余量 | 200 |  |  | 5月 | 100% | 100% |  | 5月 | 40.16% | 77.59% |  | 5月 | 1.1775 |  | 5月
| 放电余量 | 100 |  |  | 6月 | 100% | 100% |  | 6月 | 61.64% | 100% |  | 6月 | 1.6164 |  | 6月
[5 empty] | 7月 | 100% | 100% |  | 7月 | 100% | 100% |  | 7月 | 2 |  | 7月 |  | 100%
[5 empty] | 8月 | 100% | 100% |  | 8月 | 99.55% | 100% |  | 8月 | 1.9955 |  | 8月 |  | 100%
[5 empty] | 9月 | 96.67% | 96.67% |  | 9月 | 90.78% | 96.67% |  | 9月 | 1.8745 |  | 9月
[5 empty] | 10月 | 100% | 100% |  | 10月 | 52.1% | 99.05% |  | 10月 | 1.5115 |  | 10月
[5 empty] | 11月 | 43.33% | 43.33% |  | 11月 | 23.99% | 43.33% |  | 11月 | 0.67321 |  | 11月
[5 empty] | 12月 | 100% | 100% |  | 12月 | 100% | 100% |  | 12月 | 2 |  | 12月 |  | 99.51%
[13 empty] | 年均 | 1.5452 |  | 年均
[13 empty] | 天数 | 281.9941

## 负荷数据&测算
时间 | 0:00 | 0:15 | 0:30 | 0:45 | 1:00 | 1:15 | 1:30 | 1:45 | 2:00 | 2:15 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:30 | 3:45 | 4:00 | 4:15 | 4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 第一次可充电量 | 第一次满充率 | 第一次可放电量 | 第一次放电率 | 第二次可充电量 | 第二次满充率 | 第二次可放电量 | 第二次放电率 | 充放电次数 | 第一次放电尖电价比例
2025-01-01 | 317.6 | 365.6 | 364.8 | 351.2 | 340.8 | 344.8 | 342.4 | 344 | 336 | 320.8 | 312 | 318.4 | 320.8 | 339.2 | 356.8 | 353.6 | 378.4 | 357.6 | 378.4 | 334.4 | 324 | 331.2 | 336.8 | 368 | 346.4 | 352 | 378.4 | 347.2 | 357.6 | 357.6 | 391.2 | 388 | 344.8 | 369.6 | 344.8 | 347.2 | 356 | 363.2 | 432.8 | 389.6 | 384.8 | 422.4 | 369.6 | 352.8 | 344 | 348 | 372.8 | 352 | 396.8 | 376 | 369.6 | 364 | 314.4 | 324.8 | 314.4 | 322.4 | 338.4 | 321.6 | 334.4 | 333.6 | 357.6 | 384.8 | 367.2 | 379.2 | 380 | 376.8 | 385.6 | 368 | 344 | 362.4 | 334.4 | 340.8 | 332.8 | 377.6 | 366.4 | 410.4 | 399.2 | 375.2 | 368 | 372 | 373.6 | 385.6 | 381.6 | 355.2 | 356 | 353.6 | 363.2 | 324 | 321.6 | 327.2 | 307.2 | 308 | 300.8 | 323.2 | 307.2 | 354.4 | 3297.8916 | 1 | 1932.0318 | 1 | 926.5076 | 1 | 2512.4126 | 1 | 2 | 1
2025-01-02 | 372 | 332.8 | 368 | 346.4 | 372.8 | 339.2 | 324.8 | 342.4 | 333.6 | 349.6 | 328 | 324 | 364 | 347.2 | 387.2 | 361.6 | 332 | 384 | 332.8 | 341.6 | 340.8 | 356 | 372 | 373.6 | 407.2 | 379.2 | 378.4 | 404.8 | 352.8 | 404 | 344.8 | 362.4 | 376.8 | 356.8 | 390.4 | 359.2 | 436 | 369.6 | 385.6 | 397.6 | 379.2 | 312.8 | 327.2 | 393.6 | 328.8 | 302.4 | 296.8 | 284.8 | 279.2 | 296 | 284 | 283.2 | 276.8 | 300.8 | 264.8 | 244 | 245.6 | 267.2 | 246.4 | 282.4 | 288 | 287.2 | 284.8 | 315.2 | 313.6 | 280 | 272.8 | 268 | 263.2 | 260 | 334.4 | 299.2 | 317.6 | 296 | 267.2 | 267.2 | 284 | 312.8 | 259.2 | 260 | 297.6 | 309.6 | 303.2 | 300.8 | 287.2 | 284 | 276 | 270.4 | 281.6 | 270.4 | 259.2 | 251.2 | 318.4 | 292 | 292 | 288 | 3273.9196 | 1 | 1907.4476 | 1 | 1068.2907 | 1 | 1784.0443 | 1 | 2 | 1
2025-01-03 | 281.6 | 268.8 | 243.2 | 261.6 | 265.6 | 240 | 269.6 | 240 | 250.4 | 288.8 | 274.4 | 302.4 | 269.6 | 248 | 256 | 240.8 | 267.2 | 231.2 | 268 | 282.4 | 284.8 | 280 | 285.6 | 298.4 | 334.4 | 339.2 | 284 | 282.4 | 264 | 256.8 | 259.2 | 308.8 | 304 | 328 | 289.6 | 310.4 | 327.2 | 320 | 304 | 345.6 | 306.4 | 304.8 | 326.4 | 348.8 | 332 | 323.2 | 321.6 | 299.2 | 296.8 | 299.2 | 308 | 262.4 | 311.2 | 225.6 | 256 | 243.2 | 273.6 | 288 | 308.8 | 303.2 | 292 | 259.2 | 262.4 | 248.8 | 288 | 273.6 | 281.6 | 296 | 351.2 | 336 | 361.6 | 331.2 | 336.8 | 345.6 | 326.4 | 355.2 | 322.4 | 370.4 | 374.4 | 440 | 376 | 382.4 | 388.8 | 368.8 | 390.4 | 376 | 366.4 | 376 | 368 | 356.8 | 306.4 | 306.4 | 320 | 300 | 319.2 | 320.8 | 3775.4876 | 1 | 1512.4126 | 1 | 1075.052 | 1 | 2294.2878 | 1 | 2 | 1
2025-01-04 | 301.6 | 288 | 297.6 | 356 | 350.4 | 327.2 | 346.4 | 348.8 | 323.2 | 293.6 | 310.4 | 312 | 290.4 | 293.6 | 315.2 | 292.8 | 329.6 | 350.4 | 320 | 368 | 318.4 | 316 | 346.4 | 334.4 | 350.4 | 373.6 | 320 | 336 | 345.6 | 358.4 | 362.4 | 356.8 | 381.6 | 373.6 | 340 | 363.2 | 375.2 | 371.2 | 384.8 | 431.2 | 341.6 | 364 | 356.8 | 372.8 | 345.6 | 348 | 364 | 340.8 | 403.2 | 364 | 339.2 | 311.2 | 320.8 | 312 | 321.6 | 315.2 | 361.6 | 383.2 | 391.2 | 356 | 318.4 | 331.2 | 324 | 341.6 | 336 | 348 | 353.6 | 352 | 379.2 | 324 | 335.2 | 313.6 | 323.2 | 329.6 | 305.6 | 322.4 | 354.4 | 336.8 | 356.8 | 372 | 332.8 | 373.6 | 324.8 | 330.4 | 330.4 | 324.8 | 367.2 | 362.4 | 374.4 | 377.6 | 312 | 298.4 | 311.2 | 324 | 312 | 327.2 | 3430.6596 | 1 | 1885.2736 | 1 | 950.8893 | 1 | 2309.7132 | 1 | 2 | 1
2025-01-05 | 351.2 | 319.2 | 342.4 | 322.4 | 293.6 | 288.8 | 321.6 | 308.8 | 295.2 | 309.6 | 340.8 | 309.6 | 299.2 | 336 | 349.6 | 320.8 | 327.2 | 331.2 | 333.6 | 339.2 | 352.8 | 302.4 | 344 | 328.8 | 307.2 | 336.8 | 293.6 | 315.2 | 373.6 | 374.4 | 358.4 | 366.4 | 400 | 332.8 | 384.8 | 367.2 | 354.4 | 384 | 408 | 432.8 | 392.8 | 380.8 | 408 | 379.2 | 369.6 | 345.6 | 369.6 | 357.6 | 339.2 | 360.8 | 344.8 | 340.8 | 342.4 | 322.4 | 312.8 | 336 | 324.8 | 320.8 | 322.4 | 368 | 368 | 366.4 | 356.8 | 344 | 331.2 | 354.4 | 316 | 305.6 | 369.6 | 364.8 | 350.4 | 350.4 | 392 | 368.8 | 411.2 | 405.6 | 376.8 | 378.4 | 394.4 | 357.6 | 374.4 | 405.6 | 365.6 | 347.2 | 354.4 | 368 | 326.4 | 370.4 | 340 | 334.4 | 300.8 | 309.6 | 315.2 | 292 | 353.6 | 336.8 | 3415.088 | 1 | 1926.0063 | 1 | 947.816 | 1 | 2488.3104 | 1 | 2 | 1
2025-01-06 | 327.2 | 326.4 | 326.4 | 324 | 319.2 | 336 | 343.2 | 340.8 | 340 | 329.6 | 321.6 | 344.8 | 331.2 | 300.8 | 301.6 | 324.8 | 303.2 | 298.4 | 305.6 | 369.6 | 332.8 | 344 | 360.8 | 408 | 320.8 | 328.8 | 392.8 | 320 | 305.6 | 292.8 | 308.8 | 308 | 395.2 | 358.4 | 378.4 | 392.8 | 388.8 | 384 | 343.2 | 349.6 | 333.6 | 334.4 | 328.8 | 312 | 336.8 | 394.4 | 365.6 | 359.2 | 376.8 | 346.4 | 310.4 | 305.6 | 308.8 | 310.4 | 333.6 | 351.2 | 317.6 | 330.4 | 331.2 | 323.2 | 319.2 | 348 | 333.6 | 353.6 | 342.4 | 331.2 | 324 | 313.6 | 364.8 | 312 | 307.2 | 320 | 341.6 | 348.8 | 357.6 | 366.4 | 363.2 | 385.6 | 367.2 | 360 | 359.2 | 400.8 | 358.4 | 348.8 | 368.8 | 344.8 | 348.8 | 376 | 328 | 340 | 299.2 | 282.4 | 288.8 | 297.6 | 300 | 327.2 | 3387.428 | 1 | 1787.4187 | 1 | 962.1582 | 1 | 2354.5433 | 1 | 2 | 1
2025-01-07 | 334.4 | 325.6 | 348 | 320.8 | 296.8 | 293.6 | 299.2 | 288.8 | 304.8 | 289.6 | 288.8 | 311.2 | 352 | 314.4 | 313.6 | 314.4 | 308.8 | 310.4 | 308.8 | 309.6 | 338.4 | 327.2 | 324 | 336 | 324 | 376 | 324.8 | 340 | 339.2 | 328 | 300.8 | 307.2 | 340 | 328 | 324.8 | 393.6 | 368 | 347.2 | 412.8 | 406.4 | 378.4 | 390.4 | 372 | 370.4 | 348 | 388.8 | 369.6 | 384 | 391.2 | 348.8 | 346.4 | 336.8 | 356.8 | 322.4 | 367.2 | 340 | 342.4 | 352.8 | 312 | 311.2 | 297.6 | 313.6 | 312 | 355.2 | 356 | 373.6 | 380.8 | 369.6 | 300.8 | 331.2 | 328 | 342.4 | 350.4 | 338.4 | 353.6 | 360.8 | 351.2 | 356 | 354.4 | 374.4 | 356 | 340.8 | 352 | 351.2 | 361.6 | 348 | 347.2 | 308 | 331.2 | 320 | 303.2 | 304.8 | 304.8 | 371.2 | 357.6 | 344 | 3448.0751 | 1 | 1856.5919 | 1 | 919.5413 | 1 | 2327.0668 | 1 | 2 | 1
2025-01-08 | 357.6 | 309.6 | 315.2 | 293.6 | 322.4 | 305.6 | 279.2 | 372 | 351.2 | 370.4 | 351.2 | 345.6 | 330.4 | 304.8 | 176 | 181.6 | 199.2 | 178.4 | 173.6 | 245.6 | 232 | 208 | 223.2 | 237.6 | 245.6 | 237.6 | 174.4 | 199.2 | 212.8 | 208 | 223.2 | 244 | 258.4 | 284.8 | 279.2 | 284.8 | 290.4 | 285.6 | 286.4 | 272 | 310.4 | 296.8 | 268 | 272 | 262.4 | 297.6 | 334.4 | 227.2 | 220.8 | 184.8 | 217.6 | 199.2 | 222.4 | 210.4 | 196.8 | 254.4 | 220.8 | 336.8 | 364.8 | 340 | 359.2 | 320 | 309.6 | 312.8 | 309.6 | 321.6 | 363.2 | 316 | 339.2 | 327.2 | 338.4 | 347.2 | 348 | 367.2 | 336 | 337.6 | 343.2 | 329.6 | 330.4 | 336.8 | 343.2 | 353.6 | 304 | 312.8 | 310.4 | 332 | 335.2 | 312.8 | 353.6 | 365.6 | 326.4 | 336.8 | 277.6 | 288 | 292.8 | 285.6 | 3737.1733 | 1 | 1161.4847 | 1 | 1202.0831 | 1 | 2253.3141 | 1 | 2 | 1
2025-01-09 | 284 | 309.6 | 336.8 | 318.4 | 320 | 332.8 | 293.6 | 314.4 | 277.6 | 317.6 | 299.2 | 316 | 350.4 | 330.4 | 348.8 | 346.4 | 360 | 310.4 | 289.6 | 289.6 | 292 | 313.6 | 312.8 | 336.8 | 361.6 | 391.2 | 364.8 | 348 | 363.2 | 369.6 | 288.8 | 312.8 | 328.8 | 345.6 | 339.2 | 331.2 | 377.6 | 387.2 | 426.4 | 400.8 | 384 | 406.4 | 352 | 329.6 | 352.8 | 352 | 341.6 | 337.6 | 385.6 | 364 | 352 | 348 | 321.6 | 341.6 | 354.4 | 374.4 | 368.8 | 350.4 | 356 | 356.8 | 336 | 355.2 | 359.2 | 377.6 | 352.8 | 344 | 328 | 352 | 333.6 | 314.4 | 393.6 | 361.6 | 337.6 | 379.2 | 368 | 372.8 | 365.6 | 376 | 372.8 | 376 | 381.6 | 380 | 367.2 | 388.8 | 352.8 | 360.8 | 380 | 334.4 | 344.8 | 338.4 | 319.2 | 276 | 303.2 | 304 | 328 | 338.4 | 3464.0564 | 1 | 1865.7508 | 1 | 911.3458 | 1 | 2464.4493 | 1 | 2 | 1
2025-01-10 | 374.4 | 360 | 335.2 | 357.6 | 354.4 | 318.4 | 322.4 | 308.8 | 253.6 | 252.8 | 280.8 | 265.6 | 277.6 | 348 | 280.8 | 281.6 | 280.8 | 299.2 | 279.2 | 276.8 | 272.8 | 254.4 | 304.8 | 322.4 | 328.8 | 299.2 | 302.4 | 290.4 | 280.8 | 256 | 292.8 | 288 | 302.4 | 342.4 | 324.8 | 350.4 | 325.6 | 299.2 | 316.8 | 328 | 326.4 | 306.4 | 316.8 | 304 | 361.6 | 334.4 | 313.6 | 288.8 | 296 | 275.2 | 278.4 | 273.6 | 308.8 | 301.6 | 254.4 | 292 | 305.6 | 302.4 | 264 | 256 | 264 | 256 | 310.4 | 341.6 | 320 | 304.8 | 276.8 | 243.2 | 258.4 | 249.6 | 276.8 | 328.8 | 334.4 | 318.4 | 319.2 | 322.4 | 303.2 | 264 | 296.8 | 284 | 273.6 | 270.4 | 252 | 325.6 | 296.8 | 300 | 314.4 | 307.2 | 296.8 | 258.4 | 250.4 | 250.4 | 246.4 | 248.8 | 263.2 | 269.6 | 3613.6253 | 1 | 1530.4893 | 1 | 1055.1778 | 1 | 1828.3924 | 1 | 2 | 1
2025-01-11 | 275.2 | 264 | 277.6 | 289.6 | 275.2 | 272.8 | 265.6 | 236.8 | 237.6 | 237.6 | 248.8 | 290.4 | 262.4 | 332 | 269.6 | 272 | 251.2 | 239.2 | 244.8 | 249.6 | 257.6 | 243.2 | 287.2 | 324 | 308.8 | 309.6 | 318.4 | 296.8 | 289.6 | 300.8 | 320 | 332.8 | 317.6 | 382.4 | 412.8 | 397.6 | 420.8 | 417.6 | 397.6 | 348.8 | 348.8 | 340.8 | 364.8 | 343.2 | 308 | 317.6 | 292.8 | 304.8 | 286.4 | 299.2 | 272.8 | 266.4 | 303.2 | 296.8 | 288.8 | 327.2 | 327.2 | 264 | 274.4 | 253.6 | 284.8 | 284.8 | 255.2 | 302.4 | 324 | 356.8 | 352 | 356.8 | 342.4 | 370.4 | 363.2 | 380 | 352 | 354.4 | 355.2 | 369.6 | 388.8 | 358.4 | 362.4 | 358.4 | 359.2 | 405.6 | 336 | 324.8 | 363.2 | 347.2 | 365.6 | 388.8 | 393.6 | 396 | 359.2 | 395.2 | 324 | 358.4 | 313.6 | 300.8 | 3764.6284 | 1 | 1745.2398 | 1 | 1039.6062 | 1 | 2442.2752 | 1 | 2 | 1
2025-01-12 | 334.4 | 312.8 | 324.8 | 346.4 | 340 | 330.4 | 360.8 | 392 | 342.4 | 308.8 | 314.4 | 312 | 331.2 | 317.6 | 327.2 | 342.4 | 341.6 | 360 | 340.8 | 356.8 | 345.6 | 340.8 | 348.8 | 361.6 | 407.2 | 414.4 | 344.8 | 350.4 | 388.8 | 368 | 350.4 | 336 | 408 | 354.4 | 388.8 | 374.4 | 345.6 | 368.8 | 381.6 | 360.8 | 346.4 | 328.8 | 334.4 | 313.6 | 327.2 | 418.4 | 435.2 | 384.8 | 366.4 | 320.8 | 341.6 | 330.4 | 324.8 | 314.4 | 356 | 339.2 | 354.4 | 344 | 343.2 | 353.6 | 338.4 | 366.4 | 368 | 359.2 | 375.2 | 346.4 | 378.4 | 360.8 | 356.8 | 393.6 | 376 | 350.4 | 358.4 | 328 | 354.4 | 355.2 | 330.4 | 344.8 | 386.4 | 396.8 | 384.8 | 376.8 | 416.8 | 408.8 | 371.2 | 378.4 | 374.4 | 388.8 | 407.2 | 396.8 | 336 | 353.6 | 370.4 | 347.2 | 324.8 | 312 | 3306.9067 | 1 | 1937.5753 | 1 | 949.2502 | 1 | 2596.2883 | 1 | 2 | 1
2025-01-13 | 316 | 302.4 | 336 | 344 | 336.8 | 380 | 370.4 | 344 | 367.2 | 340.8 | 363.2 | 338.4 | 322.4 | 314.4 | 324 | 324 | 310.4 | 308 | 352.8 | 393.6 | 384.8 | 352 | 343.2 | 308 | 335.2 | 343.2 | 290.4 | 276 | 319.2 | 293.6 | 309.6 | 277.6 | 308 | 347.2 | 335.2 | 328 | 364.8 | 403.2 | 407.2 | 378.4 | 393.6 | 327.2 | 362.4 | 344 | 360.8 | 382.4 | 354.4 | 397.6 | 379.2 | 381.6 | 381.6 | 373.6 | 365.6 | 334.4 | 312.8 | 332 | 316.8 | 320 | 319.2 | 344 | 350.4 | 376.8 | 361.6 | 336.8 | 328.8 | 372.8 | 339.2 | 352.8 | 321.6 | 370.4 | 377.6 | 367.2 | 370.4 | 348 | 330.4 | 353.6 | 329.6 | 344.8 | 333.6 | 344.8 | 364.8 | 379.2 | 400.8 | 359.2 | 326.4 | 320 | 331.2 | 335.2 | 328.8 | 365.6 | 372 | 340 | 338.4 | 306.4 | 317.6 | 300 | 3319.4049 | 1 | 1759.2191 | 1 | 906.4284 | 1 | 2420.5833 | 1 | 2 | 1
2025-01-14 | 300.8 | 314.4 | 337.6 | 326.4 | 332 | 356 | 327.2 | 326.4 | 324 | 328.8 | 345.6 | 328.8 | 373.6 | 328 | 315.2 | 300.8 | 298.4 | 312.8 | 327.2 | 308.8 | 350.4 | 333.6 | 323.2 | 362.4 | 339.2 | 351.2 | 321.6 | 311.2 | 335.2 | 323.2 | 380 | 349.6 | 409.6 | 384.8 | 401.6 | 369.6 | 415.2 | 406.4 | 387.2 | 422.4 | 389.6 | 396 | 385.6 | 336 | 350.4 | 361.6 | 374.4 | 325.6 | 331.2 | 348 | 386.4 | 379.2 | 388 | 353.6 | 323.2 | 332.8 | 340 | 323.2 | 342.4 | 341.6 | 363.2 | 379.2 | 360.8 | 385.6 | 396 | 399.2 | 410.4 | 398.4 | 382.4 | 388 | 380.8 | 396.8 | 336.8 | 353.6 | 358.4 | 356 | 346.4 | 349.6 | 403.2 | 385.6 | 390.4 | 393.6 | 368.8 | 348 | 349.6 | 352 | 374.4 | 365.6 | 342.4 | 340.8 | 375.2 | 353.6 | 353.6 | 382.4 | 350.4 | 317.6 | 3358.5387 | 1 | 1936.3702 | 1 | 911.1409 | 1 | 2616.5341 | 1 | 2 | 1
2025-01-15 | 316 | 328 | 324 | 334.4 | 373.6 | 372.8 | 368 | 372 | 318.4 | 312 | 317.6 | 314.4 | 316 | 329.6 | 327.2 | 344.8 | 348.8 | 372 | 352 | 343.2 | 326.4 | 339.2 | 317.6 | 363.2 | 332.8 | 380 | 366.4 | 350.4 | 363.2 | 356 | 348 | 361.6 | 382.4 | 395.2 | 388 | 397.6 | 397.6 | 395.2 | 425.6 | 414.4 | 430.4 | 408 | 389.6 | 393.6 | 396 | 389.6 | 382.4 | 375.2 | 375.2 | 387.2 | 390.4 | 385.6 | 378.4 | 351.2 | 370.4 | 339.2 | 336 | 333.6 | 376.8 | 372.8 | 383.2 | 385.6 | 388.8 | 369.6 | 390.4 | 388.8 | 376 | 376.8 | 352 | 393.6 | 420 | 404.8 | 392 | 368.8 | 354.4 | 372.8 | 368.8 | 360 | 400 | 408.8 | 396.8 | 388.8 | 428 | 378.4 | 347.2 | 387.2 | 354.4 | 386.4 | 428.8 | 375.2 | 386.4 | 379.2 | 372.8 | 373.6 | 373.6 | 372.8 | 3272.0756 | 1 | 2054.471 | 1 | 876.5147 | 1 | 2739.2143 | 1 | 2 | 1
2025-01-16 | 405.6 | 383.2 | 372 | 410.4 | 374.4 | 420 | 407.2 | 401.6 | 423.2 | 413.6 | 421.6 | 396.8 | 374.4 | 389.6 | 384.8 | 388.8 | 381.6 | 380.8 | 381.6 | 400 | 331.2 | 380 | 326.4 | 344.8 | 335.2 | 358.4 | 321.6 | 348.8 | 361.6 | 352.8 | 368.8 | 374.4 | 367.2 | 387.2 | 359.2 | 360 | 319.2 | 329.6 | 354.4 | 330.4 | 303.2 | 336 | 312 | 312 | 396 | 346.4 | 352 | 343.2 | 340.8 | 303.2 | 324 | 299.2 | 306.4 | 299.2 | 348 | 296.8 | 300.8 | 314.4 | 312.8 | 306.4 | 304 | 304 | 280 | 293.6 | 291.2 | 287.2 | 324 | 304.8 | 396 | 388 | 350.4 | 348 | 336 | 330.4 | 360 | 370.4 | 334.4 | 348 | 387.2 | 384 | 377.6 | 368 | 397.6 | 348.8 | 352.8 | 330.4 | 363.2 | 358.4 | 359.2 | 356 | 363.2 | 363.2 | 370.4 | 372 | 393.6 | 388 | 2966.3813 | 1 | 1786.4546 | 1 | 994.3258 | 1 | 2368.0405 | 1 | 2 | 1
2025-01-17 | 357.6 | 380 | 335.2 | 336.8 | 356 | 345.6 | 376 | 323.2 | 351.2 | 365.6 | 348.8 | 367.2 | 375.2 | 363.2 | 360.8 | 378.4 | 380.8 | 375.2 | 362.4 | 364 | 376 | 360 | 372.8 | 346.4 | 317.6 | 324.8 | 333.6 | 308.8 | 297.6 | 356 | 329.6 | 316 | 332.8 | 340.8 | 326.4 | 337.6 | 364 | 369.6 | 331.2 | 325.6 | 283.2 | 307.2 | 310.4 | 304.8 | 306.4 | 330.4 | 339.2 | 323.2 | 300 | 293.6 | 284.8 | 258.4 | 260 | 264 | 288.8 | 284 | 300 | 290.4 | 262.4 | 260.8 | 276.8 | 252.8 | 306.4 | 424.8 | 394.4 | 400 | 365.6 | 378.4 | 322.4 | 338.4 | 368 | 358.4 | 346.4 | 392 | 379.2 | 374.4 | 408 | 338.4 | 340 | 368 | 336 | 327.2 | 359.2 | 421.6 | 416 | 382.4 | 384 | 385.6 | 385.6 | 375.2 | 363.2 | 364 | 359.2 | 348 | 345.6 | 346.4 | 3161.0258 | 1 | 1631.9595 | 1 | 1067.0613 | 1 | 2540.6122 | 1 | 2 | 1
2025-01-18 | 312 | 300.8 | 313.6 | 315.2 | 321.6 | 309.6 | 358.4 | 310.4 | 392 | 360.8 | 355.2 | 355.2 | 342.4 | 385.6 | 329.6 | 344 | 326.4 | 328 | 350.4 | 336 | 345.6 | 341.6 | 346.4 | 400.8 | 394.4 | 397.6 | 424 | 453.6 | 426.4 | 435.2 | 436 | 385.6 | 491.2 | 396.8 | 420 | 404.8 | 437.6 | 448 | 441.6 | 427.2 | 416 | 411.2 | 408.8 | 412.8 | 416 | 391.2 | 384.8 | 388.8 | 370.4 | 378.4 | 391.2 | 394.4 | 330.4 | 335.2 | 342.4 | 370.4 | 357.6 | 378.4 | 390.4 | 378.4 | 370.4 | 347.2 | 353.6 | 344.8 | 356 | 361.6 | 380 | 359.2 | 368 | 369.6 | 380.8 | 354.4 | 356 | 360.8 | 352 | 340 | 340.8 | 374.4 | 372.8 | 381.6 | 382.4 | 360 | 343.2 | 350.4 | 339.2 | 354.4 | 354.4 | 397.6 | 370.4 | 377.6 | 351.2 | 324 | 342.4 | 320.8 | 328 | 323.2 | 3304.8578 | 1 | 2304.6517 | 1 | 893.1107 | 1 | 2509.2793 | 1 | 2 | 1
2025-01-19 | 326.4 | 360.8 | 364 | 356 | 353.6 | 358.4 | 344.8 | 347.2 | 341.6 | 348 | 348.8 | 347.2 | 346.4 | 345.6 | 388.8 | 361.6 | 324.8 | 356 | 316 | 319.2 | 341.6 | 380.8 | 347.2 | 388 | 376.8 | 422.4 | 345.6 | 336 | 350.4 | 379.2 | 341.6 | 398.4 | 372.8 | 402.4 | 408.8 | 393.6 | 353.6 | 383.2 | 393.6 | 385.6 | 358.4 | 384 | 379.2 | 418.4 | 398.4 | 381.6 | 372.8 | 383.2 | 393.6 | 357.6 | 350.4 | 381.6 | 386.4 | 367.2 | 360 | 368 | 393.6 | 368.8 | 355.2 | 388.8 | 364 | 354.4 | 366.4 | 364.8 | 350.4 | 351.2 | 302.4 | 300 | 352 | 296.8 | 306.4 | 289.6 | 374.4 | 406.4 | 360.8 | 360 | 423.2 | 397.6 | 401.6 | 384.8 | 360 | 364.8 | 353.6 | 344.8 | 338.4 | 359.2 | 397.6 | 416.8 | 395.2 | 388 | 404 | 394.4 | 376.8 | 384.8 | 428 | 362.4 | 3184.7929 | 1 | 2024.5842 | 1 | 879.7929 | 1 | 2537.961 | 1 | 2 | 1
2025-01-20 | 356.8 | 387.2 | 371.2 | 388 | 329.6 | 332 | 335.2 | 332.8 | 322.4 | 345.6 | 355.2 | 336.8 | 324 | 361.6 | 356 | 345.6 | 361.6 | 348.8 | 344 | 343.2 | 354.4 | 368.8 | 388.8 | 424.8 | 412.8 | 397.6 | 358.4 | 371.2 | 369.6 | 369.6 | 401.6 | 335.2 | 376 | 411.2 | 372 | 347.2 | 417.6 | 416 | 424 | 439.2 | 395.2 | 381.6 | 368.8 | 352 | 344.8 | 344.8 | 359.2 | 372 | 377.6 | 397.6 | 381.6 | 380 | 393.6 | 340 | 324 | 334.4 | 344.8 | 343.2 | 335.2 | 380 | 388.8 | 392 | 416 | 380.8 | 352 | 359.2 | 351.2 | 269.6 | 284 | 304.8 | 310.4 | 319.2 | 430.4 | 438.4 | 359.2 | 351.2 | 349.6 | 360 | 361.6 | 362.4 | 373.6 | 373.6 | 376 | 372.8 | 370.4 | 367.2 | 407.2 | 378.4 | 392.8 | 420.8 | 364.8 | 388.8 | 374.4 | 356 | 338.4 | 336 | 3196.4716 | 1 | 2029.8867 | 1 | 889.0129 | 1 | 2569.0528 | 1 | 2 | 1
2025-01-21 | 338.4 | 356 | 323.2 | 331.2 | 376.8 | 358.4 | 340 | 381.6 | 340.8 | 327.2 | 317.6 | 332 | 328.8 | 356.8 | 356.8 | 366.4 | 368 | 381.6 | 396 | 317.6 | 332.8 | 324.8 | 322.4 | 428 | 335.2 | 403.2 | 405.6 | 380 | 373.6 | 352 | 360.8 | 344.8 | 373.6 | 367.2 | 344 | 373.6 | 371.2 | 391.2 | 391.2 | 385.6 | 380.8 | 361.6 | 394.4 | 392.8 | 367.2 | 384.8 | 375.2 | 347.2 | 356.8 | 328.8 | 333.6 | 342.4 | 352 | 397.6 | 364.8 | 374.4 | 387.2 | 334.4 | 330.4 | 346.4 | 258.4 | 257.6 | 340 | 342.4 | 329.6 | 327.2 | 347.2 | 290.4 | 261.6 | 247.2 | 284 | 272.8 | 273.6 | 279.2 | 331.2 | 298.4 | 401.6 | 418.4 | 383.2 | 272.8 | 273.6 | 268.8 | 362.4 | 262.4 | 275.2 | 372 | 428.8 | 334.4 | 400.8 | 427.2 | 396 | 389.6 | 410.4 | 395.2 | 408.8 | 304.8 | 3195.652 | 1 | 1975.4158 | 1 | 909.092 | 1 | 2171.6076 | 1 | 2 | 1
2025-01-22 | 303.2 | 352.8 | 359.2 | 328.8 | 325.6 | 325.6 | 314.4 | 228.8 | 244 | 237.6 | 253.6 | 408 | 388 | 344 | 364.8 | 348.8 | 348 | 364 | 355.2 | 351.2 | 363.2 | 358.4 | 336.8 | 403.2 | 362.4 | 338.4 | 339.2 | 322.4 | 354.4 | 362.4 | 385.6 | 379.2 | 390.4 | 378.4 | 387.2 | 375.2 | 372 | 374.4 | 389.6 | 382.4 | 392.8 | 359.2 | 386.4 | 416 | 399.2 | 404 | 420 | 392 | 302.4 | 298.4 | 298.4 | 284 | 274.4 | 301.6 | 295.2 | 428.8 | 316.8 | 285.6 | 280.8 | 297.6 | 311.2 | 297.6 | 297.6 | 284.8 | 283.2 | 282.4 | 295.2 | 271.2 | 270.4 | 313.6 | 308.8 | 331.2 | 313.6 | 285.6 | 290.4 | 289.6 | 279.2 | 268.8 | 264 | 296.8 | 362.4 | 380.8 | 395.2 | 418.4 | 388.8 | 340.8 | 274.4 | 281.6 | 275.2 | 288.8 | 308.8 | 392.8 | 404.8 | 418.4 | 427.2 | 388.8 | 3266.3387 | 1 | 2007.4717 | 1 | 1003.136 | 1 | 2031.5739 | 1 | 2 | 1
2025-01-23 | 375.2 | 263.2 | 332 | 321.6 | 304.8 | 346.4 | 380.8 | 362.4 | 399.2 | 309.6 | 295.2 | 264.8 | 273.6 | 287.2 | 316.8 | 384 | 370.4 | 378.4 | 399.2 | 248 | 265.6 | 248.8 | 263.2 | 270.4 | 285.6 | 336.8 | 312 | 295.2 | 343.2 | 288.8 | 267.2 | 262.4 | 284.8 | 291.2 | 313.6 | 291.2 | 309.6 | 354.4 | 367.2 | 358.4 | 310.4 | 293.6 | 325.6 | 203.2 | 219.2 | 180 | 206.4 | 257.6 | 260 | 235.2 | 214.4 | 240 | 192 | 186.4 | 170.4 | 200 | 170.4 | 183.2 | 369.6 | 349.6 | 290.4 | 284.8 | 247.2 | 282.4 | 270.4 | 268.8 | 255.2 | 301.6 | 294.4 | 275.2 | 283.2 | 284.8 | 280 | 296.8 | 286.4 | 300.8 | 282.4 | 304 | 292 | 308.8 | 254.4 | 280 | 249.6 | 244 | 301.6 | 329.6 | 308.8 | 297.6 | 304.8 | 319.2 | 276 | 285.6 | 272.8 | 269.6 | 291.2 | 243.2 | 3499.0924 | 1 | 1373.102 | 1 | 1204.132 | 1 | 1789.8289 | 1 | 2 | 1
2025-01-24 | 250.4 | 247.2 | 245.6 | 240 | 270.4 | 273.6 | 282.4 | 278.4 | 278.4 | 268.8 | 274.4 | 248 | 252 | 236 | 243.2 | 247.2 | 232.8 | 259.2 | 242.4 | 287.2 | 250.4 | 267.2 | 254.4 | 319.2 | 278.4 | 312.8 | 285.6 | 260 | 253.6 | 252.8 | 256.8 | 320 | 288.8 | 288.8 | 365.6 | 324 | 308.8 | 328.8 | 316 | 305.6 | 258.4 | 273.6 | 277.6 | 269.6 | 276.8 | 319.2 | 298.4 | 293.6 | 304 | 235.2 | 252.8 | 256.8 | 246.4 | 259.2 | 245.6 | 266.4 | 298.4 | 284.8 | 321.6 | 284.8 | 277.6 | 284.8 | 288.8 | 240 | 264.8 | 272.8 | 295.2 | 304 | 299.2 | 240.8 | 305.6 | 279.2 | 325.6 | 289.6 | 275.2 | 277.6 | 276 | 303.2 | 280.8 | 279.2 | 252.8 | 244.8 | 266.4 | 240 | 260.8 | 248.8 | 282.4 | 284 | 299.2 | 283.2 | 240.8 | 265.6 | 232 | 240.8 | 218.4 | 234.4 | 3899.4453 | 1 | 1389.9735 | 1 | 1109.8831 | 1 | 1695.8303 | 1 | 2 | 1
2025-01-25 | 226.4 | 265.6 | 250.4 | 258.4 | 269.6 | 232 | 213.6 | 224.8 | 229.6 | 224 | 222.4 | 230.4 | 276.8 | 263.2 | 271.2 | 284 | 261.6 | 260.8 | 260.8 | 236.8 | 258.4 | 303.2 | 256 | 268.8 | 278.4 | 265.6 | 222.4 | 257.6 | 236.8 | 252 | 248.8 | 273.6 | 303.2 | 232 | 216 | 197.6 | 200.8 | 195.2 | 212.8 | 204 | 220.8 | 208.8 | 232.8 | 224 | 226.4 | 220.8 | 184.8 | 235.2 | 212.8 | 199.2 | 194.4 | 184 | 173.6 | 210.4 | 229.6 | 211.2 | 193.6 | 226.4 | 172.8 | 172.8 | 174.4 | 185.6 | 165.6 | 199.2 | 241.6 | 232.8 | 208.8 | 245.6 | 229.6 | 158.4 | 186.4 | 193.6 | 186.4 | 188 | 194.4 | 220.8 | 208 | 211.2 | 212 | 238.4 | 262.4 | 272 | 227.2 | 242.4 | 240 | 227.2 | 208 | 248.8 | 239.2 | 214.4 | 153.6 | 173.6 | 155.2 | 162.4 | 149.6 | 198.4 | 4017.2564 | 1 | 949.1444 | 1 | 1225.4404 | 1 | 1081.4654 | 1 | 2 | 0.9368
2025-01-26 | 155.2 | 168 | 194.4 | 189.6 | 180 | 212.8 | 164 | 188.8 | 185.6 | 184.8 | 205.6 | 209.6 | 216 | 172 | 187.2 | 177.6 | 153.6 | 152 | 218.4 | 171.2 | 152 | 198.4 | 192 | 226.4 | 260 | 236.8 | 188 | 211.2 | 192.8 | 183.2 | 186.4 | 184 | 184 | 224 | 323.2 | 296 | 294.4 | 316 | 300.8 | 240.8 | 214.4 | 217.6 | 210.4 | 260 | 248 | 272 | 239.2 | 244 | 234.4 | 208.8 | 219.2 | 204.8 | 202.4 | 200 | 241.6 | 228 | 278.4 | 230.4 | 208.8 | 222.4 | 227.2 | 233.6 | 291.2 | 315.2 | 229.6 | 336 | 296.8 | 264.8 | 256 | 220.8 | 233.6 | 178.4 | 194.4 | 196 | 210.4 | 200.8 | 248.8 | 247.2 | 238.4 | 232.8 | 228.8 | 240.8 | 196.8 | 197.6 | 196 | 196 | 220 | 194.4 | 191.2 | 220.8 | 218.4 | 223.2 | 258.4 | 193.6 | 208.8 | 171.2 | 4382.7782 | 1 | 1002.4102 | 1 | 1193.6827 | 1 | 1258.1345 | 1 | 2 | 0.9156
2025-01-27 | 169.6 | 168.8 | 166.4 | 191.2 | 186.4 | 242.4 | 228 | 228.8 | 254.4 | 225.6 | 216 | 225.6 | 188.8 | 190.4 | 171.2 | 168.8 | 176.8 | 175.2 | 213.6 | 209.6 | 212.8 | 208 | 211.2 | 232 | 255.2 | 202.4 | 191.2 | 183.2 | 200 | 184.8 | 199.2 | 212.8 | 226.4 | 208.8 | 227.2 | 232.8 | 280 | 238.4 | 245.6 | 242.4 | 244 | 222.4 | 248.8 | 265.6 | 232 | 234.4 | 212.8 | 217.6 | 228 | 244 | 219.2 | 228.8 | 216.8 | 181.6 | 183.2 | 183.2 | 200.8 | 224.8 | 217.6 | 262.4 | 273.6 | 275.2 | 394.4 | 396 | 364.8 | 400 | 376.8 | 379.2 | 373.6 | 412.8 | 416 | 433.6 | 421.6 | 419.2 | 395.2 | 329.6 | 325.6 | 316 | 390.4 | 392.8 | 360.8 | 389.6 | 389.6 | 394.4 | 422.4 | 430.4 | 346.4 | 333.6 | 360 | 353.6 | 347.2 | 370.4 | 374.4 | 384 | 391.2 | 369.6 | 4102.6951 | 1 | 906.2425 | 1 | 1207.6151 | 1 | 2646.6618 | 1 | 2 | 1
2025-01-28 | 429.6 | 370.4 | 339.2 | 345.6 | 324.8 | 320.8 | 391.2 | 325.6 | 370.4 | 394.4 | 372.8 | 400 | 395.2 | 394.4 | 346.4 | 360.8 | 339.2 | 355.2 | 272.8 | 267.2 | 320 | 296 | 300 | 298.4 | 300.8 | 332.8 | 317.6 | 330.4 | 278.4 | 308.8 | 317.6 | 308 | 325.6 | 313.6 | 329.6 | 309.6 | 328 | 322.4 | 337.6 | 318.4 | 320 | 294.4 | 305.6 | 278.4 | 289.6 | 336 | 292.8 | 338.4 | 290.4 | 267.2 | 249.6 | 257.6 | 256 | 236.8 | 270.4 | 297.6 | 297.6 | 310.4 | 306.4 | 263.2 | 284.8 | 256 | 268.8 | 256 | 252.8 | 303.2 | 303.2 | 280 | 303.2 | 266.4 | 265.6 | 277.6 | 288 | 260.8 | 285.6 | 312 | 304.8 | 299.2 | 316.8 | 276.8 | 278.4 | 275.2 | 274.4 | 277.6 | 275.2 | 298.4 | 324 | 332.8 | 332.8 | 337.6 | 274.4 | 272 | 266.4 | 261.6 | 278.4 | 264 | 3329.2396 | 1 | 1546.8788 | 1 | 1094.7213 | 1 | 1812.0029 | 1 | 2 | 1
2025-01-29 | 260.8 | 314.4 | 284 | 333.6 | 332.8 | 333.6 | 346.4 | 289.6 | 264.8 | 308 | 270.4 | 295.2 | 298.4 | 348 | 320 | 339.2 | 353.6 | 333.6 | 337.6 | 326.4 | 258.4 | 263.2 | 270.4 | 259.2 | 284.8 | 329.6 | 304.8 | 304.8 | 315.2 | 303.2 | 316.8 | 334.4 | 346.4 | 344.8 | 331.2 | 332 | 343.2 | 324 | 326.4 | 322.4 | 356 | 342.4 | 323.2 | 314.4 | 316.8 | 279.2 | 279.2 | 294.4 | 273.6 | 247.2 | 252 | 236.8 | 248.8 | 252.8 | 290.4 | 293.6 | 298.4 | 285.6 | 280 | 281.6 | 280.8 | 298.4 | 281.6 | 265.6 | 310.4 | 311.2 | 275.2 | 263.2 | 304 | 291.2 | 288 | 255.2 | 278.4 | 272 | 314.4 | 272 | 261.6 | 310.4 | 307.2 | 319.2 | 308 | 288.8 | 283.2 | 271.2 | 268.8 | 260.8 | 264 | 287.2 | 265.6 | 334.4 | 293.6 | 290.4 | 308 | 293.6 | 334.4 | 276 | 3546.2169 | 1 | 1587.6115 | 1 | 1102.5071 | 1 | 1800.4338 | 1 | 2 | 1
2025-01-30 | 256 | 240.8 | 242.4 | 244.8 | 250.4 | 252.8 | 294.4 | 272.8 | 333.6 | 272 | 300.8 | 300 | 278.4 | 271.2 | 280 | 278.4 | 276.8 | 307.2 | 284 | 285.6 | 297.6 | 279.2 | 284 | 284.8 | 291.2 | 296 | 275.2 | 281.6 | 268 | 252.8 | 276 | 303.2 | 303.2 | 328 | 313.6 | 316 | 259.2 | 257.6 | 258.4 | 271.2 | 280 | 292 | 291.2 | 309.6 | 282.4 | 305.6 | 299.2 | 248 | 234.4 | 252.8 | 240.8 | 254.4 | 248 | 283.2 | 285.6 | 309.6 | 300 | 255.2 | 254.4 | 257.6 | 245.6 | 244 | 275.2 | 304 | 280 | 293.6 | 348 | 245.6 | 253.6 | 268 | 257.6 | 260.8 | 272 | 267.2 | 298.4 | 300.8 | 340 | 300.8 | 292 | 281.6 | 283.2 | 296.8 | 288 | 267.2 | 328 | 332 | 316.8 | 329.6 | 299.2 | 279.2 | 242.4 | 242.4 | 297.6 | 259.2 | 268.8 | 281.6 | 3745.5738 | 1 | 1343.4563 | 1 | 1099.024 | 1 | 1787.6597 | 1 | 2 | 1
2025-01-31 | 282.4 | 282.4 | 298.4 | 300.8 | 284 | 280.8 | 300 | 267.2 | 290.4 | 281.6 | 268.8 | 258.4 | 258.4 | 244 | 257.6 | 271.2 | 268.8 | 288.8 | 283.2 | 307.2 | 296 | 256 | 258.4 | 250.4 | 263.2 | 268 | 262.4 | 280 | 299.2 | 309.6 | 308 | 324 | 281.6 | 287.2 | 271.2 | 296 | 293.6 | 284 | 334.4 | 320 | 336 | 332.8 | 315.2 | 300.8 | 305.6 | 308.8 | 319.2 | 308.8 | 310.4 | 318.4 | 274.4 | 268 | 266.4 | 280 | 288.8 | 282.4 | 307.2 | 294.4 | 329.6 | 311.2 | 272.8 | 264.8 | 267.2 | 263.2 | 264.8 | 273.6 | 280.8 | 305.6 | 295.2 | 310.4 | 343.2 | 285.6 | 275.2 | 281.6 | 275.2 | 288 | 316.8 | 344 | 332 | 315.2 | 324 | 297.6 | 320.8 | 309.6 | 283.2 | 272 | 258.4 | 283.2 | 340 | 318.4 | 302.4 | 299.2 | 240.8 | 244.8 | 246.4 | 233.6 | 3790.2396 | 1 | 1449.0239 | 1 | 1052.924 | 1 | 1887.2017 | 1 | 2 | 1
2025-02-01 | 266.4 | 263.2 | 256 | 295.2 | 282.4 | 275.2 | 292 | 293.6 | 295.2 | 299.2 | 284 | 310.4 | 304 | 292.8 | 293.6 | 257.6 | 278.4 | 266.4 | 248 | 243.2 | 276.8 | 315.2 | 293.6 | 295.2 | 292 | 250.4 | 286.4 | 284.8 | 246.4 | 272 | 265.6 | 256.8 | 339.2 | 308.8 | 316.8 | 332 | 276 | 271.2 | 278.4 | 302.4 | 278.4 | 270.4 | 324 | 305.6 | 321.6 | 336 | 276 | 265.6 | 284.8 | 262.4 | 266.4 | 281.6 | 286.4 | 312.8 | 301.6 | 304.8 | 289.6 | 274.4 | 265.6 | 254.4 | 280 | 301.6 | 274.4 | 296.8 | 293.6 | 332.8 | 296.8 | 276.8 | 276 | 266.4 | 301.6 | 284.8 | 307.2 | 301.6 | 311.2 | 269.6 | 289.6 | 270.4 | 272 | 286.4 | 299.2 | 314.4 | 299.2 | 300.8 | 295.2 | 289.6 | 272.8 | 267.2 | 282.4 | 266.4 | 252 | 238.4 | 275.2 | 305.6 | 291.2 | 278.4 | 3706.44 | 1 | 408.0501 | 0.8161 | 1562.2778 | 1 | 1378.4044 | 1 | 1.8161
2025-02-02 | 239.2 | 238.4 | 236.8 | 260.8 | 243.2 | 243.2 | 296.8 | 267.2 | 285.6 | 299.2 | 267.2 | 242.4 | 239.2 | 236 | 231.2 | 229.6 | 261.6 | 260 | 274.4 | 269.6 | 256 | 257.6 | 248 | 284.8 | 284.8 | 282.4 | 280 | 277.6 | 274.4 | 310.4 | 280 | 240 | 268 | 260.8 | 265.6 | 267.2 | 347.2 | 303.2 | 305.6 | 302.4 | 324.8 | 270.4 | 299.2 | 301.6 | 267.2 | 288.8 | 311.2 | 296 | 276 | 304.8 | 304.8 | 271.2 | 263.2 | 300 | 275.2 | 277.6 | 320.8 | 307.2 | 311.2 | 301.6 | 294.4 | 295.2 | 274.4 | 268.8 | 276 | 280 | 308 | 293.6 | 295.2 | 312.8 | 309.6 | 273.6 | 272 | 278.4 | 273.6 | 295.2 | 322.4 | 301.6 | 307.2 | 291.2 | 295.2 | 293.6 | 299.2 | 338.4 | 296.8 | 292.8 | 295.2 | 290.4 | 272 | 290.4 | 262.4 | 258.4 | 245.6 | 256 | 277.6 | 282.4 | 3885.308 | 1 | 430.7062 | 0.86141 | 1578.6689 | 1 | 1413.5936 | 1 | 1.8614
2025-02-03 | 315.2 | 313.6 | 269.6 | 272.8 | 257.6 | 234.4 | 251.2 | 242.4 | 292 | 280.8 | 282.4 | 283.2 | 267.2 | 245.6 | 242.4 | 240 | 251.2 | 261.6 | 295.2 | 307.2 | 300 | 284.8 | 255.2 | 263.2 | 246.4 | 252.8 | 268.8 | 250.4 | 304 | 284.8 | 291.2 | 304 | 297.6 | 302.4 | 301.6 | 300 | 290.4 | 292.8 | 366.4 | 378.4 | 340 | 352 | 276.8 | 274.4 | 303.2 | 344 | 354.4 | 330.4 | 320 | 290.4 | 285.6 | 277.6 | 275.2 | 279.2 | 278.4 | 324 | 314.4 | 385.6 | 383.2 | 353.6 | 350.4 | 346.4 | 334.4 | 336 | 338.4 | 400.8 | 316 | 315.2 | 294.4 | 275.2 | 290.4 | 291.2 | 297.6 | 275.2 | 276 | 303.2 | 300.8 | 332 | 324 | 327.2 | 352.8 | 305.6 | 341.6 | 289.6 | 312.8 | 307.2 | 337.6 | 340 | 324.8 | 324 | 300 | 329.6 | 303.2 | 311.2 | 332 | 309.6 | 3748.2373 | 1 | 422.5114 | 0.84502 | 1520.6853 | 1 | 1550.0121 | 1 | 1.845
2025-02-04 | 314.4 | 309.6 | 295.2 | 288 | 311.2 | 293.6 | 249.6 | 265.6 | 264.8 | 271.2 | 262.4 | 279.2 | 280.8 | 263.2 | 309.6 | 288 | 279.2 | 276 | 284.8 | 310.4 | 288 | 309.6 | 292.8 | 305.6 | 328.8 | 321.6 | 312 | 300.8 | 326.4 | 285.6 | 305.6 | 300.8 | 344 | 335.2 | 304 | 332.8 | 296.8 | 296.8 | 272 | 342.4 | 321.6 | 318.4 | 325.6 | 295.2 | 304 | 297.6 | 276 | 299.2 | 299.2 | 295.2 | 294.4 | 291.2 | 305.6 | 312.8 | 288 | 300 | 276.8 | 282.4 | 273.6 | 276.8 | 266.4 | 271.2 | 292 | 291.2 | 296 | 300.8 | 311.2 | 286.4 | 280 | 280.8 | 284.8 | 290.4 | 294.4 | 315.2 | 296 | 305.6 | 295.2 | 294.4 | 297.6 | 314.4 | 284 | 273.6 | 272.8 | 291.2 | 317.6 | 305.6 | 330.4 | 311.2 | 300 | 295.2 | 288.8 | 280 | 271.2 | 275.2 | 296.8 | 292 | 3680.8289 | 1 | 506.6281 | 1 | 1546.0916 | 1 | 1424.9217 | 1 | 2
2025-02-05 | 296.8 | 287.2 | 282.4 | 299.2 | 300 | 295.2 | 279.2 | 265.6 | 297.6 | 267.2 | 263.2 | 249.6 | 279.2 | 291.2 | 294.4 | 291.2 | 308.8 | 291.2 | 297.6 | 304 | 319.2 | 323.2 | 347.2 | 344 | 361.6 | 321.6 | 272.8 | 300.8 | 308 | 308 | 344 | 296 | 332.8 | 316 | 334.4 | 321.6 | 313.6 | 347.2 | 356 | 342.4 | 307.2 | 310.4 | 290.4 | 274.4 | 277.6 | 288 | 269.6 | 254.4 | 265.6 | 296 | 282.4 | 307.2 | 297.6 | 277.6 | 271.2 | 273.6 | 284.8 | 288 | 290.4 | 296.8 | 269.6 | 282.4 | 286.4 | 300 | 315.2 | 306.4 | 306.4 | 312.8 | 315.2 | 249.6 | 265.6 | 256 | 264.8 | 269.6 | 260.8 | 313.6 | 288 | 291.2 | 282.4 | 312.8 | 288 | 316.8 | 292 | 283.2 | 284 | 308.8 | 312.8 | 299.2 | 292 | 296 | 292 | 307.2 | 277.6 | 264.8 | 248.8 | 260 | 3655.8324 | 1 | 516.028 | 1 | 1597.9284 | 1 | 1384.43 | 1 | 2
2025-02-06 | 263.2 | 258.4 | 333.6 | 298.4 | 274.4 | 286.4 | 282.4 | 270.4 | 288.8 | 283.2 | 286.4 | 275.2 | 285.6 | 278.4 | 296 | 312.8 | 292 | 288 | 262.4 | 291.2 | 285.6 | 296.8 | 302.4 | 335.2 | 296 | 300.8 | 292 | 274.4 | 268 | 302.4 | 290.4 | 315.2 | 324.8 | 336.8 | 336.8 | 301.6 | 331.2 | 331.2 | 340 | 330.4 | 302.4 | 324 | 320.8 | 300.8 | 329.6 | 312.8 | 315.2 | 332 | 278.4 | 283.2 | 267.2 | 285.6 | 258.4 | 292 | 311.2 | 304.8 | 264.8 | 296.8 | 348 | 283.2 | 308 | 313.6 | 301.6 | 332.8 | 336 | 328.8 | 299.2 | 273.6 | 302.4 | 268.8 | 298.4 | 306.4 | 305.6 | 310.4 | 322.4 | 302.4 | 303.2 | 314.4 | 313.6 | 296 | 309.6 | 303.2 | 324 | 323.2 | 302.4 | 314.4 | 308.8 | 318.4 | 333.6 | 324 | 307.2 | 310.4 | 285.6 | 288 | 272.8 | 296.8 | 3669.9698 | 1 | 463.7262 | 0.92745 | 1544.2476 | 1 | 1502.0487 | 1 | 1.9275
2025-02-07 | 284.8 | 302.4 | 298.4 | 280 | 276.8 | 281.6 | 292.8 | 283.2 | 310.4 | 282.4 | 268 | 288.8 | 274.4 | 280.8 | 290.4 | 293.6 | 284 | 255.2 | 256 | 257.6 | 264 | 261.6 | 296 | 262.4 | 303.2 | 298.4 | 291.2 | 320 | 304 | 284 | 319.2 | 296 | 335.2 | 346.4 | 317.6 | 328.8 | 333.6 | 332 | 374.4 | 312.8 | 330.4 | 348 | 332 | 325.6 | 324 | 319.2 | 328.8 | 310.4 | 308 | 282.4 | 266.4 | 262.4 | 280 | 266.4 | 260 | 268.8 | 286.4 | 303.2 | 321.6 | 305.6 | 309.6 | 308.8 | 311.2 | 304 | 314.4 | 331.2 | 309.6 | 318.4 | 314.4 | 308.8 | 352 | 331.2 | 337.6 | 325.6 | 324.8 | 306.4 | 323.2 | 315.2 | 352.8 | 368 | 319.2 | 315.2 | 333.6 | 319.2 | 336 | 320 | 323.2 | 354.4 | 289.6 | 316.8 | 267.2 | 270.4 | 276.8 | 309.6 | 298.4 | 291.2 | 3713.2013 | 1 | 486.8643 | 0.97373 | 1568.2196 | 1 | 1643.2875 | 1 | 1.9737
2025-02-08 | 267.2 | 295.2 | 295.2 | 288.8 | 290.4 | 322.4 | 321.6 | 324.8 | 304.8 | 314.4 | 310.4 | 311.2 | 323.2 | 322.4 | 312 | 316 | 316 | 334.4 | 293.6 | 297.6 | 292 | 287.2 | 311.2 | 308.8 | 299.2 | 323.2 | 346.4 | 340 | 306.4 | 320 | 343.2 | 282.4 | 346.4 | 341.6 | 360 | 358.4 | 353.6 | 358.4 | 374.4 | 344.8 | 314.4 | 341.6 | 333.6 | 350.4 | 332 | 329.6 | 336.8 | 328 | 392 | 324 | 308 | 301.6 | 297.6 | 313.6 | 297.6 | 300.8 | 308 | 301.6 | 285.6 | 308 | 299.2 | 292.8 | 335.2 | 326.4 | 324.8 | 332 | 308.8 | 283.2 | 268.8 | 277.6 | 289.6 | 335.2 | 312 | 314.4 | 344.8 | 316.8 | 317.6 | 311.2 | 324 | 322.4 | 312 | 340.8 | 333.6 | 324 | 344.8 | 340 | 324.8 | 330.4 | 292 | 340 | 298.4 | 319.2 | 340 | 309.6 | 304.8 | 309.6 | 3527.9818 | 1 | 530.4893 | 1 | 1469.668 | 1 | 1576.7655 | 1 | 2
2025-02-09 | 315.2 | 308 | 303.2 | 300 | 300.8 | 303.2 | 341.6 | 315.2 | 333.6 | 343.2 | 328 | 316 | 316 | 323.2 | 315.2 | 311.2 | 308.8 | 309.6 | 317.6 | 335.2 | 326.4 | 310.4 | 312 | 314.4 | 345.6 | 360.8 | 362.4 | 347.2 | 344 | 342.4 | 327.2 | 315.2 | 320 | 356 | 408 | 433.6 | 381.6 | 412 | 405.6 | 391.2 | 400.8 | 371.2 | 358.4 | 392.8 | 437.6 | 400 | 389.6 | 406.4 | 382.4 | 373.6 | 380 | 368.8 | 363.2 | 360 | 324 | 384.8 | 352.8 | 370.4 | 399.2 | 349.6 | 330.4 | 333.6 | 332.8 | 339.2 | 424 | 382.4 | 388.8 | 372.8 | 368 | 400.8 | 405.6 | 387.2 | 391.2 | 403.2 | 398.4 | 410.4 | 368.8 | 399.2 | 383.2 | 368 | 391.2 | 389.6 | 407.2 | 397.6 | 396 | 377.6 | 382.4 | 390.4 | 372 | 375.2 | 361.6 | 376.8 | 370.4 | 386.4 | 390.4 | 378.4 | 3397.6724 | 1 | 585.9243 | 1 | 1288.1364 | 1 | 2104.1215 | 1 | 2
2025-02-10 | 379.2 | 372 | 352.8 | 398.4 | 367.2 | 357.6 | 376.8 | 349.6 | 390.4 | 369.6 | 372.8 | 381.6 | 388.8 | 369.6 | 389.6 | 368 | 321.6 | 382.4 | 374.4 | 382.4 | 404 | 379.2 | 404.8 | 379.2 | 405.6 | 457.6 | 420 | 400 | 415.2 | 408 | 397.6 | 437.6 | 396 | 404.8 | 387.2 | 380 | 402.4 | 391.2 | 393.6 | 281.6 | 270.4 | 270.4 | 283.2 | 256 | 253.6 | 260.8 | 293.6 | 260.8 | 255.2 | 271.2 | 248 | 235.2 | 227.2 | 234.4 | 232 | 220.8 | 236 | 233.6 | 229.6 | 213.6 | 201.6 | 234.4 | 218.4 | 255.2 | 252.8 | 255.2 | 249.6 | 221.6 | 222.4 | 220 | 274.4 | 270.4 | 240 | 248 | 234.4 | 229.6 | 244.8 | 248 | 241.6 | 241.6 | 235.2 | 233.6 | 228 | 242.4 | 216 | 236.8 | 227.2 | 263.2 | 237.6 | 264 | 223.2 | 219.2 | 215.2 | 219.2 | 229.6 | 196.8 | 3208.3551 | 1 | 765.7267 | 1 | 1692.1773 | 1 | 1017.3536 | 1 | 2
2025-02-11 | 229.6 | 243.2 | 219.2 | 208 | 213.6 | 208.8 | 216.8 | 224.8 | 192.8 | 191.2 | 188.8 | 183.2 | 172 | 239.2 | 243.2 | 220 | 232 | 216 | 208 | 210.4 | 199.2 | 226.4 | 218.4 | 225.6 | 239.2 | 260 | 228.8 | 233.6 | 276 | 224 | 210.4 | 216.8 | 215.2 | 247.2 | 276.8 | 276.8 | 276 | 294.4 | 285.6 | 304.8 | 282.4 | 292.8 | 297.6 | 278.4 | 304 | 274.4 | 273.6 | 268.8 | 282.4 | 260 | 258.4 | 245.6 | 216 | 227.2 | 208.8 | 213.6 | 220.8 | 269.6 | 251.2 | 238.4 | 239.2 | 294.4 | 293.6 | 305.6 | 299.2 | 336 | 317.6 | 300.8 | 269.6 | 223.2 | 242.4 | 212 | 213.6 | 240.8 | 236 | 239.2 | 252.8 | 244 | 235.2 | 247.2 | 244 | 239.2 | 233.6 | 235.2 | 252 | 265.6 | 244.8 | 240 | 228 | 215.2 | 208 | 188.8 | 217.6 | 234.4 | 214.4 | 230.4 | 4193.256 | 1 | 328.0309 | 0.65606 | 1681.9329 | 1 | 1103.8805 | 1 | 1.6561
2025-02-12 | 241.6 | 211.2 | 249.6 | 224 | 206.4 | 206.4 | 210.4 | 204.8 | 284 | 208.8 | 214.4 | 201.6 | 189.6 | 185.6 | 201.6 | 240 | 219.2 | 221.6 | 210.4 | 212.8 | 208.8 | 216 | 211.2 | 220.8 | 248.8 | 245.6 | 233.6 | 201.6 | 213.6 | 224 | 202.4 | 228 | 252.8 | 248.8 | 363.2 | 351.2 | 263.2 | 261.6 | 276 | 275.2 | 256 | 277.6 | 268.8 | 252.8 | 307.2 | 300 | 273.6 | 254.4 | 264.8 | 229.6 | 233.6 | 196.8 | 271.2 | 280 | 248 | 255.2 | 251.2 | 232 | 230.4 | 233.6 | 232 | 266.4 | 236.8 | 240.8 | 285.6 | 249.6 | 254.4 | 262.4 | 268 | 198.4 | 216 | 217.6 | 244 | 231.2 | 260.8 | 258.4 | 260.8 | 245.6 | 238.4 | 254.4 | 244 | 260.8 | 223.2 | 228 | 204.8 | 230.4 | 236.8 | 248.8 | 238.4 | 231.2 | 221.6 | 211.2 | 200.8 | 220.8 | 248.8 | 230.4 | 4174.2013 | 1 | 300.5544 | 0.60111 | 1661.0342 | 1 | 1031.0918 | 1 | 1.6011
2025-02-13 | 216.8 | 230.4 | 224.8 | 194.4 | 174.4 | 235.2 | 212 | 226.4 | 219.2 | 215.2 | 252.8 | 237.6 | 197.6 | 241.6 | 225.6 | 232 | 250.4 | 209.6 | 230.4 | 252 | 215.2 | 240 | 232 | 228.8 | 244 | 269.6 | 302.4 | 266.4 | 246.4 | 238.4 | 244.8 | 257.6 | 298.4 | 238.4 | 272 | 257.6 | 262.4 | 286.4 | 280 | 268 | 284 | 288 | 262.4 | 236 | 226.4 | 228.8 | 268 | 276.8 | 235.2 | 242.4 | 240 | 241.6 | 230.4 | 224.8 | 228.8 | 225.6 | 225.6 | 244.8 | 231.2 | 221.6 | 213.6 | 185.6 | 212 | 227.2 | 224 | 228 | 234.4 | 281.6 | 260 | 239.2 | 237.6 | 228.8 | 234.4 | 275.2 | 239.2 | 228 | 240.8 | 240.8 | 210.4 | 221.6 | 238.4 | 217.6 | 208 | 243.2 | 239.2 | 234.4 | 223.2 | 246.4 | 239.2 | 244.8 | 217.6 | 212 | 201.6 | 232.8 | 210.4 | 225.6 | 4132.404 | 1 | 382.5018 | 0.765 | 1723.9351 | 1 | 986.5028 | 1 | 1.765
2025-02-14 | 179.2 | 197.6 | 193.6 | 224 | 221.6 | 216 | 210.4 | 212 | 207.2 | 209.6 | 250.4 | 208 | 241.6 | 208 | 208 | 195.2 | 210.4 | 218.4 | 219.2 | 208.8 | 210.4 | 197.6 | 222.4 | 216.8 | 251.2 | 246.4 | 217.6 | 239.2 | 202.4 | 206.4 | 237.6 | 240.8 | 228.8 | 230.4 | 228 | 256 | 251.2 | 393.6 | 318.4 | 320.8 | 257.6 | 262.4 | 257.6 | 273.6 | 236 | 248.8 | 250.4 | 243.2 | 240.8 | 234.4 | 276.8 | 242.4 | 248 | 251.2 | 240 | 224 | 218.4 | 236.8 | 228.8 | 229.6 | 253.6 | 251.2 | 317.6 | 288 | 328 | 300.8 | 278.4 | 237.6 | 272.8 | 220.8 | 208 | 233.6 | 253.6 | 237.6 | 236.8 | 252 | 225.6 | 238.4 | 240.8 | 222.4 | 241.6 | 252 | 233.6 | 240.8 | 248 | 233.6 | 220 | 223.2 | 188.8 | 210.4 | 177.6 | 184 | 177.6 | 264 | 210.4 | 196.8 | 4216.8182 | 1 | 313.8106 | 0.62762 | 1706.7244 | 1 | 1048.4454 | 1 | 1.6276
2025-02-15 | 200 | 212 | 220.8 | 208 | 200 | 220 | 208 | 212.8 | 196.8 | 194.4 | 167.2 | 171.2 | 206.4 | 198.4 | 224.8 | 212 | 222.4 | 238.4 | 202.4 | 223.2 | 224.8 | 218.4 | 204 | 208.8 | 216.8 | 237.6 | 254.4 | 209.6 | 217.6 | 204 | 183.2 | 242.4 | 228.8 | 295.2 | 262.4 | 292.8 | 288.8 | 294.4 | 278.4 | 277.6 | 293.6 | 284.8 | 301.6 | 302.4 | 288 | 300 | 287.2 | 238.4 | 268.8 | 230.4 | 236 | 218.4 | 216 | 252 | 255.2 | 249.6 | 240 | 266.4 | 230.4 | 243.2 | 236 | 260 | 239.2 | 256.8 | 280 | 236 | 225.6 | 224.8 | 209.6 | 216.8 | 233.6 | 246.4 | 230.4 | 279.2 | 271.2 | 247.2 | 247.2 | 243.2 | 267.2 | 243.2 | 263.2 | 288.8 | 265.6 | 243.2 | 224 | 224.8 | 236 | 215.2 | 276 | 233.6 | 217.6 | 239.2 | 230.4 | 219.2 | 232.8 | 237.6 | 4221.9404 | 1 | 290.9135 | 0.58183 | 1680.0889 | 1 | 1043.1429 | 1 | 1.5818
2025-02-16 | 234.4 | 216 | 204.8 | 260 | 215.2 | 200.8 | 203.2 | 224 | 213.6 | 181.6 | 209.6 | 226.4 | 210.4 | 213.6 | 211.2 | 208 | 220 | 220 | 213.6 | 207.2 | 212.8 | 256.8 | 230.4 | 207.2 | 249.6 | 253.6 | 267.2 | 249.6 | 247.2 | 248 | 258.4 | 228 | 236 | 292.8 | 270.4 | 272 | 275.2 | 263.2 | 299.2 | 279.2 | 249.6 | 274.4 | 248 | 288 | 248.8 | 231.2 | 245.6 | 235.2 | 215.2 | 215.2 | 219.2 | 213.6 | 229.6 | 238.4 | 221.6 | 206.4 | 222.4 | 200.8 | 195.2 | 194.4 | 207.2 | 219.2 | 236 | 252.8 | 270.4 | 276 | 242.4 | 221.6 | 207.2 | 204.8 | 215.2 | 233.6 | 234.4 | 227.2 | 232.8 | 232 | 256.8 | 230.4 | 253.6 | 203.2 | 208.8 | 204.8 | 253.6 | 249.6 | 240 | 228.8 | 279.2 | 248.8 | 225.6 | 228 | 228 | 208.8 | 200 | 205.6 | 198.4 | 157.6 | 4209.852 | 1 | 362.0149 | 0.72403 | 1762.0444 | 1 | 980.7182 | 1 | 1.724
2025-02-17 | 198.4 | 200 | 194.4 | 228.8 | 193.6 | 187.2 | 210.4 | 196 | 196.8 | 215.2 | 199.2 | 217.6 | 200 | 193.6 | 176.8 | 220.8 | 182.4 | 223.2 | 200.8 | 260.8 | 207.2 | 220 | 208 | 204.8 | 221.6 | 245.6 | 210.4 | 225.6 | 257.6 | 236.8 | 182.4 | 199.2 | 238.4 | 263.2 | 237.6 | 252.8 | 262.4 | 273.6 | 288 | 265.6 | 261.6 | 268.8 | 207.2 | 228 | 215.2 | 244.8 | 239.2 | 269.6 | 299.2 | 236.8 | 245.6 | 240 | 228.8 | 220 | 229.6 | 208.8 | 236.8 | 212 | 192.8 | 202.4 | 200 | 244.8 | 230.4 | 213.6 | 213.6 | 244 | 239.2 | 208 | 222.4 | 215.2 | 239.2 | 198.4 | 216 | 246.4 | 226.4 | 210.4 | 244 | 220 | 222.4 | 240 | 250.4 | 237.6 | 252.8 | 237.6 | 189.6 | 200.8 | 215.2 | 224.8 | 216.8 | 235.2 | 224.8 | 201.6 | 195.2 | 212 | 208.8 | 176 | 4269.8844 | 1 | 295.0108 | 0.59002 | 1721.6813 | 1 | 908.1706 | 1 | 1.59
2025-02-18 | 203.2 | 193.6 | 169.6 | 195.2 | 204.8 | 182.4 | 202.4 | 220 | 204.8 | 204.8 | 189.6 | 196.8 | 190.4 | 233.6 | 239.2 | 173.6 | 153.6 | 188.8 | 178.4 | 199.2 | 226.4 | 192 | 204 | 199.2 | 226.4 | 236 | 228.8 | 237.6 | 220 | 207.2 | 210.4 | 216.8 | 229.6 | 220.8 | 285.6 | 323.2 | 290.4 | 226.4 | 268.8 | 265.6 | 254.4 | 242.4 | 242.4 | 255.2 | 275.2 | 239.2 | 268 | 225.6 | 220 | 225.6 | 198.4 | 201.6 | 196 | 207.2 | 219.2 | 230.4 | 212 | 209.6 | 264.8 | 265.6 | 288 | 238.4 | 241.6 | 260 | 316.8 | 279.2 | 285.6 | 290.4 | 288 | 269.6 | 288.8 | 265.6 | 281.6 | 281.6 | 261.6 | 271.2 | 251.2 | 316 | 296 | 270.4 | 313.6 | 278.4 | 276 | 277.6 | 299.2 | 315.2 | 291.2 | 258.4 | 293.6 | 257.6 | 283.2 | 260.8 | 264 | 268.8 | 264.8 | 265.6 | 4249.1907 | 1 | 296.216 | 0.59243 | 1765.5276 | 1 | 1332.6103 | 1 | 1.5924
2025-02-19 | 300.8 | 288 | 237.6 | 232 | 278.4 | 254.4 | 260 | 263.2 | 292 | 276 | 260 | 188 | 176.8 | 195.2 | 192.8 | 200.8 | 208.8 | 216.8 | 186.4 | 187.2 | 211.2 | 217.6 | 199.2 | 219.2 | 235.2 | 230.4 | 194.4 | 209.6 | 240 | 198.4 | 205.6 | 222.4 | 212 | 244 | 249.6 | 272 | 261.6 | 236 | 248.8 | 245.6 | 218.4 | 267.2 | 258.4 | 254.4 | 240 | 273.6 | 240.8 | 283.2 | 276 | 236.8 | 244.8 | 259.2 | 210.4 | 228.8 | 247.2 | 218.4 | 178.4 | 192 | 202.4 | 223.2 | 213.6 | 229.6 | 210.4 | 211.2 | 220.8 | 215.2 | 233.6 | 221.6 | 227.2 | 204 | 224 | 212 | 210.4 | 220.8 | 248.8 | 207.2 | 208 | 205.6 | 218.4 | 214.4 | 215.2 | 264.8 | 214.4 | 227.2 | 209.6 | 217.6 | 204.8 | 226.4 | 234.4 | 219.2 | 190.4 | 193.6 | 196.8 | 203.2 | 213.6 | 191.2 | 4111.3004 | 1 | 281.9957 | 0.56399 | 1700.7827 | 1 | 865.2687 | 1 | 1.564
2025-02-20 | 194.4 | 196 | 201.6 | 193.6 | 197.6 | 221.6 | 196.8 | 192 | 208.8 | 228.8 | 215.2 | 201.6 | 200.8 | 205.6 | 218.4 | 208 | 222.4 | 208.8 | 200.8 | 218.4 | 228.8 | 191.2 | 218.4 | 208.8 | 257.6 | 212 | 200.8 | 212 | 212 | 212.8 | 201.6 | 166.4 | 200 | 249.6 | 236 | 242.4 | 273.6 | 277.6 | 287.2 | 271.2 | 262.4 | 276.8 | 249.6 | 281.6 | 284.8 | 287.2 | 315.2 | 293.6 | 277.6 | 222.4 | 224.8 | 268 | 212 | 204.8 | 248 | 265.6 | 274.4 | 266.4 | 243.2 | 244 | 232.8 | 247.2 | 232.8 | 272.8 | 271.2 | 259.2 | 227.2 | 256 | 218.4 | 212 | 256 | 251.2 | 236 | 224 | 253.6 | 235.2 | 238.4 | 234.4 | 224.8 | 215.2 | 196.8 | 220 | 259.2 | 253.6 | 238.4 | 222.4 | 231.2 | 236.8 | 238.4 | 228.8 | 231.2 | 224 | 203.2 | 212 | 214.4 | 188 | 4252.4689 | 1 | 263.678 | 0.52736 | 1663.6978 | 1 | 985.5387 | 1 | 1.5274
2025-02-21 | 186.4 | 215.2 | 208 | 195.2 | 212.8 | 225.6 | 224.8 | 220.8 | 232.8 | 208.8 | 202.4 | 241.6 | 225.6 | 188.8 | 211.2 | 208.8 | 203.2 | 214.4 | 207.2 | 204.8 | 206.4 | 208.8 | 200.8 | 202.4 | 224 | 244.8 | 228.8 | 217.6 | 216.8 | 219.2 | 208.8 | 248.8 | 268 | 237.6 | 273.6 | 260 | 277.6 | 279.2 | 268.8 | 269.6 | 273.6 | 274.4 | 266.4 | 264.8 | 282.4 | 291.2 | 291.2 | 265.6 | 243.2 | 237.6 | 232 | 204 | 200.8 | 206.4 | 196 | 199.2 | 206.4 | 188 | 219.2 | 214.4 | 206.4 | 221.6 | 228 | 226.4 | 239.2 | 269.6 | 226.4 | 196.8 | 187.2 | 183.2 | 209.6 | 236.8 | 217.6 | 229.6 | 220.8 | 206.4 | 236 | 210.4 | 192.8 | 200 | 194.4 | 208 | 233.6 | 240 | 251.2 | 239.2 | 293.6 | 224 | 238.4 | 200 | 206.4 | 187.2 | 170.4 | 176.8 | 176 | 195.2 | 4257.796 | 1 | 303.9287 | 0.60786 | 1728.8524 | 1 | 887.6838 | 1 | 1.6079
2025-02-22 | 172 | 168 | 176.8 | 185.6 | 177.6 | 180.8 | 200.8 | 199.2 | 174.4 | 166.4 | 183.2 | 175.2 | 173.6 | 175.2 | 169.6 | 188.8 | 174.4 | 164 | 171.2 | 172.8 | 208.8 | 208 | 188 | 204 | 222.4 | 230.4 | 198.4 | 182.4 | 188.8 | 180 | 197.6 | 218.4 | 208.8 | 261.6 | 237.6 | 256.8 | 247.2 | 268.8 | 253.6 | 249.6 | 272 | 258.4 | 249.6 | 239.2 | 248 | 242.4 | 232.8 | 257.6 | 239.2 | 242.4 | 222.4 | 225.6 | 205.6 | 229.6 | 239.2 | 255.2 | 240.8 | 237.6 | 231.2 | 257.6 | 265.6 | 212 | 209.6 | 216.8 | 226.4 | 242.4 | 239.2 | 237.6 | 212.8 | 221.6 | 249.6 | 227.2 | 218.4 | 224 | 225.6 | 208.8 | 218.4 | 188.8 | 260 | 227.2 | 219.2 | 216.8 | 205.6 | 212.8 | 210.4 | 260 | 259.2 | 243.2 | 234.4 | 236.8 | 193.6 | 206.4 | 198.4 | 203.2 | 180.8 | 195.2 | 4421.5022 | 1 | 246.5654 | 0.49313 | 1731.3111 | 1 | 920.4628 | 1 | 1.4931
2025-02-23 | 179.2 | 185.6 | 188 | 191.2 | 188 | 191.2 | 174.4 | 193.6 | 192 | 220 | 195.2 | 194.4 | 207.2 | 208.8 | 192 | 204 | 209.6 | 243.2 | 216.8 | 191.2 | 205.6 | 241.6 | 200.8 | 235.2 | 260 | 280 | 206.4 | 252 | 224.8 | 220.8 | 249.6 | 263.2 | 241.6 | 248.8 | 282.4 | 266.4 | 258.4 | 259.2 | 310.4 | 296 | 300.8 | 263.2 | 268 | 258.4 | 304.8 | 278.4 | 292 | 320 | 268 | 256.8 | 292.8 | 261.6 | 256.8 | 240 | 233.6 | 261.6 | 260 | 220.8 | 212 | 252.8 | 237.6 | 228 | 228 | 196 | 219.2 | 214.4 | 204.8 | 194.4 | 188 | 208 | 208.8 | 201.6 | 217.6 | 208 | 199.2 | 194.4 | 191.2 | 190.4 | 209.6 | 209.6 | 188.8 | 214.4 | 210.4 | 187.2 | 233.6 | 225.6 | 208 | 197.6 | 194.4 | 200.8 | 193.6 | 195.2 | 188 | 184.8 | 211.2 | 204 | 4293.2418 | 1 | 348.5177 | 0.69704 | 1622.1053 | 1 | 760.6652 | 1 | 1.697
2025-02-24 | 154.4 | 204.8 | 170.4 | 172 | 173.6 | 172.8 | 180.8 | 175.2 | 176.8 | 192 | 164.8 | 176.8 | 161.6 | 172.8 | 168 | 173.6 | 171.2 | 208 | 202.4 | 249.6 | 234.4 | 229.6 | 228.8 | 248 | 265.6 | 255.2 | 260 | 250.4 | 235.2 | 223.2 | 198.4 | 187.2 | 241.6 | 252 | 236 | 230.4 | 240 | 255.2 | 252 | 253.6 | 255.2 | 238.4 | 231.2 | 226.4 | 235.2 | 243.2 | 217.6 | 224 | 219.2 | 226.4 | 195.2 | 203.2 | 220 | 208 | 234.4 | 211.2 | 200 | 203.2 | 204 | 208 | 213.6 | 203.2 | 208 | 231.2 | 263.2 | 266.4 | 240.8 | 261.6 | 235.2 | 226.4 | 244.8 | 204.8 | 228.8 | 204.8 | 198.4 | 232 | 234.4 | 207.2 | 226.4 | 195.2 | 210.4 | 234.4 | 232 | 228.8 | 205.6 | 212 | 201.6 | 211.2 | 207.2 | 219.2 | 192.8 | 185.6 | 191.2 | 188.8 | 188.8 | 168 | 4379.7049 | 1 | 323.9335 | 0.64787 | 1783.148 | 1 | 905.7604 | 1 | 1.6479
2025-02-25 | 184.8 | 177.6 | 180 | 176.8 | 189.6 | 192.8 | 161.6 | 196.8 | 176 | 172 | 173.6 | 174.4 | 180 | 172 | 180.8 | 203.2 | 175.2 | 192.8 | 193.6 | 175.2 | 228 | 224.8 | 242.4 | 218.4 | 243.2 | 248.8 | 240 | 232.8 | 256.8 | 240 | 242.4 | 240.8 | 254.4 | 244 | 260.8 | 291.2 | 258.4 | 280.8 | 266.4 | 288 | 265.6 | 306.4 | 240.8 | 258.4 | 270.4 | 277.6 | 270.4 | 246.4 | 256 | 236.8 | 232.8 | 221.6 | 216.8 | 235.2 | 272 | 244.8 | 266.4 | 282.4 | 218.4 | 216 | 221.6 | 204.8 | 246.4 | 227.2 | 224 | 242.4 | 245.6 | 224.8 | 239.2 | 206.4 | 225.6 | 220.8 | 228 | 244 | 236 | 214.4 | 236.8 | 241.6 | 232.8 | 232.8 | 224 | 252.8 | 233.6 | 256 | 213.6 | 200.8 | 208.8 | 200 | 204 | 216 | 185.6 | 181.6 | 176 | 187.2 | 190.4 | 184 | 4384.6222 | 1 | 344.9024 | 0.6898 | 1695.2507 | 1 | 929.3806 | 1 | 1.6898
2025-02-26 | 164.8 | 174.4 | 164.8 | 212.8 | 172.8 | 191.2 | 191.2 | 180 | 200 | 179.2 | 192.8 | 233.6 | 228.8 | 238.4 | 203.2 | 214.4 | 200.8 | 161.6 | 164 | 184 | 172 | 167.2 | 192.8 | 203.2 | 197.6 | 193.6 | 210.4 | 201.6 | 187.2 | 236.8 | 223.2 | 221.6 | 235.2 | 266.4 | 220.8 | 232.8 | 216.8 | 257.6 | 244 | 259.2 | 232.8 | 252 | 243.2 | 249.6 | 248 | 241.6 | 252 | 224 | 219.2 | 256 | 250.4 | 214.4 | 200 | 202.4 | 191.2 | 192.8 | 192 | 181.6 | 195.2 | 188.8 | 213.6 | 208 | 216 | 273.6 | 300.8 | 291.2 | 290.4 | 202.4 | 205.6 | 204.8 | 228 | 245.6 | 195.2 | 184.8 | 220.8 | 188 | 221.6 | 192.8 | 265.6 | 267.2 | 269.6 | 253.6 | 287.2 | 256 | 239.2 | 220 | 244.8 | 241.6 | 191.2 | 202.4 | 207.2 | 172.8 | 190.4 | 175.2 | 204.8 | 165.6 | 4373.3533 | 1 | 262.7139 | 0.52543 | 1769.2156 | 1 | 999.2769 | 1 | 1.5254
2025-02-27 | 167.2 | 186.4 | 166.4 | 157.6 | 159.2 | 167.2 | 148.8 | 166.4 | 163.2 | 163.2 | 205.6 | 173.6 | 188 | 158.4 | 176.8 | 192 | 148.8 | 188 | 177.6 | 170.4 | 169.6 | 168 | 185.6 | 179.2 | 199.2 | 199.2 | 193.6 | 173.6 | 179.2 | 203.2 | 183.2 | 193.6 | 215.2 | 245.6 | 256.8 | 221.6 | 222.4 | 220 | 287.2 | 244 | 244.8 | 222.4 | 218.4 | 282.4 | 293.6 | 305.6 | 271.2 | 229.6 | 224.8 | 204 | 185.6 | 196.8 | 188 | 187.2 | 205.6 | 191.2 | 188 | 204 | 224 | 264 | 217.6 | 190.4 | 184 | 190.4 | 272 | 235.2 | 211.2 | 213.6 | 204 | 193.6 | 231.2 | 235.2 | 218.4 | 207.2 | 192 | 187.2 | 192 | 183.2 | 213.6 | 196.8 | 206.4 | 198.4 | 198.4 | 193.6 | 204.8 | 196 | 231.2 | 240.8 | 216 | 190.4 | 178.4 | 166.4 | 193.6 | 171.2 | 195.2 | 184.8 | 4489.1156 | 1 | 218.3659 | 0.43673 | 1771.4693 | 1 | 800.1928 | 1 | 1.4367
2025-02-28 | 191.2 | 186.4 | 165.6 | 166.4 | 161.6 | 153.6 | 166.4 | 159.2 | 159.2 | 199.2 | 164 | 175.2 | 174.4 | 170.4 | 228.8 | 222.4 | 196.8 | 232.8 | 160 | 176 | 164.8 | 152.8 | 157.6 | 164.8 | 181.6 | 204 | 203.2 | 175.2 | 176 | 175.2 | 186.4 | 184.8 | 200 | 200 | 203.2 | 208 | 201.6 | 217.6 | 241.6 | 263.2 | 224.8 | 233.6 | 236 | 240.8 | 220.8 | 194.4 | 216 | 204 | 202.4 | 215.2 | 190.4 | 172.8 | 193.6 | 184.8 | 179.2 | 180.8 | 171.2 | 174.4 | 237.6 | 254.4 | 231.2 | 237.6 | 234.4 | 228.8 | 240.8 | 268.8 | 189.6 | 212 | 191.2 | 175.2 | 211.2 | 222.4 | 201.6 | 197.6 | 200.8 | 209.6 | 190.4 | 188 | 187.2 | 182.4 | 212 | 205.6 | 173.6 | 180.8 | 178.4 | 207.2 | 196 | 185.6 | 184.8 | 188 | 163.2 | 173.6 | 160.8 | 160 | 174.4 | 166.4 | 4479.076 | 1 | 206.7968 | 0.41359 | 1855.6787 | 1 | 725.476 | 1 | 1.4136
2025-03-01 | 168.8 | 160.8 | 156.8 | 184 | 195.2 | 200.8 | 161.6 | 162.4 | 181.6 | 164 | 187.2 | 161.6 | 157.6 | 160.8 | 160 | 166.4 | 166.4 | 175.2 | 147.2 | 184.8 | 172 | 186.4 | 160 | 183.2 | 202.4 | 272 | 278.4 | 212.8 | 212 | 170.4 | 180.8 | 179.2 | 191.2 | 212.8 | 206.4 | 182.4 | 204.8 | 200.8 | 209.6 | 216.8 | 208.8 | 192.8 | 200 | 204 | 208.8 | 189.6 | 198.4 | 193.6 | 208.8 | 182.4 | 176 | 177.6 | 164 | 189.6 | 190.4 | 165.6 | 173.6 | 183.2 | 173.6 | 170.4 | 172.8 | 176.8 | 218.4 | 193.6 | 182.4 | 198.4 | 196.8 | 183.2 | 190.4 | 235.2 | 242.4 | 244.8 | 252.8 | 242.4 | 230.4 | 213.6 | 224 | 191.2 | 180.8 | 200.8 | 188 | 180.8 | 193.6 | 177.6 | 174.4 | 184 | 184 | 176 | 180.8 | 171.2 | 155.2 | 156 | 152.8 | 147.2 | 157.6 | 170.4 | 4524.7662 | 1 | 273.5599 | 0.54712 | 1883.7484 | 1 | 743.5527 | 1 | 1.5471
2025-03-02 | 162.4 | 172 | 158.4 | 161.6 | 147.2 | 168 | 164 | 168 | 152 | 152 | 152 | 151.2 | 152 | 150.4 | 149.6 | 143.2 | 154.4 | 150.4 | 148 | 150.4 | 146.4 | 155.2 | 152 | 189.6 | 182.4 | 178.4 | 166.4 | 164.8 | 166.4 | 196 | 184 | 165.6 | 183.2 | 172 | 213.6 | 185.6 | 214.4 | 204 | 214.4 | 224 | 208 | 197.6 | 202.4 | 272.8 | 241.6 | 228.8 | 184 | 196 | 193.6 | 184 | 176 | 161.6 | 195.2 | 168 | 175.2 | 177.6 | 175.2 | 186.4 | 184 | 212 | 212 | 197.6 | 166.4 | 172.8 | 199.2 | 204.8 | 196 | 188 | 191.2 | 172.8 | 207.2 | 193.6 | 200.8 | 213.6 | 207.2 | 172.8 | 172 | 176.8 | 180 | 175.2 | 176.8 | 224.8 | 199.2 | 186.4 | 186.4 | 187.2 | 196 | 231.2 | 199.2 | 176 | 155.2 | 163.2 | 165.6 | 176.8 | 173.6 | 185.6 | 4596.6822 | 1 | 181.9716 | 0.36394 | 1874.3236 | 1 | 674.6204 | 1 | 1.3639
2025-03-03 | 164 | 151.2 | 196 | 170.4 | 149.6 | 154.4 | 164 | 164.8 | 181.6 | 224.8 | 216.8 | 218.4 | 252 | 210.4 | 218.4 | 216 | 185.6 | 211.2 | 162.4 | 156 | 170.4 | 157.6 | 200 | 188.8 | 188 | 188.8 | 172 | 188 | 198.4 | 170.4 | 163.2 | 191.2 | 217.6 | 220 | 187.2 | 194.4 | 197.6 | 213.6 | 218.4 | 227.2 | 244 | 271.2 | 205.6 | 202.4 | 252.8 | 315.2 | 292 | 256.8 | 227.2 | 315.2 | 251.2 | 245.6 | 211.2 | 201.6 | 222.4 | 197.6 | 193.6 | 227.2 | 192.8 | 204.8 | 196 | 213.6 | 199.2 | 199.2 | 224.8 | 240 | 180.8 | 175.2 | 175.2 | 172.8 | 188 | 204.8 | 192.8 | 191.2 | 214.4 | 205.6 | 201.6 | 225.6 | 220.8 | 268 | 263.2 | 251.2 | 206.4 | 204.8 | 196.8 | 180.8 | 221.6 | 185.6 | 196.8 | 179.2 | 181.6 | 186.4 | 178.4 | 150.4 | 203.2 | 164 | 4410.0284 | 1 | 198.8431 | 0.39769 | 1693.2018 | 1 | 780.9111 | 1 | 1.3977
2025-03-04 | 168.8 | 194.4 | 160.8 | 144.8 | 169.6 | 164.8 | 146.4 | 164.8 | 152 | 148.8 | 157.6 | 199.2 | 193.6 | 149.6 | 167.2 | 148 | 165.6 | 152 | 148 | 158.4 | 152.8 | 192 | 148.8 | 155.2 | 192.8 | 188 | 195.2 | 182.4 | 221.6 | 213.6 | 171.2 | 184 | 175.2 | 208.8 | 216 | 220.8 | 219.2 | 195.2 | 228 | 218.4 | 275.2 | 300 | 288 | 239.2 | 241.6 | 240.8 | 230.4 | 272 | 228 | 226.4 | 187.2 | 224 | 186.4 | 264 | 254.4 | 210.4 | 220.8 | 220.8 | 188 | 262.4 | 198.4 | 194.4 | 200 | 207.2 | 214.4 | 232.8 | 215.2 | 200.8 | 221.6 | 204.8 | 208 | 212 | 224.8 | 192 | 184 | 176.8 | 198.4 | 238.4 | 189.6 | 183.2 | 174.4 | 198.4 | 191.2 | 196.8 | 210.4 | 209.6 | 194.4 | 208 | 235.2 | 195.2 | 173.6 | 179.2 | 163.2 | 173.6 | 172.8 | 162.4 | 4565.1293 | 1 | 225.5965 | 0.45119 | 1750.3658 | 1 | 747.168 | 1 | 1.4512
2025-03-05 | 150.4 | 164.8 | 179.2 | 169.6 | 189.6 | 186.4 | 228 | 224.8 | 252.8 | 214.4 | 247.2 | 244 | 220.8 | 192 | 188.8 | 195.2 | 164.8 | 150.4 | 155.2 | 165.6 | 149.6 | 174.4 | 174.4 | 162.4 | 196 | 212.8 | 191.2 | 160.8 | 164.8 | 172.8 | 180 | 205.6 | 216 | 196 | 202.4 | 234.4 | 217.6 | 269.6 | 286.4 | 329.6 | 310.4 | 264.8 | 246.4 | 285.6 | 256.8 | 276.8 | 260.8 | 246.4 | 243.2 | 205.6 | 209.6 | 236.8 | 213.6 | 224.8 | 258.4 | 243.2 | 239.2 | 238.4 | 240 | 226.4 | 182.4 | 198.4 | 196 | 199.2 | 219.2 | 256 | 239.2 | 238.4 | 266.4 | 248 | 260 | 245.6 | 214.4 | 189.6 | 192.8 | 241.6 | 196 | 184 | 247.2 | 181.6 | 236.8 | 236 | 220 | 233.6 | 247.2 | 235.2 | 203.2 | 200 | 196 | 172.8 | 187.2 | 212 | 196 | 214.4 | 196 | 192.8 | 4368.2311 | 1 | 206.0738 | 0.41215 | 1722.0911 | 1 | 913.4731 | 1 | 1.4121
2025-03-06 | 220 | 159.2 | 165.6 | 152 | 148 | 173.6 | 155.2 | 172 | 192 | 192 | 210.4 | 228 | 192 | 211.2 | 165.6 | 164.8 | 166.4 | 191.2 | 177.6 | 164 | 195.2 | 234.4 | 193.6 | 214.4 | 217.6 | 208 | 219.2 | 171.2 | 183.2 | 199.2 | 188.8 | 191.2 | 221.6 | 228 | 246.4 | 252.8 | 243.2 | 270.4 | 284 | 272.8 | 230.4 | 229.6 | 235.2 | 232 | 203.2 | 246.4 | 249.6 | 248.8 | 256 | 234.4 | 227.2 | 254.4 | 248 | 199.2 | 202.4 | 217.6 | 187.2 | 199.2 | 208 | 268.8 | 224 | 220 | 239.2 | 256.8 | 256.8 | 219.2 | 246.4 | 226.4 | 188 | 205.6 | 255.2 | 245.6 | 240.8 | 221.6 | 210.4 | 244.8 | 228 | 255.2 | 251.2 | 250.4 | 269.6 | 223.2 | 215.2 | 255.2 | 232 | 213.6 | 238.4 | 248 | 232 | 238.4 | 208 | 228.8 | 196 | 232.8 | 216.8 | 213.6 | 4380.1147 | 1 | 234.5143 | 0.46903 | 1744.8338 | 1 | 976.3799 | 1 | 1.469
2025-03-07 | 209.6 | 209.6 | 168.8 | 167.2 | 177.6 | 177.6 | 175.2 | 189.6 | 220 | 200.8 | 204 | 205.6 | 212.8 | 204 | 212 | 213.6 | 201.6 | 196.8 | 196.8 | 224 | 257.6 | 224 | 202.4 | 203.2 | 233.6 | 262.4 | 219.2 | 216.8 | 221.6 | 203.2 | 198.4 | 217.6 | 241.6 | 256 | 233.6 | 242.4 | 244.8 | 260.8 | 278.4 | 283.2 | 253.6 | 244.8 | 239.2 | 283.2 | 247.2 | 240.8 | 243.2 | 259.2 | 245.6 | 242.4 | 224 | 225.6 | 224 | 225.6 | 251.2 | 212 | 214.4 | 210.4 | 200 | 216 | 221.6 | 224.8 | 219.2 | 215.2 | 221.6 | 248 | 255.2 | 211.2 | 208.8 | 236.8 | 264.8 | 223.2 | 243.2 | 234.4 | 240 | 252 | 226.4 | 233.6 | 244 | 245.6 | 239.2 | 216.8 | 228.8 | 232.8 | 228 | 234.4 | 237.6 | 204 | 226.4 | 236.8 | 216.8 | 204 | 183.2 | 162.4 | 167.2 | 188.8 | 4313.9356 | 1 | 293.0827 | 0.58617 | 1731.1062 | 1 | 967.221 | 1 | 1.5862
2025-03-08 | 235.2 | 208 | 198.4 | 198.4 | 217.6 | 194.4 | 188.8 | 187.2 | 244 | 188.8 | 220 | 201.6 | 207.2 | 212 | 197.6 | 226.4 | 196 | 220 | 227.2 | 187.2 | 192 | 208.8 | 199.2 | 232 | 265.6 | 245.6 | 204.8 | 212 | 246.4 | 242.4 | 221.6 | 217.6 | 236.8 | 231.2 | 245.6 | 256.8 | 256.8 | 252 | 242.4 | 270.4 | 271.2 | 273.6 | 244.8 | 248 | 251.2 | 244 | 286.4 | 252 | 236 | 251.2 | 237.6 | 223.2 | 220.8 | 210.4 | 208.8 | 220 | 202.4 | 212 | 213.6 | 203.2 | 231.2 | 261.6 | 240.8 | 216.8 | 215.2 | 235.2 | 255.2 | 217.6 | 208 | 192.8 | 223.2 | 216.8 | 212.8 | 253.6 | 234.4 | 208.8 | 207.2 | 216 | 216 | 229.6 | 230.4 | 219.2 | 233.6 | 235.2 | 211.2 | 255.2 | 215.2 | 210.4 | 218.4 | 229.6 | 196.8 | 206.4 | 191.2 | 175.2 | 202.4 | 202.4 | 4261.8938 | 1 | 318.149 | 0.6363 | 1730.9013 | 1 | 889.612 | 1 | 1.6363
2025-03-09 | 196.8 | 188 | 203.2 | 195.2 | 191.2 | 192.8 | 193.6 | 174.4 | 219.2 | 184.8 | 180.8 | 178.4 | 176.8 | 208 | 208 | 196.8 | 204.8 | 180 | 178.4 | 188 | 202.4 | 187.2 | 185.6 | 216 | 233.6 | 215.2 | 211.2 | 196.8 | 185.6 | 220.8 | 214.4 | 220 | 218.4 | 218.4 | 208.8 | 243.2 | 250.4 | 264.8 | 259.2 | 266.4 | 268 | 240.8 | 246.4 | 226.4 | 259.2 | 250.4 | 276 | 241.6 | 236.8 | 229.6 | 248 | 208 | 206.4 | 206.4 | 215.2 | 225.6 | 200.8 | 196.8 | 212 | 216 | 217.6 | 200 | 185.6 | 213.6 | 214.4 | 230.4 | 245.6 | 224 | 208 | 199.2 | 215.2 | 215.2 | 239.2 | 224 | 225.6 | 235.2 | 208.8 | 222.4 | 210.4 | 214.4 | 228.8 | 220.8 | 224 | 208.8 | 199.2 | 198.4 | 213.6 | 228 | 212 | 223.2 | 204.8 | 196 | 166.4 | 186.4 | 182.4 | 183.2 | 4367.0018 | 1 | 270.4266 | 0.54085 | 1740.736 | 1 | 859.7252 | 1 | 1.5409
2025-03-10 | 202.4 | 215.2 | 226.4 | 208.8 | 198.4 | 186.4 | 180.8 | 184.8 | 226.4 | 184.8 | 182.4 | 196 | 209.6 | 214.4 | 197.6 | 198.4 | 214.4 | 189.6 | 209.6 | 184 | 174.4 | 172.8 | 205.6 | 231.2 | 230.4 | 202.4 | 202.4 | 217.6 | 228.8 | 223.2 | 206.4 | 193.6 | 215.2 | 208.8 | 236 | 240 | 236.8 | 242.4 | 284 | 285.6 | 246.4 | 229.6 | 238.4 | 218.4 | 232.8 | 229.6 | 236.8 | 223.2 | 223.2 | 207.2 | 208.8 | 211.2 | 215.2 | 195.2 | 217.6 | 251.2 | 236.8 | 218.4 | 202.4 | 237.6 | 246.4 | 214.4 | 203.2 | 207.2 | 204.8 | 225.6 | 228.8 | 211.2 | 224.8 | 233.6 | 236 | 256.8 | 250.4 | 228.8 | 228.8 | 252 | 242.4 | 234.4 | 226.4 | 221.6 | 219.2 | 236.8 | 249.6 | 230.4 | 196 | 203.2 | 199.2 | 193.6 | 197.6 | 177.6 | 196 | 182.4 | 189.6 | 193.6 | 195.2 | 194.4 | 4311.0671 | 1 | 272.5958 | 0.54519 | 1779.46 | 1 | 914.1962 | 1 | 1.5452
2025-03-11 | 208.8 | 236 | 198.4 | 185.6 | 183.2 | 229.6 | 202.4 | 215.2 | 212 | 184 | 194.4 | 175.2 | 194.4 | 210.4 | 189.6 | 200 | 205.6 | 224 | 186.4 | 178.4 | 189.6 | 196 | 192 | 170.4 | 196.8 | 204 | 195.2 | 160 | 197.6 | 209.6 | 204 | 225.6 | 240 | 277.6 | 244 | 232 | 222.4 | 241.6 | 268.8 | 247.2 | 239.2 | 232 | 228.8 | 256 | 268.8 | 216.8 | 228.8 | 223.2 | 211.2 | 194.4 | 186.4 | 187.2 | 193.6 | 204 | 199.2 | 196 | 220 | 204 | 195.2 | 225.6 | 227.2 | 201.6 | 213.6 | 226.4 | 197.6 | 204.8 | 200 | 180.8 | 203.2 | 202.4 | 228.8 | 225.6 | 208.8 | 208 | 209.6 | 209.6 | 236 | 216.8 | 207.2 | 212 | 208 | 212 | 208 | 215.2 | 211.2 | 225.6 | 252.8 | 202.4 | 234.4 | 204 | 213.6 | 181.6 | 185.6 | 188 | 181.6 | 207.2 | 4322.1311 | 1 | 238.8527 | 0.47771 | 1815.9302 | 1 | 809.3517 | 1 | 1.4777
2025-03-12 | 207.2 | 196.8 | 181.6 | 192 | 181.6 | 172.8 | 199.2 | 184.8 | 212.8 | 174.4 | 191.2 | 188 | 203.2 | 183.2 | 178.4 | 181.6 | 195.2 | 180 | 184 | 178.4 | 202.4 | 194.4 | 196 | 188.8 | 224 | 250.4 | 224.8 | 205.6 | 224 | 207.2 | 205.6 | 229.6 | 192 | 203.2 | 202.4 | 180 | 197.6 | 223.2 | 211.2 | 250.4 | 264.8 | 236.8 | 229.6 | 239.2 | 270.4 | 256.8 | 248.8 | 259.2 | 270.4 | 236 | 235.2 | 243.2 | 241.6 | 221.6 | 232 | 215.2 | 209.6 | 248.8 | 220 | 211.2 | 215.2 | 234.4 | 219.2 | 249.6 | 237.6 | 244 | 255.2 | 229.6 | 208.8 | 208.8 | 232 | 244.8 | 231.2 | 228.8 | 270.4 | 215.2 | 222.4 | 221.6 | 221.6 | 249.6 | 250.4 | 232 | 189.6 | 208 | 191.2 | 191.2 | 192 | 187.2 | 209.6 | 203.2 | 228.8 | 212.8 | 193.6 | 192 | 209.6 | 224 | 4362.2893 | 1 | 292.6006 | 0.5852 | 1708.1587 | 1 | 892.7452 | 1 | 1.5852
2025-03-13 | 205.6 | 180 | 188.8 | 194.4 | 190.4 | 188.8 | 198.4 | 196.8 | 191.2 | 191.2 | 210.4 | 190.4 | 207.2 | 211.2 | 195.2 | 212.8 | 177.6 | 169.6 | 168.8 | 192 | 192.8 | 194.4 | 199.2 | 201.6 | 198.4 | 238.4 | 216.8 | 206.4 | 216 | 204.8 | 210.4 | 210.4 | 216.8 | 228 | 222.4 | 238.4 | 232 | 234.4 | 249.6 | 240.8 | 260 | 275.2 | 248 | 272 | 239.2 | 206.4 | 204 | 207.2 | 200.8 | 196.8 | 185.6 | 224 | 238.4 | 212.8 | 210.4 | 216 | 220 | 236.8 | 201.6 | 219.2 | 225.6 | 204 | 200 | 222.4 | 206.4 | 234.4 | 242.4 | 271.2 | 237.6 | 228 | 274.4 | 228 | 232 | 259.2 | 223.2 | 226.4 | 212.8 | 252 | 224 | 193.6 | 206.4 | 187.2 | 197.6 | 242.4 | 217.6 | 218.4 | 210.4 | 226.4 | 200.8 | 232.8 | 196 | 191.2 | 229.6 | 177.6 | 199.2 | 200.8 | 4339.5467 | 1 | 271.6317 | 0.54326 | 1807.7347 | 1 | 919.4987 | 1 | 1.5433
2025-03-14 | 189.6 | 204.8 | 192 | 216 | 186.4 | 179.2 | 193.6 | 178.4 | 190.4 | 222.4 | 207.2 | 184.8 | 180.8 | 195.2 | 200.8 | 182.4 | 176.8 | 183.2 | 176.8 | 192 | 182.4 | 194.4 | 198.4 | 184 | 216.8 | 216.8 | 182.4 | 190.4 | 202.4 | 220.8 | 229.6 | 210.4 | 232.8 | 204.8 | 200.8 | 216 | 214.4 | 236 | 245.6 | 240.8 | 276 | 264.8 | 231.2 | 226.4 | 242.4 | 267.2 | 252.8 | 224 | 212.8 | 204.8 | 202.4 | 216.8 | 216.8 | 218.4 | 204 | 208 | 197.6 | 217.6 | 218.4 | 222.4 | 209.6 | 255.2 | 233.6 | 236 | 231.2 | 245.6 | 239.2 | 220.8 | 239.2 | 200 | 220.8 | 252.8 | 257.6 | 240 | 225.6 | 241.6 | 220.8 | 212.8 | 221.6 | 239.2 | 229.6 | 214.4 | 224.8 | 236 | 188.8 | 184 | 179.2 | 176 | 178.4 | 230.4 | 207.2 | 186.4 | 176 | 186.4 | 204 | 195.2 | 4365.7724 | 1 | 261.9908 | 0.52398 | 1774.7476 | 1 | 886.2376 | 1 | 1.524
2025-03-15 | 263.2 | 188.8 | 190.4 | 189.6 | 212 | 188 | 188 | 180 | 235.2 | 226.4 | 182.4 | 182.4 | 175.2 | 196.8 | 189.6 | 198.4 | 219.2 | 185.6 | 181.6 | 215.2 | 201.6 | 198.4 | 161.6 | 155.2 | 168.8 | 224 | 199.2 | 192 | 241.6 | 189.6 | 220 | 214.4 | 247.2 | 278.4 | 268.8 | 224.8 | 259.2 | 244.8 | 270.4 | 262.4 | 264 | 266.4 | 263.2 | 257.6 | 246.4 | 283.2 | 242.4 | 265.6 | 232.8 | 303.2 | 278.4 | 280.8 | 223.2 | 232 | 248 | 236 | 200.8 | 220.8 | 221.6 | 235.2 | 244 | 234.4 | 241.6 | 284 | 234.4 | 264 | 246.4 | 251.2 | 262.4 | 249.6 | 242.4 | 240.8 | 256 | 228.8 | 259.2 | 255.2 | 241.6 | 251.2 | 237.6 | 260 | 225.6 | 220.8 | 219.2 | 212.8 | 221.6 | 224.8 | 221.6 | 220.8 | 231.2 | 251.2 | 191.2 | 202.4 | 204.8 | 193.6 | 218.4 | 200 | 4322.7458 | 1 | 255.9653 | 0.51193 | 1671.8933 | 1 | 1008.6768 | 1 | 1.5119
2025-03-16 | 202.4 | 199.2 | 192 | 217.6 | 208.8 | 186.4 | 192.8 | 188.8 | 182.4 | 225.6 | 193.6 | 208.8 | 199.2 | 188 | 201.6 | 200 | 196.8 | 193.6 | 203.2 | 185.6 | 221.6 | 192 | 194.4 | 204.8 | 232.8 | 240.8 | 225.6 | 244 | 215.2 | 210.4 | 232.8 | 255.2 | 204 | 236 | 239.2 | 238.4 | 244 | 252.8 | 272 | 252 | 258.4 | 256.8 | 265.6 | 256 | 268 | 249.6 | 295.2 | 283.2 | 300.8 | 308.8 | 263.2 | 277.6 | 268 | 228.8 | 261.6 | 248.8 | 235.2 | 222.4 | 255.2 | 231.2 | 234.4 | 234.4 | 210.4 | 215.2 | 244 | 241.6 | 248.8 | 244 | 257.6 | 254.4 | 232 | 231.2 | 208.8 | 233.6 | 216 | 231.2 | 228 | 225.6 | 233.6 | 212 | 218.4 | 235.2 | 227.2 | 220 | 231.2 | 253.6 | 223.2 | 249.6 | 216.8 | 251.2 | 229.6 | 238.4 | 182.4 | 176.8 | 192 | 195.2 | 4321.7213 | 1 | 318.39 | 0.63678 | 1625.3836 | 1 | 964.3288 | 1 | 1.6368
2025-03-17 | 188 | 228 | 216 | 228 | 203.2 | 222.4 | 208.8 | 213.6 | 210.4 | 223.2 | 197.6 | 213.6 | 205.6 | 176.8 | 242.4 | 223.2 | 209.6 | 194.4 | 221.6 | 214.4 | 196.8 | 208 | 204.8 | 242.4 | 243.2 | 236 | 236 | 202.4 | 208.8 | 244.8 | 216.8 | 226.4 | 245.6 | 245.6 | 272 | 282.4 | 286.4 | 286.4 | 268.8 | 264 | 264 | 266.4 | 264 | 233.6 | 232 | 270.4 | 273.6 | 248.8 | 232.8 | 225.6 | 236 | 237.6 | 238.4 | 240 | 247.2 | 230.4 | 228 | 261.6 | 237.6 | 222.4 | 212 | 230.4 | 246.4 | 220 | 258.4 | 263.2 | 252 | 228.8 | 260 | 228.8 | 238.4 | 241.6 | 256.8 | 228.8 | 234.4 | 234.4 | 240.8 | 239.2 | 235.2 | 240 | 252 | 241.6 | 257.6 | 244 | 224.8 | 225.6 | 232.8 | 222.4 | 252 | 208.8 | 200.8 | 184 | 187.2 | 177.6 | 184.8 | 180.8 | 4245.5027 | 1 | 305.6158 | 0.61123 | 1712.6662 | 1 | 1018.7997 | 1 | 1.6112
2025-03-18 | 185.6 | 200 | 177.6 | 185.6 | 192.8 | 191.2 | 173.6 | 196 | 217.6 | 204 | 205.6 | 196.8 | 204 | 198.4 | 200 | 184.8 | 184 | 188.8 | 214.4 | 224.8 | 192.8 | 204 | 204 | 192.8 | 219.2 | 244 | 260.8 | 212.8 | 199.2 | 206.4 | 244 | 239.2 | 234.4 | 212 | 253.6 | 275.2 | 266.4 | 237.6 | 249.6 | 256.8 | 236 | 299.2 | 280.8 | 254.4 | 250.4 | 252.8 | 248.8 | 233.6 | 224.8 | 264.8 | 226.4 | 212.8 | 227.2 | 189.6 | 215.2 | 211.2 | 228 | 210.4 | 204.8 | 214.4 | 204 | 190.4 | 223.2 | 204.8 | 210.4 | 285.6 | 228 | 248.8 | 252 | 209.6 | 225.6 | 218.4 | 234.4 | 219.2 | 202.4 | 234.4 | 211.2 | 195.2 | 204.8 | 246.4 | 220.8 | 220.8 | 216.8 | 216 | 212.8 | 208 | 199.2 | 208 | 192 | 228 | 193.6 | 207.2 | 217.6 | 192.8 | 238.4 | 192 | 4312.9111 | 1 | 308.9901 | 0.61798 | 1752.4147 | 1 | 882.3813 | 1 | 1.618
2025-03-19 | 212 | 204 | 200.8 | 206.4 | 219.2 | 204.8 | 224.8 | 200.8 | 176 | 190.4 | 193.6 | 188.8 | 195.2 | 188.8 | 221.6 | 199.2 | 207.2 | 226.4 | 204 | 201.6 | 196 | 222.4 | 195.2 | 215.2 | 213.6 | 224.8 | 219.2 | 205.6 | 220.8 | 228 | 227.2 | 217.6 | 234.4 | 272 | 236.8 | 238.4 | 236 | 251.2 | 306.4 | 280 | 244 | 257.6 | 252.8 | 292.8 | 182.4 | 180 | 188.8 | 189.6 | 196.8 | 188 | 194.4 | 185.6 | 179.2 | 189.6 | 195.2 | 182.4 | 188 | 195.2 | 189.6 | 193.6 | 196 | 186.4 | 202.4 | 196.8 | 204 | 218.4 | 212 | 214.4 | 184.8 | 184.8 | 207.2 | 202.4 | 185.6 | 184.8 | 196 | 180 | 188.8 | 177.6 | 178.4 | 196.8 | 176 | 180 | 177.6 | 181.6 | 209.6 | 196 | 172.8 | 179.2 | 188 | 194.4 | 160 | 156.8 | 156.8 | 160 | 158.4 | 155.2 | 4321.9262 | 1 | 288.2622 | 0.57652 | 1881.9044 | 1 | 659.436 | 1 | 1.5765
2025-03-20 | 156.8 | 152.8 | 157.6 | 150.4 | 168 | 152.8 | 153.6 | 158.4 | 158.4 | 154.4 | 160 | 152 | 156.8 | 152.8 | 155.2 | 158.4 | 152 | 159.2 | 152 | 169.6 | 164.8 | 168.8 | 152 | 162.4 | 170.4 | 180.8 | 177.6 | 173.6 | 176 | 174.4 | 181.6 | 193.6 | 200 | 192.8 | 202.4 | 204.8 | 218.4 | 197.6 | 235.2 | 234.4 | 248.8 | 240.8 | 213.6 | 219.2 | 236 | 208 | 211.2 | 208.8 | 215.2 | 211.2 | 204 | 200.8 | 196 | 203.2 | 184 | 180.8 | 176.8 | 189.6 | 206.4 | 198.4 | 161.6 | 156.8 | 151.2 | 165.6 | 154.4 | 199.2 | 211.2 | 193.6 | 189.6 | 196.8 | 216.8 | 200.8 | 191.2 | 187.2 | 190.4 | 188.8 | 206.4 | 188.8 | 186.4 | 197.6 | 186.4 | 202.4 | 208 | 193.6 | 187.2 | 193.6 | 206.4 | 198.4 | 185.6 | 193.6 | 166.4 | 164.8 | 163.2 | 168 | 163.2 | 160 | 4601.3947 | 1 | 189.2022 | 0.3784 | 1828.8382 | 1 | 685.4664 | 1 | 1.3784
2025-03-21 | 162.4 | 156.8 | 188 | 158.4 | 163.2 | 157.6 | 158.4 | 172 | 162.4 | 157.6 | 159.2 | 156.8 | 169.6 | 156 | 159.2 | 155.2 | 156.8 | 156.8 | 158.4 | 163.2 | 168.8 | 159.2 | 148 | 187.2 | 174.4 | 185.6 | 180 | 165.6 | 183.2 | 194.4 | 182.4 | 189.6 | 198.4 | 211.2 | 202.4 | 232.8 | 246.4 | 241.6 | 252 | 247.2 | 260 | 241.6 | 247.2 | 242.4 | 228.8 | 216 | 236 | 219.2 | 209.6 | 216.8 | 200.8 | 221.6 | 225.6 | 175.2 | 172 | 192.8 | 189.6 | 169.6 | 198.4 | 182.4 | 176.8 | 181.6 | 184.8 | 194.4 | 191.2 | 209.6 | 215.2 | 200 | 186.4 | 156.8 | 177.6 | 180.8 | 189.6 | 189.6 | 199.2 | 183.2 | 193.6 | 184.8 | 189.6 | 202.4 | 196.8 | 192 | 204 | 195.2 | 186.4 | 180.8 | 157.6 | 164 | 165.6 | 164.8 | 170.4 | 185.6 | 171.2 | 157.6 | 168 | 162.4 | 4571.4809 | 1 | 197.397 | 0.39479 | 1814.7009 | 1 | 640.6363 | 1 | 1.3948
2025-03-22 | 165.6 | 160 | 164 | 183.2 | 164 | 163.2 | 168 | 177.6 | 159.2 | 170.4 | 160.8 | 168 | 160 | 163.2 | 160 | 160 | 161.6 | 160.8 | 164 | 164.8 | 164 | 178.4 | 159.2 | 164 | 177.6 | 184 | 185.6 | 173.6 | 168.8 | 171.2 | 174.4 | 195.2 | 258.4 | 215.2 | 226.4 | 220.8 | 226.4 | 236.8 | 240 | 232 | 248 | 229.6 | 232.8 | 226.4 | 222.4 | 230.4 | 228 | 233.6 | 203.2 | 219.2 | 199.2 | 200.8 | 200 | 199.2 | 193.6 | 193.6 | 188.8 | 212 | 192.8 | 166.4 | 179.2 | 167.2 | 200 | 184 | 215.2 | 245.6 | 224 | 226.4 | 229.6 | 202.4 | 196 | 183.2 | 192 | 208.8 | 178.4 | 176.8 | 172 | 193.6 | 173.6 | 202.4 | 212.8 | 216.8 | 196.8 | 206.4 | 192 | 234.4 | 200.8 | 207.2 | 205.6 | 200.8 | 180 | 188.8 | 190.4 | 182.4 | 158.4 | 145.6 | 4548.3284 | 1 | 189.9253 | 0.37985 | 1812.4471 | 1 | 749.3372 | 1 | 1.3799
2025-03-23 | 168.8 | 201.6 | 181.6 | 189.6 | 179.2 | 181.6 | 182.4 | 179.2 | 179.2 | 184.8 | 175.2 | 182.4 | 176 | 185.6 | 184 | 179.2 | 175.2 | 157.6 | 150.4 | 157.6 | 147.2 | 188.8 | 176 | 209.6 | 194.4 | 232 | 237.6 | 211.2 | 192 | 188 | 199.2 | 212 | 209.6 | 232 | 223.2 | 216.8 | 267.2 | 226.4 | 224.8 | 198.4 | 208.8 | 192 | 204 | 236.8 | 224.8 | 215.2 | 196 | 204.8 | 217.6 | 204.8 | 193.6 | 206.4 | 186.4 | 206.4 | 186.4 | 192.8 | 194.4 | 196 | 194.4 | 188.8 | 197.6 | 190.4 | 215.2 | 215.2 | 210.4 | 221.6 | 228 | 202.4 | 200 | 218.4 | 208 | 199.2 | 201.6 | 188.8 | 197.6 | 200.8 | 204.8 | 207.2 | 195.2 | 212.8 | 198.4 | 211.2 | 200.8 | 228.8 | 213.6 | 225.6 | 198.4 | 216.8 | 193.6 | 181.6 | 157.6 | 152.8 | 200 | 174.4 | 155.2 | 177.6 | 4461.4556 | 1 | 261.0268 | 0.52205 | 1834.9849 | 1 | 780.429 | 1 | 1.5221
2025-03-24 | 195.2 | 189.6 | 195.2 | 182.4 | 179.2 | 172.8 | 190.4 | 174.4 | 188 | 196.8 | 188 | 180 | 164 | 189.6 | 182.4 | 156 | 159.2 | 172 | 172 | 153.6 | 152.8 | 160 | 177.6 | 180.8 | 185.6 | 207.2 | 225.6 | 204.8 | 196 | 191.2 | 199.2 | 211.2 | 207.2 | 212.8 | 213.6 | 211.2 | 224 | 220.8 | 231.2 | 208.8 | 192 | 188 | 191.2 | 196.8 | 184 | 198.4 | 211.2 | 223.2 | 216.8 | 192 | 204 | 192.8 | 208 | 208 | 160 | 178.4 | 179.2 | 169.6 | 166.4 | 223.2 | 230.4 | 193.6 | 208.8 | 192 | 223.2 | 231.2 | 218.4 | 186.4 | 187.2 | 159.2 | 190.4 | 164 | 176.8 | 176 | 197.6 | 195.2 | 195.2 | 197.6 | 204.8 | 202.4 | 194.4 | 200 | 174.4 | 196 | 174.4 | 171.2 | 176 | 173.6 | 169.6 | 193.6 | 192 | 180.8 | 175.2 | 176 | 208 | 199.2 | 4453.6698 | 1 | 247.2885 | 0.49458 | 1849.9418 | 1 | 652.4464 | 1 | 1.4946
2025-03-25 | 177.6 | 176 | 176 | 180 | 180.8 | 167.2 | 162.4 | 155.2 | 160 | 156 | 159.2 | 151.2 | 170.4 | 174.4 | 194.4 | 192.8 | 177.6 | 172 | 186.4 | 212 | 184.8 | 176 | 180 | 176 | 174.4 | 171.2 | 179.2 | 202.4 | 164.8 | 187.2 | 175.2 | 193.6 | 209.6 | 202.4 | 215.2 | 234.4 | 223.2 | 223.2 | 212 | 224.8 | 216.8 | 212.8 | 205.6 | 184 | 190.4 | 214.4 | 186.4 | 257.6 | 213.6 | 206.4 | 204.8 | 202.4 | 200.8 | 194.4 | 192.8 | 189.6 | 188.8 | 204 | 188.8 | 184.8 | 192.8 | 185.6 | 208 | 196 | 220 | 225.6 | 239.2 | 212.8 | 203.2 | 198.4 | 202.4 | 188.8 | 179.2 | 192.8 | 207.2 | 208.8 | 200 | 208.8 | 202.4 | 201.6 | 164.8 | 197.6 | 204.8 | 168.8 | 176 | 187.2 | 167.2 | 189.6 | 189.6 | 202.4 | 172 | 182.4 | 177.6 | 187.2 | 174.4 | 184 | 4476.4124 | 1 | 195.2278 | 0.39046 | 1830.2724 | 1 | 707.1584 | 1 | 1.3905
2025-03-26 | 174.4 | 172.8 | 199.2 | 160.8 | 148 | 147.2 | 153.6 | 147.2 | 149.6 | 150.4 | 148 | 182.4 | 196 | 169.6 | 173.6 | 176 | 173.6 | 176.8 | 171.2 | 176 | 186.4 | 190.4 | 171.2 | 175.2 | 171.2 | 168.8 | 185.6 | 188 | 169.6 | 168 | 176.8 | 173.6 | 200.8 | 213.6 | 197.6 | 233.6 | 213.6 | 224 | 228.8 | 226.4 | 228 | 207.2 | 207.2 | 181.6 | 180.8 | 175.2 | 192.8 | 205.6 | 192.8 | 176.8 | 201.6 | 192.8 | 204 | 214.4 | 212.8 | 187.2 | 219.2 | 201.6 | 167.2 | 188 | 172.8 | 173.6 | 178.4 | 178.4 | 257.6 | 252.8 | 230.4 | 204.8 | 216.8 | 208.8 | 210.4 | 204 | 186.4 | 162.4 | 165.6 | 170.4 | 174.4 | 168 | 170.4 | 192 | 191.2 | 199.2 | 198.4 | 204.8 | 192.8 | 213.6 | 190.4 | 185.6 | 167.2 | 166.4 | 152 | 147.2 | 150.4 | 168 | 180.8 | 175.2 | 4521.8978 | 1 | 181.2485 | 0.3625 | 1860.1862 | 1 | 708.3635 | 1 | 1.3625
2025-03-27 | 164 | 168 | 200 | 176.8 | 152.8 | 146.4 | 145.6 | 144 | 153.6 | 142.4 | 162.4 | 163.2 | 172.8 | 168 | 176.8 | 177.6 | 192.8 | 184 | 138.4 | 153.6 | 149.6 | 155.2 | 140 | 140 | 179.2 | 188.8 | 207.2 | 216 | 183.2 | 195.2 | 174.4 | 192 | 193.6 | 186.4 | 189.6 | 195.2 | 220.8 | 226.4 | 240.8 | 228 | 221.6 | 231.2 | 228 | 216.8 | 205.6 | 181.6 | 198.4 | 206.4 | 190.4 | 171.2 | 204.8 | 187.2 | 187.2 | 228 | 191.2 | 196 | 214.4 | 196 | 186.4 | 184.8 | 204 | 188 | 205.6 | 191.2 | 210.4 | 250.4 | 196.8 | 196 | 216.8 | 190.4 | 218.4 | 184 | 188 | 188 | 200.8 | 204.8 | 203.2 | 192.8 | 196 | 191.2 | 192.8 | 203.2 | 192.8 | 206.4 | 191.2 | 188.8 | 209.6 | 186.4 | 188 | 200.8 | 169.6 | 168.8 | 182.4 | 168 | 139.2 | 138.4 | 4585.4133 | 1 | 221.7402 | 0.44348 | 1857.3178 | 1 | 722.8248 | 1 | 1.4435
2025-03-28 | 135.2 | 148.8 | 143.2 | 135.2 | 141.6 | 152.8 | 172 | 158.4 | 185.6 | 156.8 | 178.4 | 171.2 | 162.4 | 171.2 | 181.6 | 189.6 | 165.6 | 164 | 164 | 186.4 | 172.8 | 171.2 | 178.4 | 161.6 | 157.6 | 166.4 | 167.2 | 168 | 154.4 | 149.6 | 162.4 | 153.6 | 200.8 | 208 | 216.8 | 212.8 | 230.4 | 242.4 | 295.2 | 254.4 | 230.4 | 257.6 | 200.8 | 215.2 | 213.6 | 222.4 | 254.4 | 222.4 | 218.4 | 171.2 | 172.8 | 169.6 | 164 | 164 | 154.4 | 190.4 | 211.2 | 216.8 | 208 | 230.4 | 220.8 | 171.2 | 166.4 | 214.4 | 199.2 | 206.4 | 172.8 | 188 | 204 | 156 | 160 | 157.6 | 177.6 | 171.2 | 166.4 | 172 | 154.4 | 144 | 129.6 | 140.8 | 119.2 | 173.6 | 153.6 | 172 | 146.4 | 137.6 | 148 | 152.8 | 168.8 | 144 | 120 | 109.6 | 179.2 | 116.8 | 119.2 | 113.6 | 4590.3307 | 1 | 144.3721 | 0.28874 | 1865.1036 | 1 | 452.8802 | 0.90576 | 1.1945
2025-03-29 | 116 | 116 | 116.8 | 118.4 | 144.8 | 117.6 | 117.6 | 140.8 | 149.6 | 120 | 134.4 | 151.2 | 116.8 | 113.6 | 104 | 141.6 | 140.8 | 113.6 | 155.2 | 112.8 | 109.6 | 119.2 | 122.4 | 138.4 | 113.6 | 142.4 | 167.2 | 172.8 | 141.6 | 125.6 | 136 | 185.6 | 184 | 168.8 | 183.2 | 191.2 | 161.6 | 184 | 189.6 | 212 | 196 | 182.4 | 159.2 | 204.8 | 171.2 | 176 | 168 | 180 | 205.6 | 160 | 153.6 | 184.8 | 180.8 | 180.8 | 153.6 | 131.2 | 182.4 | 159.2 | 146.4 | 161.6 | 152.8 | 136.8 | 148.8 | 144 | 168 | 201.6 | 163.2 | 164.8 | 142.4 | 128 | 149.6 | 141.6 | 148 | 123.2 | 168.8 | 176.8 | 178.4 | 172.8 | 155.2 | 168 | 162.4 | 146.4 | 139.2 | 228.8 | 161.6 | 143.2 | 140 | 168.8 | 174.4 | 152 | 124 | 134.4 | 125.6 | 132 | 132 | 156.8 | 4820.6258 | 1 | 115.9315 | 0.23186 | 1934.7658 | 1 | 434.0805 | 0.86816 | 1.1
2025-03-30 | 137.6 | 121.6 | 116.8 | 147.2 | 154.4 | 122.4 | 120.8 | 143.2 | 147.2 | 114.4 | 123.2 | 145.6 | 124 | 122.4 | 128 | 144.8 | 142.4 | 128 | 121.6 | 118.4 | 130.4 | 157.6 | 130.4 | 158.4 | 150.4 | 135.2 | 146.4 | 144.8 | 136 | 148 | 128 | 148 | 146.4 | 177.6 | 158.4 | 144 | 167.2 | 175.2 | 175.2 | 204.8 | 187.2 | 177.6 | 172.8 | 184 | 185.6 | 164 | 160.8 | 156 | 163.2 | 163.2 | 133.6 | 139.2 | 124.8 | 133.6 | 138.4 | 147.2 | 146.4 | 185.6 | 151.2 | 131.2 | 130.4 | 152 | 140 | 144 | 133.6 | 145.6 | 174.4 | 176.8 | 144 | 130.4 | 123.2 | 119.2 | 126.4 | 148 | 141.6 | 130.4 | 149.6 | 163.2 | 154.4 | 146.4 | 153.6 | 161.6 | 152.8 | 143.2 | 143.2 | 172 | 160 | 148.8 | 140 | 170.4 | 144.8 | 122.4 | 114.4 | 126.4 | 150.4 | 117.6 | 4786.8191 | 1 | 101.4702 | 0.20294 | 1995.208 | 1 | 344.1793 | 0.68836 | 0.8913
2025-03-31 | 125.6 | 126.4 | 131.2 | 105.6 | 117.6 | 176 | 125.6 | 119.2 | 117.6 | 121.6 | 136.8 | 161.6 | 147.2 | 112.8 | 126.4 | 124.8 | 131.2 | 140 | 124.8 | 110.4 | 110.4 | 144 | 129.6 | 171.2 | 136 | 153.6 | 145.6 | 168.8 | 134.4 | 141.6 | 149.6 | 124.8 | 154.4 | 180 | 162.4 | 144.8 | 153.6 | 172.8 | 190.4 | 182.4 | 172 | 159.2 | 153.6 | 165.6 | 146.4 | 180 | 164 | 151.2 | 160.8 | 132 | 134.4 | 144.8 | 128.8 | 144.8 | 124.8 | 153.6 | 144.8 | 141.6 | 138.4 | 162.4 | 155.2 | 128 | 142.4 | 126.4 | 148.8 | 159.2 | 168 | 160 | 148 | 123.2 | 118.4 | 128.8 | 128.8 | 116.8 | 138.4 | 126.4 | 156 | 150.4 | 144 | 144.8 | 153.6 | 138.4 | 130.4 | 160.8 | 141.6 | 148 | 134.4 | 144.8 | 137.6 | 163.2 | 124 | 120 | 136.8 | 144 | 130.4 | 113.6 | 4798.9076 | 1 | 106.7727 | 0.21355 | 2006.4769 | 1 | 304.8927 | 0.60979 | 0.82333
2025-04-01 | 123.2 | 116.8 | 116.8 | 105.6 | 109.6 | 124 | 112.8 | 127.2 | 118.4 | 129.6 | 114.4 | 132.8 | 127.2 | 132 | 113.6 | 148.8 | 160.8 | 128 | 127.2 | 159.2 | 125.6 | 114.4 | 129.6 | 114.4 | 113.6 | 167.2 | 136 | 136.8 | 112.8 | 152.8 | 133.6 | 134.4 | 175.2 | 144.8 | 186.4 | 164 | 156.8 | 171.2 | 176.8 | 187.2 | 189.6 | 184.8 | 219.2 | 173.6 | 176.8 | 189.6 | 170.4 | 188.8 | 152.8 | 158.4 | 148 | 142.4 | 149.6 | 149.6 | 144 | 158.4 | 138.4 | 130.4 | 135.2 | 174.4 | 146.4 | 148.8 | 127.2 | 144 | 156.8 | 169.6 | 151.2 | 130.4 | 127.2 | 124.8 | 122.4 | 119.2 | 138.4 | 121.6 | 141.6 | 142.4 | 160.8 | 182.4 | 169.6 | 142.4 | 139.2 | 136 | 135.2 | 146.4 | 142.4 | 156.8 | 133.6 | 137.6 | 144.8 | 160 | 120 | 124 | 114.4 | 148 | 110.4 | 118.4 | 4839.6804 | 1 | 86.5269 | 0.17305 | 1964.6796 | 1 | 309.7132 | 0.61943 | 0.79248
2025-04-02 | 112.8 | 105.6 | 132.8 | 121.6 | 116 | 114.4 | 109.6 | 114.4 | 131.2 | 113.6 | 108.8 | 112 | 111.2 | 117.6 | 125.6 | 121.6 | 116 | 116 | 122.4 | 125.6 | 168.8 | 126.4 | 125.6 | 132 | 114.4 | 119.2 | 110.4 | 123.2 | 123.2 | 126.4 | 96 | 107.2 | 142.4 | 131.2 | 144 | 137.6 | 158.4 | 136 | 148 | 165.6 | 140 | 128.8 | 159.2 | 143.2 | 127.2 | 125.6 | 123.2 | 130.4 | 123.2 | 128.8 | 131.2 | 105.6 | 108 | 108.8 | 112 | 111.2 | 106.4 | 110.4 | 121.6 | 112.8 | 123.2 | 122.4 | 108.8 | 140.8 | 111.2 | 149.6 | 131.2 | 131.2 | 140.8 | 114.4 | 104 | 98.4 | 122.4 | 148 | 160 | 132.8 | 140.8 | 148 | 160 | 137.6 | 135.2 | 121.6 | 121.6 | 112.8 | 109.6 | 114.4 | 127.2 | 113.6 | 109.6 | 127.2 | 103.2 | 92 | 93.6 | 94.4 | 90.4 | 88.8 | 4899.7129 | 1 | 36.1533 | 0.072307 | 2091.096 | 1 | 206.7968 | 0.41359 | 0.4859
2025-04-03 | 85.6 | 110.4 | 113.6 | 89.6 | 89.6 | 87.2 | 83.2 | 117.6 | 81.6 | 92 | 80 | 83.2 | 85.6 | 107.2 | 94.4 | 84.8 | 84.8 | 85.6 | 112.8 | 90.4 | 86.4 | 96.8 | 90.4 | 100 | 103.2 | 113.6 | 120 | 105.6 | 95.2 | 101.6 | 100.8 | 120 | 136 | 148.8 | 172 | 161.6 | 164.8 | 184.8 | 159.2 | 164 | 180.8 | 176 | 165.6 | 128.8 | 131.2 | 129.6 | 125.6 | 130.4 | 128.8 | 144.8 | 150.4 | 120.8 | 120 | 113.6 | 113.6 | 108 | 111.2 | 118.4 | 118.4 | 111.2 | 114.4 | 112.8 | 106.4 | 132 | 153.6 | 122.4 | 141.6 | 151.2 | 114.4 | 108 | 121.6 | 106.4 | 95.2 | 94.4 | 133.6 | 110.4 | 120 | 112.8 | 139.2 | 120 | 121.6 | 126.4 | 116 | 116.8 | 144 | 131.2 | 144.8 | 142.4 | 136.8 | 135.2 | 128 | 141.6 | 117.6 | 107.2 | 110.4 | 112 | 5050.5111 | 1 | 18.0766 | 0.036153 | 2070.1973 | 1 | 177.1511 | 0.3543 | 0.39046
2025-04-04 | 115.2 | 117.6 | 112 | 109.6 | 123.2 | 112.8 | 115.2 | 108.8 | 111.2 | 110.4 | 115.2 | 112 | 112 | 110.4 | 136 | 103.2 | 112.8 | 127.2 | 112.8 | 85.6 | 88 | 89.6 | 88.8 | 85.6 | 86.4 | 104.8 | 111.2 | 104.8 | 111.2 | 98.4 | 119.2 | 93.6 | 101.6 | 144 | 129.6 | 139.2 | 192.8 | 145.6 | 142.4 | 174.4 | 152.8 | 145.6 | 158.4 | 128.8 | 131.2 | 133.6 | 144 | 124 | 123.2 | 110.4 | 117.6 | 128 | 126.4 | 130.4 | 127.2 | 106.4 | 111.2 | 114.4 | 133.6 | 116.8 | 106.4 | 112.8 | 110.4 | 129.6 | 140 | 127.2 | 120 | 128.8 | 156.8 | 108 | 103.2 | 110.4 | 114.4 | 124 | 148 | 141.6 | 156 | 156.8 | 145.6 | 148.8 | 142.4 | 132 | 139.2 | 111.2 | 106.4 | 114.4 | 110.4 | 109.6 | 117.6 | 109.6 | 103.2 | 96.8 | 85.6 | 95.2 | 96.8 | 89.6 | 4973.0631 | 1 | 8.9178 | 0.017836 | 2073.8853 | 1 | 209.4481 | 0.4189 | 0.43673
2025-04-05 | 88 | 108 | 88 | 93.6 | 88.8 | 91.2 | 98.4 | 88 | 84.8 | 88.8 | 96 | 91.2 | 98.4 | 90.4 | 83.2 | 96 | 102.4 | 91.2 | 80.8 | 88 | 86.4 | 86.4 | 96.8 | 112 | 116 | 106.4 | 106.4 | 91.2 | 124 | 110.4 | 107.2 | 114.4 | 138.4 | 116.8 | 128 | 120.8 | 108.8 | 140 | 152.8 | 152.8 | 132.8 | 161.6 | 154.4 | 144 | 128 | 132.8 | 135.2 | 127.2 | 109.6 | 100.8 | 100 | 95.2 | 107.2 | 107.2 | 100.8 | 115.2 | 107.2 | 104 | 106.4 | 103.2 | 99.2 | 92.8 | 98.4 | 113.6 | 108 | 103.2 | 121.6 | 111.2 | 94.4 | 100 | 88 | 88 | 93.6 | 88 | 112.8 | 121.6 | 113.6 | 106.4 | 148.8 | 107.2 | 114.4 | 108 | 112 | 100 | 112 | 108.8 | 105.6 | 100.8 | 106.4 | 107.2 | 87.2 | 91.2 | 100.8 | 91.2 | 86.4 | 87.2 | 5075.5076 | 1 | 22.8971 | 0.045794 | 2110.5604 | 1 | 50.6146 | 0.10123 | 0.14702
2025-04-06 | 112.8 | 105.6 | 114.4 | 108 | 105.6 | 104.8 | 104.8 | 106.4 | 109.6 | 99.2 | 93.6 | 83.2 | 88.8 | 80.8 | 84.8 | 80.8 | 80.8 | 115.2 | 84.8 | 97.6 | 78.4 | 81.6 | 81.6 | 83.2 | 99.2 | 111.2 | 114.4 | 108.8 | 104 | 92 | 93.6 | 96 | 101.6 | 115.2 | 116 | 129.6 | 127.2 | 126.4 | 137.6 | 128 | 124.8 | 116 | 111.2 | 112.8 | 116 | 95.2 | 115.2 | 108.8 | 131.2 | 113.6 | 108.8 | 96 | 104.8 | 108 | 130.4 | 136.8 | 94.4 | 135.2 | 143.2 | 124 | 137.6 | 131.2 | 150.4 | 134.4 | 148 | 148.8 | 137.6 | 115.2 | 124 | 121.6 | 124.8 | 157.6 | 129.6 | 121.6 | 147.2 | 132.8 | 150.4 | 132.8 | 125.6 | 148 | 121.6 | 111.2 | 104 | 108 | 108.8 | 116 | 108 | 108 | 104.8 | 124 | 93.6 | 90.4 | 84 | 95.2 | 83.2 | 85.6 | 5062.1898 | 1 | 5.7845 | 0.011569 | 2109.1262 | 1 | 196.1919 | 0.39238 | 0.40395
2025-04-07 | 89.6 | 86.4 | 84.8 | 85.6 | 92.8 | 91.2 | 95.2 | 84 | 83.2 | 84.8 | 91.2 | 104.8 | 88.8 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 88.8 | 98.4 | 85.6 | 91.2 | 89.6 | 88 | 83.2 | 84 | 106.4 | 140 | 123.2 | 113.6 | 104 | 96 | 100.8 | 109.6 | 124.8 | 129.6 | 128 | 117.6 | 155.2 | 141.6 | 137.6 | 152 | 150.4 | 154.4 | 158.4 | 163.2 | 148.8 | 144 | 136 | 132 | 148 | 107.2 | 102.4 | 105.6 | 100.8 | 109.6 | 116 | 126.4 | 100 | 100.8 | 96 | 112.8 | 100 | 132.8 | 170.4 | 173.6 | 125.6 | 152 | 149.6 | 126.4 | 124.8 | 123.2 | 115.2 | 108 | 108 | 99.2 | 122.4 | 146.4 | 124.8 | 132.8 | 131.2 | 124 | 130.4 | 118.4 | 116 | 119.2 | 116 | 119.2 | 118.4 | 152.8 | 140.8 | 154.4 | 128 | 124.8 | 132 | 130.4 | 123.2 | 119.2 | 5058.9116 | 1 | 28.1996 | 0.056399 | 2080.4418 | 1 | 181.9716 | 0.36394 | 0.42034
2025-04-08 | 120 | 92.8 | 90.4 | 83.2 | 124 | 102.4 | 98.4 | 99.2 | 93.6 | 102.4 | 104 | 110.4 | 97.6 | 95.2 | 115.2 | 101.6 | 104 | 100 | 105.6 | 104.8 | 97.6 | 116.8 | 88 | 112 | 112 | 124.8 | 120.8 | 116 | 108 | 134.4 | 131.2 | 161.6 | 137.6 | 146.4 | 154.4 | 156 | 166.4 | 186.4 | 129.6 | 140.8 | 123.2 | 161.6 | 124.8 | 138.4 | 116.8 | 144.8 | 120.8 | 125.6 | 136 | 117.6 | 129.6 | 155.2 | 128.8 | 111.2 | 140 | 118.4 | 142.4 | 109.6 | 134.4 | 168 | 156 | 164 | 176 | 180.8 | 172.8 | 198.4 | 152 | 151.2 | 126.4 | 132 | 124 | 110.4 | 118.4 | 123.2 | 131.2 | 133.6 | 120.8 | 131.2 | 118.4 | 120 | 134.4 | 113.6 | 111.2 | 127.2 | 120 | 120.8 | 128 | 116 | 120 | 122.4 | 93.6 | 92.8 | 91.2 | 115.2 | 141.6 | 113.6 | 4988.8396 | 1 | 62.9067 | 0.12581 | 2063.0262 | 1 | 221.4992 | 0.443 | 0.56881
2025-04-09 | 112.8 | 129.6 | 121.6 | 120 | 148 | 120 | 116 | 78.4 | 116 | 90.4 | 141.6 | 88 | 87.2 | 116.8 | 98.4 | 84 | 96.8 | 90.4 | 110.4 | 88.8 | 108.8 | 89.6 | 100 | 92.8 | 120.8 | 120 | 94.4 | 131.2 | 112.8 | 104.8 | 104.8 | 105.6 | 114.4 | 124.8 | 135.2 | 142.4 | 158.4 | 152.8 | 168 | 177.6 | 177.6 | 194.4 | 156 | 168.8 | 166.4 | 157.6 | 143.2 | 127.2 | 155.2 | 148 | 132.8 | 132.8 | 138.4 | 120.8 | 131.2 | 124 | 116.8 | 120 | 124 | 134.4 | 132.8 | 131.2 | 114.4 | 127.2 | 123.2 | 150.4 | 132.8 | 128 | 125.6 | 108 | 108 | 109.6 | 152 | 137.6 | 170.4 | 151.2 | 152.8 | 159.2 | 149.6 | 119.2 | 120.8 | 116.8 | 119.2 | 113.6 | 123.2 | 129.6 | 112.8 | 120 | 132.8 | 119.2 | 116 | 131.2 | 140 | 128 | 136 | 126.4 | 4948.8862 | 1 | 28.4406 | 0.056881 | 2029.0147 | 1 | 221.0171 | 0.44203 | 0.49892
2025-04-10 | 130.4 | 136.8 | 134.4 | 106.4 | 103.2 | 112 | 100.8 | 107.2 | 103.2 | 86.4 | 74.4 | 80.8 | 102.4 | 104 | 117.6 | 102.4 | 106.4 | 75.2 | 86.4 | 90.4 | 76.8 | 96 | 86.4 | 88 | 152 | 138.4 | 143.2 | 113.6 | 120.8 | 97.6 | 88.8 | 95.2 | 126.4 | 139.2 | 138.4 | 148.8 | 116.8 | 129.6 | 146.4 | 121.6 | 156.8 | 146.4 | 151.2 | 141.6 | 113.6 | 119.2 | 107.2 | 134.4 | 151.2 | 124.8 | 141.6 | 126.4 | 129.6 | 111.2 | 106.4 | 136.8 | 105.6 | 126.4 | 140 | 136.8 | 141.6 | 121.6 | 123.2 | 115.2 | 108.8 | 132 | 161.6 | 163.2 | 128 | 127.2 | 93.6 | 100 | 107.2 | 95.2 | 152 | 131.2 | 136.8 | 165.6 | 134.4 | 101.6 | 118.4 | 100.8 | 108.8 | 163.2 | 130.4 | 127.2 | 128.8 | 136 | 102.4 | 101.6 | 92.8 | 88 | 106.4 | 106.4 | 109.6 | 105.6 | 5010.5578 | 1 | 45.0711 | 0.090142 | 2073.8853 | 1 | 196.4329 | 0.39287 | 0.48301
2025-04-11 | 108 | 84 | 81.6 | 80.8 | 96.8 | 105.6 | 117.6 | 119.2 | 107.2 | 97.6 | 93.6 | 80 | 82.4 | 132.8 | 112.8 | 102.4 | 106.4 | 101.6 | 79.2 | 80.8 | 79.2 | 88 | 112 | 107.2 | 125.6 | 144 | 104.8 | 89.6 | 82.4 | 90.4 | 144.8 | 118.4 | 129.6 | 129.6 | 126.4 | 103.2 | 110.4 | 123.2 | 164 | 148.8 | 157.6 | 127.2 | 119.2 | 128.8 | 173.6 | 159.2 | 140.8 | 140.8 | 150.4 | 125.6 | 116 | 98.4 | 103.2 | 144 | 148 | 131.2 | 130.4 | 108 | 108.8 | 94.4 | 101.6 | 114.4 | 143.2 | 124.8 | 165.6 | 137.6 | 130.4 | 145.6 | 162.4 | 135.2 | 164 | 120.8 | 92 | 112.8 | 120.8 | 146.4 | 146.4 | 133.6 | 135.2 | 140.8 | 138.4 | 119.2 | 112 | 107.2 | 122.4 | 137.6 | 139.2 | 134.4 | 128 | 138.4 | 85.6 | 86.4 | 83.2 | 86.4 | 116 | 96.8 | 5035.3493 | 1 | 30.1277 | 0.060255 | 2040.8982 | 1 | 241.0219 | 0.48204 | 0.5423
2025-04-12 | 84 | 100 | 125.6 | 108 | 101.6 | 98.4 | 99.2 | 96.8 | 88.8 | 92.8 | 91.2 | 96 | 98.4 | 102.4 | 90.4 | 96 | 93.6 | 95.2 | 95.2 | 96 | 97.6 | 96.8 | 115.2 | 105.6 | 118.4 | 112.8 | 112 | 107.2 | 123.2 | 120 | 105.6 | 116 | 109.6 | 124.8 | 136.8 | 148 | 140.8 | 133.6 | 140 | 165.6 | 158.4 | 133.6 | 143.2 | 147.2 | 155.2 | 134.4 | 152.8 | 142.4 | 177.6 | 130.4 | 113.6 | 124.8 | 114.4 | 128 | 113.6 | 111.2 | 124 | 110.4 | 115.2 | 129.6 | 112 | 108.8 | 121.6 | 112 | 134.4 | 163.2 | 151.2 | 143.2 | 159.2 | 124.8 | 132 | 127.2 | 103.2 | 112.8 | 118.4 | 119.2 | 125.6 | 114.4 | 125.6 | 119.2 | 117.6 | 118.4 | 114.4 | 125.6 | 113.6 | 146.4 | 130.4 | 116 | 116 | 117.6 | 123.2 | 97.6 | 94.4 | 93.6 | 88.8 | 89.6 | 5037.3982 | 1 | 34.7072 | 0.069414 | 2049.2987 | 1 | 197.638 | 0.39528 | 0.46469
2025-04-13 | 99.2 | 100.8 | 93.6 | 94.4 | 92 | 90.4 | 100.8 | 108 | 92.8 | 87.2 | 98.4 | 93.6 | 105.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 88.8 | 95.2 | 102.4 | 91.2 | 104 | 102.4 | 104.8 | 92.8 | 121.6 | 118.4 | 117.6 | 108 | 131.2 | 119.2 | 118.4 | 124 | 137.6 | 121.6 | 125.6 | 145.6 | 162.4 | 143.2 | 138.4 | 152.8 | 157.6 | 152.8 | 137.6 | 124 | 117.6 | 120 | 122.4 | 138.4 | 122.4 | 123.2 | 135.2 | 120 | 123.2 | 108 | 122.4 | 108.8 | 112 | 132.8 | 108.8 | 116 | 126.4 | 119.2 | 123.2 | 121.6 | 118.4 | 135.2 | 161.6 | 135.2 | 118.4 | 130.4 | 124.8 | 120 | 120.8 | 114.4 | 116 | 118.4 | 115.2 | 128 | 113.6 | 114.4 | 132 | 126.4 | 112.8 | 119.2 | 113.6 | 112.8 | 112.8 | 115.2 | 112 | 116 | 93.6 | 95.2 | 96.8 | 92 | 92.8 | 108.8 | 5042.9302 | 1 | 47.7223 | 0.095445 | 2084.3347 | 1 | 159.5565 | 0.31911 | 0.41456
2025-04-14 | 96 | 88.8 | 92 | 95.2 | 93.6 | 106.4 | 100 | 100.8 | 91.2 | 108 | 90.4 | 93.6 | 92 | 100.8 | 91.2 | 88.8 | 91.2 | 92.8 | 84.8 | 92 | 97.6 | 112 | 88.8 | 100 | 108.8 | 116.8 | 135.2 | 100.8 | 117.6 | 114.4 | 111.2 | 113.6 | 146.4 | 116 | 136 | 122.4 | 140.8 | 142.4 | 147.2 | 147.2 | 131.2 | 128 | 152.8 | 124.8 | 120 | 117.6 | 128 | 123.2 | 160 | 113.6 | 113.6 | 108.8 | 113.6 | 108.8 | 119.2 | 112 | 111.2 | 112.8 | 105.6 | 109.6 | 111.2 | 128 | 132.8 | 140 | 127.2 | 113.6 | 115.2 | 110.4 | 119.2 | 128.8 | 122.4 | 105.6 | 96.8 | 132 | 122.4 | 114.4 | 120 | 116.8 | 114.4 | 118.4 | 123.2 | 121.6 | 114.4 | 113.6 | 112.8 | 116.8 | 115.2 | 108 | 113.6 | 108 | 92 | 90.4 | 97.6 | 93.6 | 92.8 | 90.4 | 5055.0187 | 1 | 35.6712 | 0.071342 | 2090.2764 | 1 | 121.4751 | 0.24295 | 0.31429
2025-04-15 | 96 | 92 | 90.4 | 90.4 | 92 | 87.2 | 92.8 | 94.4 | 111.2 | 88 | 95.2 | 95.2 | 90.4 | 92 | 93.6 | 92 | 91.2 | 92.8 | 108 | 104 | 87.2 | 111.2 | 104 | 90.4 | 113.6 | 112 | 122.4 | 97.6 | 97.6 | 100 | 100.8 | 107.2 | 140 | 128 | 126.4 | 134.4 | 128.8 | 154.4 | 161.6 | 159.2 | 141.6 | 133.6 | 112.8 | 121.6 | 136.8 | 135.2 | 120.8 | 129.6 | 121.6 | 116 | 123.2 | 147.2 | 124 | 108 | 124 | 114.4 | 124 | 126.4 | 117.6 | 119.2 | 120.8 | 134.4 | 140 | 128.8 | 149.6 | 160 | 131.2 | 112 | 120 | 100.8 | 113.6 | 106.4 | 120 | 107.2 | 120.8 | 134.4 | 122.4 | 118.4 | 120.8 | 116.8 | 120.8 | 119.2 | 108 | 121.6 | 115.2 | 116.8 | 132 | 114.4 | 117.6 | 112.8 | 100.8 | 107.2 | 93.6 | 90.4 | 93.6 | 93.6 | 5057.4773 | 1 | 15.4254 | 0.030851 | 2074.2951 | 1 | 151.3618 | 0.30272 | 0.33357
2025-04-16 | 111.2 | 93.6 | 115.2 | 92 | 101.6 | 89.6 | 90.4 | 95.2 | 87.2 | 114.4 | 111.2 | 104.8 | 90.4 | 89.6 | 92.8 | 100.8 | 92 | 90.4 | 90.4 | 98.4 | 91.2 | 96.8 | 101.6 | 106.4 | 96.8 | 114.4 | 140 | 102.4 | 116 | 103.2 | 101.6 | 104 | 136.8 | 119.2 | 113.6 | 119.2 | 116.8 | 123.2 | 137.6 | 151.2 | 124.8 | 118.4 | 136.8 | 142.4 | 137.6 | 132.8 | 144.8 | 141.6 | 132.8 | 137.6 | 124 | 130.4 | 132.8 | 131.2 | 116 | 118.4 | 132 | 124 | 161.6 | 160.8 | 156 | 163.2 | 178.4 | 177.6 | 163.2 | 204.8 | 184 | 170.4 | 181.6 | 172.8 | 188 | 165.6 | 180.8 | 153.6 | 163.2 | 190.4 | 172.8 | 126.4 | 112 | 144 | 111.2 | 140 | 109.6 | 113.6 | 135.2 | 120 | 143.2 | 115.2 | 116.8 | 149.6 | 95.2 | 97.6 | 88.8 | 91.2 | 94.4 | 84.8 | 5043.7498 | 1 | 23.6201 | 0.04724 | 2054.0111 | 1 | 380.0916 | 0.76018 | 0.80742
2025-04-17 | 91.2 | 86.4 | 93.6 | 98.4 | 89.6 | 90.4 | 88.8 | 89.6 | 92 | 90.4 | 87.2 | 112.8 | 88 | 114.4 | 90.4 | 91.2 | 87.2 | 95.2 | 113.6 | 116.8 | 129.6 | 116 | 114.4 | 117.6 | 167.2 | 137.6 | 173.6 | 110.4 | 127.2 | 88.8 | 112 | 111.2 | 102.4 | 131.2 | 124 | 132.8 | 132 | 141.6 | 143.2 | 136 | 152.8 | 127.2 | 128 | 130.4 | 133.6 | 136.8 | 144 | 122.4 | 132.8 | 133.6 | 128 | 132 | 133.6 | 127.2 | 128.8 | 119.2 | 177.6 | 186.4 | 175.2 | 164.8 | 212 | 172.8 | 156.8 | 128.8 | 124 | 127.2 | 130.4 | 159.2 | 156 | 113.6 | 98.4 | 105.6 | 108 | 99.2 | 114.4 | 127.2 | 124 | 139.2 | 136.8 | 122.4 | 118.4 | 116.8 | 116.8 | 132.8 | 114.4 | 115.2 | 107.2 | 129.6 | 118.4 | 112 | 89.6 | 92 | 91.2 | 92 | 124 | 127.2 | 5014.8604 | 1 | 68.6913 | 0.13738 | 2056.06 | 1 | 161.7257 | 0.32345 | 0.46083
2025-04-18 | 119.2 | 116.8 | 124 | 112.8 | 160.8 | 116 | 89.6 | 90.4 | 89.6 | 92.8 | 96.8 | 93.6 | 93.6 | 90.4 | 88.8 | 93.6 | 113.6 | 104 | 91.2 | 88 | 93.6 | 89.6 | 90.4 | 90.4 | 112 | 119.2 | 133.6 | 104 | 108.8 | 97.6 | 110.4 | 106.4 | 135.2 | 115.2 | 109.6 | 145.6 | 156 | 171.2 | 164.8 | 172.8 | 162.4 | 131.2 | 133.6 | 121.6 | 127.2 | 137.6 | 129.6 | 142.4 | 125.6 | 112.8 | 144.8 | 126.4 | 120 | 111.2 | 113.6 | 118.4 | 120 | 128.8 | 124 | 125.6 | 127.2 | 140 | 138.4 | 157.6 | 293.6 | 140.8 | 146.4 | 131.2 | 124 | 128 | 142.4 | 158.4 | 164.8 | 132 | 145.6 | 164 | 168 | 154.4 | 148.8 | 120.8 | 127.2 | 131.2 | 116 | 120.8 | 129.6 | 122.4 | 119.2 | 129.6 | 135.2 | 116 | 116 | 102.4 | 93.6 | 98.4 | 108.8 | 96 | 5013.0164 | 1 | 27.7175 | 0.055435 | 2072.0413 | 1 | 319.113 | 0.63823 | 0.69366
2025-04-19 | 98.4 | 100 | 100 | 100.8 | 119.2 | 97.6 | 96 | 92 | 101.6 | 95.2 | 94.4 | 104 | 93.6 | 135.2 | 118.4 | 123.2 | 120.8 | 124 | 119.2 | 128.8 | 125.6 | 112.8 | 96 | 101.6 | 98.4 | 112 | 112.8 | 104.8 | 107.2 | 118.4 | 112 | 125.6 | 155.2 | 136.8 | 148 | 144.8 | 131.2 | 150.4 | 205.6 | 155.2 | 136.8 | 162.4 | 151.2 | 142.4 | 137.6 | 142.4 | 137.6 | 132.8 | 137.6 | 133.6 | 156.8 | 142.4 | 168 | 143.2 | 136 | 121.6 | 130.4 | 114.4 | 136 | 128.8 | 118.4 | 121.6 | 135.2 | 129.6 | 152 | 156 | 144 | 132 | 143.2 | 158.4 | 161.6 | 146.4 | 132.8 | 143.2 | 146.4 | 145.6 | 150.4 | 152 | 156.8 | 167.2 | 117.6 | 131.2 | 120.8 | 120 | 118.4 | 128.8 | 122.4 | 118.4 | 127.2 | 116 | 102.4 | 105.6 | 114.4 | 100 | 98.4 | 102.4 | 4965.0724 | 1 | 27.4765 | 0.054953 | 2025.9413 | 1 | 290.9135 | 0.58183 | 0.63678
2025-04-20 | 155.2 | 94.4 | 112 | 97.6 | 96.8 | 104.8 | 99.2 | 99.2 | 100.8 | 95.2 | 102.4 | 100 | 93.6 | 99.2 | 107.2 | 95.2 | 96 | 130.4 | 121.6 | 123.2 | 124.8 | 124.8 | 123.2 | 141.6 | 129.6 | 159.2 | 181.6 | 100 | 132.8 | 107.2 | 128.8 | 105.6 | 134.4 | 126.4 | 119.2 | 125.6 | 137.6 | 146.4 | 174.4 | 142.4 | 138.4 | 139.2 | 134.4 | 152.8 | 148 | 154.4 | 168 | 135.2 | 148 | 147.2 | 121.6 | 123.2 | 109.6 | 116.8 | 117.6 | 128.8 | 117.6 | 112.8 | 109.6 | 129.6 | 150.4 | 160.8 | 170.4 | 142.4 | 184.8 | 196 | 160 | 120 | 114.4 | 128 | 111.2 | 112 | 122.4 | 118.4 | 121.6 | 117.6 | 122.4 | 150.4 | 116 | 131.2 | 120.8 | 120.8 | 115.2 | 122.4 | 124 | 130.4 | 119.2 | 117.6 | 124 | 112.8 | 99.2 | 108.8 | 105.6 | 106.4 | 126.4 | 97.6 | 4949.5009 | 1 | 73.7527 | 0.14751 | 2044.1764 | 1 | 209.9301 | 0.41986 | 0.56737
2025-04-21 | 97.6 | 153.6 | 127.2 | 126.4 | 128 | 143.2 | 128 | 129.6 | 119.2 | 98.4 | 98.4 | 99.2 | 108.8 | 100.8 | 96.8 | 108.8 | 108.8 | 120.8 | 97.6 | 100 | 96 | 109.6 | 96.8 | 123.2 | 107.2 | 128 | 135.2 | 116 | 116.8 | 116.8 | 110.4 | 131.2 | 133.6 | 151.2 | 140 | 140.8 | 136 | 187.2 | 186.4 | 181.6 | 188.8 | 172 | 164.8 | 134.4 | 138.4 | 135.2 | 141.6 | 114.4 | 142.4 | 132.8 | 124 | 121.6 | 141.6 | 122.4 | 118.4 | 128 | 126.4 | 132 | 127.2 | 118.4 | 122.4 | 120.8 | 123.2 | 128 | 158.4 | 152 | 148 | 150.4 | 180 | 180.8 | 152.8 | 147.2 | 140 | 156 | 159.2 | 153.6 | 165.6 | 170.4 | 164 | 162.4 | 145.6 | 126.4 | 120.8 | 126.4 | 119.2 | 136.8 | 136.8 | 124 | 125.6 | 120.8 | 109.6 | 124 | 104 | 101.6 | 101.6 | 103.2 | 4935.9782 | 1 | 48.6864 | 0.097373 | 2058.9284 | 1 | 354.5433 | 0.70909 | 0.80646
2025-04-22 | 97.6 | 96.8 | 96.8 | 98.4 | 115.2 | 102.4 | 99.2 | 100.8 | 108 | 99.2 | 99.2 | 110.4 | 100.8 | 133.6 | 133.6 | 138.4 | 132 | 128 | 129.6 | 130.4 | 100 | 108.8 | 114.4 | 113.6 | 128.8 | 132 | 113.6 | 112 | 116 | 127.2 | 113.6 | 114.4 | 133.6 | 136 | 136.8 | 136.8 | 160 | 176 | 170.4 | 140.8 | 164 | 136.8 | 135.2 | 128.8 | 136.8 | 154.4 | 138.4 | 126.4 | 132 | 150.4 | 155.2 | 159.2 | 154.4 | 142.4 | 144 | 120.8 | 118.4 | 123.2 | 117.6 | 123.2 | 126.4 | 122.4 | 152.8 | 152 | 144.8 | 124.8 | 119.2 | 117.6 | 109.6 | 128.8 | 129.6 | 104 | 108 | 107.2 | 153.6 | 131.2 | 125.6 | 124 | 118.4 | 128.8 | 119.2 | 122.4 | 120 | 153.6 | 144.8 | 151.2 | 144.8 | 168.8 | 142.4 | 152 | 108 | 97.6 | 99.2 | 102.4 | 100 | 96 | 4946.8373 | 1 | 47.4813 | 0.094963 | 2019.5898 | 1 | 210.8942 | 0.42179 | 0.51675
2025-04-23 | 116.8 | 97.6 | 103.2 | 112 | 96.8 | 114.4 | 101.6 | 104.8 | 104.8 | 97.6 | 100 | 103.2 | 98.4 | 106.4 | 133.6 | 112.8 | 96 | 93.6 | 96.8 | 89.6 | 96.8 | 121.6 | 124.8 | 161.6 | 148 | 165.6 | 145.6 | 136.8 | 137.6 | 119.2 | 116 | 124.8 | 148 | 124 | 144 | 157.6 | 148 | 150.4 | 155.2 | 138.4 | 157.6 | 146.4 | 144 | 136 | 139.2 | 144 | 146.4 | 140.8 | 142.4 | 149.6 | 143.2 | 137.6 | 127.2 | 124 | 132.8 | 116.8 | 116 | 120.8 | 159.2 | 166.4 | 160.8 | 163.2 | 147.2 | 156 | 173.6 | 152.8 | 144 | 124 | 144 | 133.6 | 120.8 | 136.8 | 115.2 | 116.8 | 123.2 | 125.6 | 137.6 | 125.6 | 124.8 | 132 | 128.8 | 125.6 | 124.8 | 119.2 | 119.2 | 120.8 | 120 | 147.2 | 124.8 | 121.6 | 134.4 | 125.6 | 127.2 | 125.6 | 145.6 | 124 | 4941.1004 | 1 | 88.455 | 0.17691 | 2037.62 | 1 | 221.7402 | 0.44348 | 0.62039
2025-04-24 | 128.8 | 125.6 | 140.8 | 118.4 | 127.2 | 129.6 | 120 | 119.2 | 118.4 | 92 | 99.2 | 117.6 | 96 | 117.6 | 104 | 96 | 100 | 96 | 96 | 104 | 92.8 | 89.6 | 98.4 | 117.6 | 154.4 | 132.8 | 122.4 | 127.2 | 112.8 | 106.4 | 118.4 | 110.4 | 109.6 | 123.2 | 131.2 | 141.6 | 167.2 | 153.6 | 143.2 | 184.8 | 131.2 | 170.4 | 174.4 | 154.4 | 171.2 | 185.6 | 152.8 | 155.2 | 156 | 136 | 121.6 | 128 | 124 | 148.8 | 132.8 | 118.4 | 132 | 133.6 | 123.2 | 122.4 | 136.8 | 134.4 | 119.2 | 140 | 161.6 | 146.4 | 152.8 | 144.8 | 119.2 | 144 | 128 | 114.4 | 108.8 | 112.8 | 124.8 | 130.4 | 132 | 169.6 | 152.8 | 150.4 | 154.4 | 146.4 | 156 | 147.2 | 152 | 132.8 | 135.2 | 133.6 | 120 | 121.6 | 127.2 | 103.2 | 104 | 100 | 101.6 | 132.8 | 4947.2471 | 1 | 55.6761 | 0.11135 | 2015.492 | 1 | 286.3341 | 0.57267 | 0.68402
2025-04-25 | 97.6 | 100.8 | 105.6 | 103.2 | 103.2 | 93.6 | 102.4 | 111.2 | 100.8 | 100 | 94.4 | 102.4 | 96.8 | 100.8 | 102.4 | 102.4 | 93.6 | 151.2 | 135.2 | 121.6 | 128.8 | 130.4 | 123.2 | 152 | 147.2 | 146.4 | 135.2 | 136.8 | 94.4 | 100.8 | 140.8 | 123.2 | 144 | 107.2 | 98.4 | 157.6 | 116.8 | 148 | 146.4 | 151.2 | 134.4 | 129.6 | 148.8 | 114.4 | 125.6 | 131.2 | 139.2 | 132 | 148 | 130.4 | 112 | 117.6 | 128 | 128.8 | 120.8 | 132 | 124.8 | 141.6 | 123.2 | 134.4 | 118.4 | 148 | 139.2 | 123.2 | 120 | 147.2 | 181.6 | 162.4 | 149.6 | 148 | 148 | 159.2 | 151.2 | 142.4 | 142.4 | 120 | 155.2 | 113.6 | 108 | 147.2 | 114.4 | 119.2 | 142.4 | 120.8 | 142.4 | 112 | 111.2 | 148 | 104 | 106.4 | 96 | 104 | 98.4 | 92 | 95.2 | 111.2 | 4955.6476 | 1 | 67.7272 | 0.13545 | 2062.8213 | 1 | 273.0779 | 0.54616 | 0.68161
2025-04-26 | 100 | 92 | 136 | 96 | 109.6 | 97.6 | 96 | 89.6 | 97.6 | 99.2 | 108 | 96 | 89.6 | 100 | 91.2 | 94.4 | 95.2 | 110.4 | 95.2 | 94.4 | 92 | 126.4 | 118.4 | 139.2 | 155.2 | 146.4 | 155.2 | 135.2 | 156 | 128.8 | 132 | 138.4 | 116 | 121.6 | 177.6 | 196 | 187.2 | 177.6 | 187.2 | 204 | 175.2 | 176 | 139.2 | 166.4 | 137.6 | 119.2 | 168.8 | 115.2 | 124.8 | 136 | 104 | 131.2 | 117.6 | 120 | 118.4 | 125.6 | 124 | 123.2 | 126.4 | 113.6 | 128 | 130.4 | 120 | 136.8 | 148.8 | 154.4 | 143.2 | 136 | 136.8 | 120 | 122.4 | 111.2 | 119.2 | 111.2 | 144 | 127.2 | 116.8 | 130.4 | 125.6 | 127.2 | 120.8 | 142.4 | 156 | 166.4 | 161.6 | 144.8 | 150.4 | 150.4 | 149.6 | 143.2 | 148.8 | 97.6 | 87.2 | 122.4 | 86.4 | 101.6 | 5004.0013 | 1 | 104.6035 | 0.20921 | 2069.7876 | 1 | 261.2678 | 0.52254 | 0.73174
2025-04-27 | 89.6 | 88 | 118.4 | 92.8 | 84 | 129.6 | 88 | 116 | 96.8 | 96 | 143.2 | 85.6 | 90.4 | 122.4 | 98.4 | 136.8 | 102.4 | 93.6 | 97.6 | 99.2 | 101.6 | 100 | 104 | 108 | 118.4 | 124 | 112.8 | 108 | 106.4 | 114.4 | 106.4 | 113.6 | 139.2 | 126.4 | 132.8 | 128 | 140 | 129.6 | 152.8 | 153.6 | 139.2 | 136.8 | 128 | 121.6 | 119.2 | 140 | 154.4 | 156.8 | 168.8 | 145.6 | 160 | 148.8 | 146.4 | 143.2 | 131.2 | 112.8 | 126.4 | 122.4 | 120 | 121.6 | 120.8 | 117.6 | 136 | 118.4 | 141.6 | 142.4 | 128.8 | 129.6 | 130.4 | 116.8 | 132 | 118.4 | 116 | 115.2 | 128 | 136 | 124.8 | 155.2 | 124.8 | 120 | 125.6 | 131.2 | 160.8 | 148.8 | 148.8 | 165.6 | 142.4 | 146.4 | 157.6 | 121.6 | 110.4 | 120.8 | 138.4 | 100 | 98.4 | 108 | 4987.2004 | 1 | 31.3329 | 0.062666 | 2016.3116 | 1 | 249.9397 | 0.49988 | 0.56255
2025-04-28 | 97.6 | 98.4 | 106.4 | 96 | 100.8 | 105.6 | 106.4 | 99.2 | 103.2 | 100.8 | 99.2 | 102.4 | 104.8 | 96 | 104 | 100 | 93.6 | 104.8 | 103.2 | 107.2 | 113.6 | 130.4 | 127.2 | 155.2 | 151.2 | 159.2 | 135.2 | 120.8 | 124 | 116 | 108.8 | 123.2 | 140.8 | 115.2 | 133.6 | 136.8 | 159.2 | 157.6 | 163.2 | 147.2 | 222.4 | 132 | 155.2 | 137.6 | 136 | 128.8 | 140.8 | 128 | 127.2 | 131.2 | 123.2 | 116 | 148 | 121.6 | 112 | 116.8 | 143.2 | 147.2 | 149.6 | 148.8 | 160.8 | 164.8 | 157.6 | 150.4 | 137.6 | 124.8 | 124.8 | 124 | 114.4 | 134.4 | 111.2 | 125.6 | 124.8 | 106.4 | 139.2 | 119.2 | 133.6 | 133.6 | 120.8 | 132 | 115.2 | 137.6 | 126.4 | 124 | 150.4 | 148 | 150.4 | 146.4 | 149.6 | 159.2 | 175.2 | 120.8 | 128 | 128 | 134.4 | 125.6 | 4950.1156 | 1 | 71.8245 | 0.14365 | 2066.9191 | 1 | 212.3403 | 0.42468 | 0.56833
2025-04-29 | 123.2 | 141.6 | 103.2 | 100 | 100 | 84.8 | 99.2 | 93.6 | 108.8 | 95.2 | 112 | 97.6 | 95.2 | 102.4 | 103.2 | 96.8 | 100 | 122.4 | 102.4 | 111.2 | 91.2 | 95.2 | 94.4 | 113.6 | 103.2 | 136 | 96.8 | 140.8 | 115.2 | 109.6 | 119.2 | 111.2 | 140.8 | 136 | 144 | 142.4 | 182.4 | 172 | 164 | 174.4 | 156 | 161.6 | 154.4 | 129.6 | 132.8 | 155.2 | 152 | 130.4 | 130.4 | 131.2 | 127.2 | 132 | 132.8 | 139.2 | 123.2 | 122.4 | 135.2 | 129.6 | 126.4 | 136 | 141.6 | 129.6 | 133.6 | 141.6 | 152 | 148.8 | 143.2 | 122.4 | 132 | 124.8 | 129.6 | 124.8 | 144 | 113.6 | 127.2 | 144 | 162.4 | 179.2 | 149.6 | 156.8 | 162.4 | 154.4 | 150.4 | 129.6 | 133.6 | 125.6 | 126.4 | 124 | 136.8 | 119.2 | 101.6 | 108.8 | 110.4 | 96.8 | 92 | 109.6 | 4995.1911 | 1 | 39.7686 | 0.079537 | 2046.6351 | 1 | 289.4673 | 0.57893 | 0.65847
2025-04-30 | 100.8 | 100 | 96 | 108.8 | 98.4 | 95.2 | 99.2 | 103.2 | 96 | 109.6 | 105.6 | 100 | 96 | 94.4 | 102.4 | 96 | 104 | 104.8 | 120.8 | 125.6 | 126.4 | 127.2 | 140 | 140.8 | 150.4 | 131.2 | 126.4 | 98.4 | 114.4 | 108 | 112 | 130.4 | 128 | 133.6 | 156.8 | 156.8 | 154.4 | 174.4 | 174.4 | 164 | 146.4 | 144 | 148 | 161.6 | 146.4 | 157.6 | 165.6 | 138.4 | 148 | 152 | 140 | 134.4 | 142.4 | 134.4 | 146.4 | 160.8 | 149.6 | 154.4 | 187.2 | 149.6 | 165.6 | 126.4 | 133.6 | 127.2 | 152 | 141.6 | 160 | 128.8 | 131.2 | 118.4 | 131.2 | 124.8 | 123.2 | 124.8 | 127.2 | 127.2 | 124.8 | 139.2 | 121.6 | 122.4 | 128 | 136 | 130.4 | 124.8 | 120.8 | 128.8 | 117.6 | 122.4 | 128.8 | 124.8 | 108 | 114.4 | 121.6 | 137.6 | 131.2 | 125.6 | 4941.1004 | 1 | 51.5787 | 0.10316 | 2006.272 | 1 | 213.0634 | 0.42613 | 0.52928
2025-05-01 | 147.2 | 125.6 | 132.8 | 124 | 98.4 | 103.2 | 110.4 | 100.8 | 100 | 104 | 99.2 | 104 | 107.2 | 103.2 | 113.6 | 107.2 | 108.8 | 96.8 | 114.4 | 96 | 106.4 | 110.4 | 121.6 | 108.8 | 140.8 | 127.2 | 102.4 | 123.2 | 140.8 | 140.8 | 150.4 | 140.8 | 162.4 | 162.4 | 172.8 | 202.4 | 207.2 | 179.2 | 195.2 | 177.6 | 173.6 | 153.6 | 153.6 | 134.4 | 136.8 | 139.2 | 122.4 | 124 | 132.8 | 133.6 | 130.4 | 132.8 | 121.6 | 154.4 | 136 | 128 | 127.2 | 138.4 | 142.4 | 129.6 | 124.8 | 128.8 | 156.8 | 135.2 | 152 | 146.4 | 140 | 121.6 | 145.6 | 121.6 | 109.6 | 119.2 | 124.8 | 108 | 148.8 | 149.6 | 148.8 | 146.4 | 159.2 | 142.4 | 164.8 | 148 | 121.6 | 156.8 | 108.8 | 107.2 | 154.4 | 115.2 | 104.8 | 160 | 96.8 | 88 | 128.8 | 88 | 84.8 | 127.2 | 4949.9107 | 1 | 80.2603 | 0.16052 | 2050.9378 | 1 | 259.3396 | 0.51868 | 0.6792
2025-05-02 | 85.6 | 92 | 127.2 | 100.8 | 97.6 | 144 | 87.2 | 105.6 | 96 | 95.2 | 100 | 97.6 | 108 | 104.8 | 103.2 | 94.4 | 91.2 | 105.6 | 100 | 96 | 108 | 99.2 | 106.4 | 101.6 | 127.2 | 120.8 | 108.8 | 117.6 | 130.4 | 120 | 102.4 | 126.4 | 123.2 | 145.6 | 132 | 145.6 | 151.2 | 157.6 | 159.2 | 144.8 | 138.4 | 172 | 161.6 | 161.6 | 158.4 | 157.6 | 159.2 | 168 | 129.6 | 130.4 | 140 | 121.6 | 120 | 126.4 | 110.4 | 116.8 | 116 | 127.2 | 116 | 132 | 136 | 125.6 | 125.6 | 136.8 | 140 | 154.4 | 152 | 140 | 136.8 | 111.2 | 120.8 | 133.6 | 116 | 136 | 128 | 156 | 148 | 132 | 144 | 130.4 | 140 | 121.6 | 142.4 | 152 | 166.4 | 160.8 | 149.6 | 164 | 156.8 | 171.2 | 102.4 | 104.8 | 116.8 | 104 | 120.8 | 106.4 | 4995.396 | 1 | 46.2762 | 0.092552 | 2039.0542 | 1 | 294.0468 | 0.58809 | 0.68065
2025-05-03 | 109.6 | 109.6 | 112 | 97.6 | 118.4 | 104.8 | 102.4 | 120.8 | 113.6 | 100.8 | 106.4 | 112.8 | 127.2 | 108 | 108 | 116 | 103.2 | 102.4 | 95.2 | 121.6 | 113.6 | 101.6 | 108.8 | 112.8 | 122.4 | 122.4 | 131.2 | 133.6 | 140 | 149.6 | 152.8 | 144.8 | 164 | 155.2 | 143.2 | 144 | 144 | 156.8 | 169.6 | 164 | 143.2 | 160 | 143.2 | 156 | 144.8 | 140 | 129.6 | 132 | 137.6 | 127.2 | 133.6 | 135.2 | 129.6 | 125.6 | 120.8 | 163.2 | 118.4 | 123.2 | 116 | 128.8 | 122.4 | 122.4 | 148 | 133.6 | 123.2 | 139.2 | 135.2 | 127.2 | 120 | 147.2 | 151.2 | 156.8 | 171.2 | 155.2 | 160 | 172.8 | 150.4 | 127.2 | 131.2 | 129.6 | 117.6 | 123.2 | 152 | 109.6 | 112 | 168.8 | 164 | 150.4 | 149.6 | 156.8 | 129.6 | 140.8 | 140 | 127.2 | 124.8 | 128 | 4930.856 | 1 | 89.4191 | 0.17884 | 2043.9716 | 1 | 299.8313 | 0.59966 | 0.7785
2025-05-04 | 150.4 | 88.8 | 84.8 | 140 | 106.4 | 108 | 111.2 | 104.8 | 112 | 102.4 | 112 | 108 | 123.2 | 112.8 | 95.2 | 105.6 | 120.8 | 104 | 102.4 | 100 | 98.4 | 100.8 | 109.6 | 124.8 | 104 | 117.6 | 154.4 | 109.6 | 109.6 | 110.4 | 114.4 | 108.8 | 115.2 | 125.6 | 138.4 | 136.8 | 132.8 | 165.6 | 173.6 | 176.8 | 166.4 | 159.2 | 170.4 | 152.8 | 161.6 | 140 | 152 | 141.6 | 126.4 | 132 | 116 | 130.4 | 114.4 | 115.2 | 124.8 | 116.8 | 112.8 | 136 | 112 | 121.6 | 117.6 | 149.6 | 131.2 | 134.4 | 149.6 | 133.6 | 109.6 | 119.2 | 139.2 | 112.8 | 142.4 | 120.8 | 127.2 | 113.6 | 136 | 128 | 124.8 | 128.8 | 151.2 | 164 | 151.2 | 149.6 | 152 | 152 | 148.8 | 154.4 | 148.8 | 154.4 | 126.4 | 124 | 134.4 | 106.4 | 112 | 104.8 | 100 | 101.6 | 4957.0818 | 1 | 38.8045 | 0.077609 | 2056.2649 | 1 | 274.765 | 0.54953 | 0.62714
2025-05-05 | 101.6 | 101.6 | 108 | 101.6 | 108.8 | 107.2 | 112.8 | 118.4 | 98.4 | 100 | 103.2 | 105.6 | 102.4 | 111.2 | 104 | 96 | 102.4 | 113.6 | 112 | 103.2 | 102.4 | 119.2 | 100 | 128 | 166.4 | 153.6 | 152.8 | 164 | 167.2 | 138.4 | 145.6 | 150.4 | 118.4 | 128 | 129.6 | 151.2 | 152.8 | 159.2 | 140 | 188.8 | 113.6 | 132 | 178.4 | 143.2 | 119.2 | 128.8 | 142.4 | 129.6 | 124.8 | 132.8 | 132 | 118.4 | 128.8 | 128 | 127.2 | 124 | 132.8 | 123.2 | 131.2 | 120 | 121.6 | 124.8 | 165.6 | 136 | 148 | 148.8 | 142.4 | 144.8 | 132.8 | 113.6 | 124 | 125.6 | 118.4 | 107.2 | 118.4 | 145.6 | 144.8 | 149.6 | 146.4 | 182.4 | 158.4 | 147.2 | 168 | 154.4 | 132 | 122.4 | 120.8 | 127.2 | 120.8 | 113.6 | 101.6 | 121.6 | 92.8 | 103.2 | 97.6 | 96.8 | 4980.8489 | 1 | 132.08 | 0.26416 | 2065.28 | 1 | 278.1393 | 0.55628 | 0.82044
2025-05-06 | 124.8 | 101.6 | 101.6 | 96.8 | 100.8 | 101.6 | 97.6 | 102.4 | 100.8 | 107.2 | 100.8 | 103.2 | 100 | 100.8 | 101.6 | 92 | 135.2 | 116 | 123.2 | 135.2 | 124.8 | 128 | 147.2 | 187.2 | 93.6 | 130.4 | 136.8 | 123.2 | 116 | 104 | 113.6 | 128 | 137.6 | 132 | 144 | 141.6 | 155.2 | 178.4 | 155.2 | 159.2 | 159.2 | 154.4 | 137.6 | 132 | 136.8 | 153.6 | 128.8 | 132.8 | 160.8 | 132.8 | 137.6 | 127.2 | 149.6 | 145.6 | 154.4 | 147.2 | 171.2 | 146.4 | 156.8 | 121.6 | 137.6 | 120 | 141.6 | 128 | 134.4 | 147.2 | 133.6 | 136.8 | 118.4 | 133.6 | 124.8 | 131.2 | 126.4 | 120.8 | 115.2 | 125.6 | 128.8 | 126.4 | 138.4 | 119.2 | 146.4 | 127.2 | 121.6 | 124 | 150.4 | 161.6 | 144.8 | 152 | 148 | 165.6 | 136.8 | 134.4 | 141.6 | 119.2 | 130.4 | 123.2 | 4905.8596 | 1 | 43.866 | 0.087732 | 2021.4338 | 1 | 237.6476 | 0.4753 | 0.56303
2025-05-07 | 126.4 | 134.4 | 127.2 | 124.8 | 127.2 | 96 | 98.4 | 93.6 | 99.2 | 97.6 | 92.8 | 125.6 | 111.2 | 96.8 | 106.4 | 114.4 | 95.2 | 102.4 | 105.6 | 104.8 | 112.8 | 109.6 | 96 | 121.6 | 100.8 | 132 | 135.2 | 124 | 119.2 | 123.2 | 113.6 | 122.4 | 129.6 | 137.6 | 134.4 | 142.4 | 157.6 | 175.2 | 179.2 | 202.4 | 170.4 | 177.6 | 173.6 | 192 | 172 | 136.8 | 174.4 | 145.6 | 148.8 | 146.4 | 139.2 | 120 | 123.2 | 140 | 124 | 137.6 | 124.8 | 141.6 | 124 | 117.6 | 142.4 | 149.6 | 146.4 | 160 | 145.6 | 142.4 | 127.2 | 136 | 138.4 | 121.6 | 132.8 | 119.2 | 127.2 | 123.2 | 140 | 124.8 | 122.4 | 120.8 | 152.8 | 148.8 | 148 | 160 | 159.2 | 168 | 156 | 130.4 | 134.4 | 116.8 | 126.4 | 136 | 106.4 | 104.8 | 109.6 | 108.8 | 115.2 | 100.8 | 4954.6231 | 1 | 51.3377 | 0.10268 | 2021.2289 | 1 | 269.9446 | 0.53989 | 0.64256
2025-05-08 | 114.4 | 100 | 101.6 | 109.6 | 95.2 | 92.8 | 95.2 | 99.2 | 96 | 107.2 | 91.2 | 97.6 | 108.8 | 109.6 | 98.4 | 108 | 109.6 | 99.2 | 129.6 | 129.6 | 131.2 | 132 | 138.4 | 137.6 | 132 | 122.4 | 132.8 | 109.6 | 106.4 | 118.4 | 117.6 | 128.8 | 129.6 | 128.8 | 153.6 | 148.8 | 166.4 | 161.6 | 172.8 | 169.6 | 150.4 | 143.2 | 136.8 | 150.4 | 155.2 | 128.8 | 128.8 | 138.4 | 144 | 170.4 | 127.2 | 140.8 | 125.6 | 159.2 | 146.4 | 155.2 | 158.4 | 150.4 | 150.4 | 124 | 121.6 | 109.6 | 132 | 134.4 | 136.8 | 126.4 | 152.8 | 136 | 129.6 | 126.4 | 114.4 | 116 | 108 | 108.8 | 164.8 | 120.8 | 124 | 125.6 | 120 | 151.2 | 123.2 | 120.8 | 120.8 | 128.8 | 122.4 | 145.6 | 145.6 | 151.2 | 176.8 | 140.8 | 135.2 | 131.2 | 156 | 128 | 142.4 | 138.4 | 4918.1529 | 1 | 50.6146 | 0.10123 | 2018.1556 | 1 | 216.9197 | 0.43384 | 0.53507
2025-05-09 | 124 | 125.6 | 107.2 | 97.6 | 106.4 | 105.6 | 101.6 | 97.6 | 108 | 99.2 | 119.2 | 97.6 | 96 | 104 | 100 | 101.6 | 102.4 | 100 | 111.2 | 106.4 | 103.2 | 92 | 98.4 | 111.2 | 103.2 | 120.8 | 115.2 | 115.2 | 111.2 | 120.8 | 149.6 | 149.6 | 150.4 | 178.4 | 172 | 155.2 | 138.4 | 144.8 | 168 | 159.2 | 150.4 | 147.2 | 137.6 | 136 | 125.6 | 127.2 | 147.2 | 136 | 137.6 | 129.6 | 123.2 | 124 | 131.2 | 110.4 | 108 | 132.8 | 128.8 | 126.4 | 129.6 | 137.6 | 125.6 | 122.4 | 132.8 | 152.8 | 138.4 | 148 | 138.4 | 121.6 | 129.6 | 110.4 | 140 | 116 | 124.8 | 122.4 | 120 | 129.6 | 137.6 | 122.4 | 135.2 | 127.2 | 125.6 | 130.4 | 122.4 | 122.4 | 140.8 | 137.6 | 120.8 | 132.8 | 130.4 | 120.8 | 97.6 | 97.6 | 112.8 | 107.2 | 104.8 | 96 | 4984.7418 | 1 | 55.9171 | 0.11183 | 2066.0996 | 1 | 209.207 | 0.41841 | 0.53025
2025-05-10 | 104 | 99.2 | 88 | 104 | 98.4 | 84 | 113.6 | 93.6 | 120 | 100.8 | 94.4 | 112.8 | 93.6 | 103.2 | 110.4 | 97.6 | 97.6 | 104 | 88.8 | 94.4 | 101.6 | 100.8 | 97.6 | 91.2 | 103.2 | 124.8 | 128 | 131.2 | 120 | 104.8 | 110.4 | 148 | 102.4 | 154.4 | 158.4 | 140.8 | 163.2 | 154.4 | 152 | 167.2 | 139.2 | 138.4 | 136.8 | 140 | 150.4 | 134.4 | 134.4 | 127.2 | 131.2 | 138.4 | 118.4 | 98.4 | 119.2 | 117.6 | 113.6 | 120.8 | 112 | 122.4 | 132 | 120.8 | 116 | 116.8 | 120.8 | 116 | 154.4 | 143.2 | 147.2 | 129.6 | 123.2 | 112 | 110.4 | 108.8 | 120 | 128.8 | 129.6 | 124 | 114.4 | 130.4 | 138.4 | 117.6 | 112.8 | 120 | 120.8 | 120 | 122.4 | 109.6 | 117.6 | 114.4 | 120.8 | 117.6 | 98.4 | 96 | 114.4 | 89.6 | 94.4 | 100.8 | 5021.6218 | 1 | 51.3377 | 0.10268 | 2073.4756 | 1 | 171.6076 | 0.34322 | 0.44589
2025-05-11 | 94.4 | 94.4 | 89.6 | 100 | 111.2 | 93.6 | 94.4 | 92.8 | 96.8 | 100 | 97.6 | 100.8 | 124 | 93.6 | 96 | 99.2 | 96 | 81.6 | 93.6 | 93.6 | 102.4 | 114.4 | 96 | 134.4 | 118.4 | 127.2 | 121.6 | 98.4 | 110.4 | 108 | 95.2 | 107.2 | 135.2 | 140 | 124 | 124 | 130.4 | 136 | 133.6 | 144 | 156.8 | 148.8 | 128 | 145.6 | 131.2 | 120.8 | 136 | 140.8 | 124 | 128.8 | 125.6 | 116.8 | 119.2 | 114.4 | 114.4 | 121.6 | 136 | 108.8 | 118.4 | 120.8 | 119.2 | 124.8 | 125.6 | 124.8 | 156.8 | 143.2 | 135.2 | 104 | 115.2 | 110.4 | 112 | 108 | 108.8 | 104.8 | 119.2 | 124 | 129.6 | 118.4 | 136.8 | 124.8 | 120 | 135.2 | 129.6 | 144.8 | 110.4 | 128.8 | 123.2 | 108 | 120 | 118.4 | 97.6 | 110.4 | 109.6 | 92.8 | 105.6 | 94.4 | 5021.6218 | 1 | 26.0304 | 0.052061 | 2076.1391 | 1 | 166.0641 | 0.33213 | 0.38419
2025-05-12 | 108.8 | 108.8 | 114.4 | 135.2 | 102.4 | 108.8 | 111.2 | 111.2 | 102.4 | 121.6 | 108.8 | 112 | 109.6 | 114.4 | 112.8 | 104 | 104 | 111.2 | 85.6 | 84.8 | 92 | 82.4 | 84 | 109.6 | 104 | 101.6 | 86.4 | 102.4 | 98.4 | 92 | 109.6 | 108.8 | 104 | 118.4 | 128.8 | 136.8 | 156 | 139.2 | 148 | 135.2 | 133.6 | 131.2 | 136.8 | 132.8 | 115.2 | 113.6 | 156 | 123.2 | 119.2 | 128.8 | 101.6 | 107.2 | 108.8 | 112 | 97.6 | 96.8 | 104 | 105.6 | 116 | 192.8 | 153.6 | 215.2 | 157.6 | 153.6 | 170.4 | 169.6 | 132 | 140.8 | 147.2 | 153.6 | 164 | 142.4 | 113.6 | 130.4 | 124 | 122.4 | 140 | 150.4 | 125.6 | 124.8 | 124.8 | 116.8 | 124.8 | 129.6 | 130.4 | 118.4 | 124.8 | 129.6 | 136.8 | 132 | 106.4 | 100.8 | 110.4 | 93.6 | 100 | 94.4 | 4984.332 | 1 | 0.96409 | 0.0019282 | 2105.2333 | 1 | 256.2063 | 0.51241 | 0.51434
2025-05-13 | 95.2 | 104.8 | 99.2 | 103.2 | 99.2 | 96.8 | 95.2 | 103.2 | 102.4 | 92.8 | 96.8 | 109.6 | 97.6 | 95.2 | 100.8 | 92 | 95.2 | 92 | 95.2 | 91.2 | 97.6 | 103.2 | 110.4 | 116.8 | 111.2 | 129.6 | 109.6 | 120.8 | 128 | 121.6 | 105.6 | 114.4 | 114.4 | 156.8 | 145.6 | 135.2 | 139.2 | 189.6 | 170.4 | 204 | 157.6 | 163.2 | 189.6 | 177.6 | 158.4 | 160.8 | 151.2 | 160 | 151.2 | 160 | 146.4 | 153.6 | 135.2 | 130.4 | 147.2 | 136 | 151.2 | 140 | 140.8 | 149.6 | 133.6 | 150.4 | 162.4 | 179.2 | 170.4 | 341.6 | 223.2 | 228 | 228 | 144 | 144.8 | 134.4 | 127.2 | 116.8 | 136 | 144.8 | 146.4 | 125.6 | 121.6 | 136.8 | 132 | 121.6 | 122.4 | 124.8 | 132 | 120 | 123.2 | 115.2 | 117.6 | 121.6 | 93.6 | 116.8 | 105.6 | 94.4 | 99.2 | 96.8 | 5024.4902 | 1 | 42.4199 | 0.08484 | 2000.1253 | 1 | 379.8506 | 0.7597 | 0.84454
2025-05-14 | 110.4 | 98.4 | 95.2 | 99.2 | 97.6 | 110.4 | 99.2 | 130.4 | 101.6 | 102.4 | 99.2 | 91.2 | 92 | 96 | 109.6 | 91.2 | 118.4 | 102.4 | 94.4 | 94.4 | 93.6 | 97.6 | 120 | 112.8 | 140 | 108 | 125.6 | 112 | 118.4 | 129.6 | 120.8 | 121.6 | 131.2 | 162.4 | 128.8 | 153.6 | 194.4 | 239.2 | 182.4 | 186.4 | 184.8 | 156 | 166.4 | 175.2 | 177.6 | 153.6 | 179.2 | 160.8 | 159.2 | 174.4 | 169.6 | 145.6 | 157.6 | 170.4 | 152 | 140 | 147.2 | 168.8 | 155.2 | 144 | 199.2 | 154.4 | 164 | 325.6 | 328 | 356.8 | 327.2 | 368.8 | 380.8 | 359.2 | 343.2 | 271.2 | 260.8 | 256 | 275.2 | 283.2 | 270.4 | 268 | 283.2 | 278.4 | 273.6 | 260.8 | 280 | 272.8 | 273.6 | 264 | 262.4 | 261.6 | 265.6 | 263.2 | 257.6 | 243.2 | 242.4 | 241.6 | 238.4 | 233.6 | 4862.628 | 1 | 53.0248 | 0.10605 | 1961.8111 | 1 | 1403.7117 | 1 | 1.106
2025-05-15 | 248.8 | 251.2 | 249.6 | 241.6 | 243.2 | 216.8 | 224.8 | 218.4 | 213.6 | 211.2 | 208 | 205.6 | 221.6 | 220 | 208 | 220 | 158.4 | 208 | 160.8 | 212 | 156 | 204.8 | 168 | 251.2 | 170.4 | 232 | 172 | 222.4 | 188 | 225.6 | 213.6 | 224.8 | 232 | 224.8 | 275.2 | 252.8 | 289.6 | 272.8 | 282.4 | 284.8 | 272 | 300.8 | 312 | 302.4 | 301.6 | 298.4 | 308 | 296 | 302.4 | 305.6 | 291.2 | 280.8 | 292.8 | 295.2 | 299.2 | 306.4 | 320 | 291.2 | 305.6 | 300 | 294.4 | 296.8 | 316.8 | 363.2 | 320.8 | 323.2 | 299.2 | 288.8 | 292.8 | 278.4 | 271.2 | 274.4 | 263.2 | 255.2 | 275.2 | 277.6 | 272.8 | 309.6 | 272.8 | 270.4 | 268 | 263.2 | 252.8 | 239.2 | 251.2 | 247.2 | 249.6 | 240 | 240 | 246.4 | 250.4 | 248.8 | 247.2 | 266.4 | 220.8 | 223.2 | 4179.9382 | 1 | 255.7243 | 0.51145 | 1542.4036 | 1 | 1252.35 | 1 | 1.5114
2025-05-16 | 221.6 | 226.4 | 230.4 | 220.8 | 215.2 | 216.8 | 216.8 | 217.6 | 232 | 248 | 240.8 | 245.6 | 249.6 | 245.6 | 252.8 | 232.8 | 208.8 | 224.8 | 217.6 | 221.6 | 228 | 212 | 219.2 | 213.6 | 247.2 | 245.6 | 251.2 | 251.2 | 264 | 263.2 | 254.4 | 230.4 | 246.4 | 268 | 249.6 | 262.4 | 262.4 | 273.6 | 283.2 | 288 | 264 | 298.4 | 287.2 | 282.4 | 293.6 | 288 | 293.6 | 278.4 | 269.6 | 252.8 | 260 | 236 | 236.8 | 242.4 | 177.6 | 236 | 262.4 | 223.2 | 228 | 233.6 | 248.8 | 330.4 | 281.6 | 236.8 | 250.4 | 284.8 | 248.8 | 200 | 247.2 | 169.6 | 213.6 | 221.6 | 220.8 | 225.6 | 194.4 | 232.8 | 223.2 | 243.2 | 232.8 | 173.6 | 240.8 | 178.4 | 247.2 | 224 | 220.8 | 217.6 | 214.4 | 239.2 | 203.2 | 219.2 | 195.2 | 217.6 | 180 | 200.8 | 211.2 | 140.8 | 4151.2538 | 1 | 363.7021 | 0.7274 | 1673.7373 | 1 | 893.2273 | 1 | 1.7274
2025-05-17 | 235.2 | 168 | 208 | 159.2 | 158.4 | 192 | 152 | 197.6 | 141.6 | 204.8 | 154.4 | 197.6 | 139.2 | 196.8 | 136 | 197.6 | 140.8 | 211.2 | 152 | 196.8 | 144 | 201.6 | 168.8 | 226.4 | 167.2 | 202.4 | 154.4 | 224.8 | 156.8 | 219.2 | 212 | 228.8 | 249.6 | 252.8 | 268 | 283.2 | 304 | 296.8 | 276.8 | 257.6 | 282.4 | 303.2 | 284.8 | 293.6 | 317.6 | 309.6 | 342.4 | 384.8 | 339.2 | 340 | 324.8 | 257.6 | 284.8 | 300.8 | 278.4 | 289.6 | 302.4 | 292.8 | 283.2 | 288.8 | 277.6 | 267.2 | 270.4 | 187.2 | 260.8 | 227.2 | 227.2 | 257.6 | 245.6 | 236 | 248 | 234.4 | 159.2 | 227.2 | 244.8 | 221.6 | 236 | 242.4 | 212 | 219.2 | 156 | 233.6 | 238.4 | 221.6 | 206.4 | 159.2 | 210.4 | 230.4 | 232.8 | 221.6 | 138.4 | 217.6 | 200.8 | 191.2 | 219.2 | 196 | 4434.0004 | 1 | 230.658 | 0.46132 | 1493.2302 | 1 | 890.335 | 1 | 1.4613
2025-05-18 | 209.6 | 176.8 | 185.6 | 180 | 184 | 168 | 214.4 | 160.8 | 183.2 | 140.8 | 181.6 | 132.8 | 184.8 | 140.8 | 177.6 | 144 | 176 | 136.8 | 206.4 | 144 | 198.4 | 144.8 | 226.4 | 146.4 | 196.8 | 152 | 184 | 149.6 | 235.2 | 148.8 | 214.4 | 152.8 | 238.4 | 160 | 212 | 170.4 | 233.6 | 176.8 | 229.6 | 186.4 | 226.4 | 166.4 | 232 | 161.6 | 216.8 | 151.2 | 232 | 159.2 | 207.2 | 154.4 | 229.6 | 164.8 | 213.6 | 169.6 | 232 | 144.8 | 206.4 | 153.6 | 291.2 | 236.8 | 247.2 | 248 | 251.2 | 264.8 | 286.4 | 289.6 | 195.2 | 280 | 204.8 | 231.2 | 243.2 | 186.4 | 219.2 | 145.6 | 226.4 | 219.2 | 157.6 | 223.2 | 200.8 | 206.4 | 217.6 | 155.2 | 234.4 | 208.8 | 169.6 | 218.4 | 154.4 | 223.2 | 208.8 | 168 | 196 | 147.2 | 167.2 | 190.4 | 135.2 | 188 | 4501.204 | 1 | 190.8894 | 0.38178 | 1875.9627 | 1 | 812.4849 | 1 | 1.3818
2025-05-19 | 224 | 129.6 | 195.2 | 138.4 | 193.6 | 128.8 | 141.6 | 178.4 | 128 | 187.2 | 145.6 | 191.2 | 132 | 212 | 161.6 | 186.4 | 133.6 | 220 | 126.4 | 192 | 139.2 | 189.6 | 148 | 186.4 | 140.8 | 216 | 192 | 157.6 | 215.2 | 153.6 | 200.8 | 201.6 | 198.4 | 214.4 | 184 | 129.6 | 200 | 235.2 | 238.4 | 252 | 206.4 | 301.6 | 249.6 | 318.4 | 270.4 | 252.8 | 291.2 | 259.2 | 275.2 | 270.4 | 260 | 275.2 | 255.2 | 250.4 | 259.2 | 262.4 | 260 | 244 | 176 | 190.4 | 321.6 | 312 | 338.4 | 336 | 338.4 | 347.2 | 364.8 | 331.2 | 339.2 | 337.6 | 328.8 | 355.2 | 320 | 327.2 | 341.6 | 345.6 | 278.4 | 277.6 | 279.2 | 270.4 | 280.8 | 264 | 267.2 | 252.8 | 252 | 263.2 | 249.6 | 252 | 251.2 | 250.4 | 248 | 223.2 | 227.2 | 237.6 | 233.6 | 249.6 | 4467.3973 | 1 | 204.1456 | 0.40829 | 1643.8236 | 1 | 1465.4134 | 1 | 1.4083
2025-05-20 | 244 | 242.4 | 231.2 | 236 | 247.2 | 229.6 | 232.8 | 230.4 | 234.4 | 275.2 | 260.8 | 256.8 | 251.2 | 258.4 | 256.8 | 240 | 232 | 232.8 | 248.8 | 232.8 | 231.2 | 225.6 | 235.2 | 236 | 266.4 | 257.6 | 260.8 | 264 | 253.6 | 235.2 | 239.2 | 246.4 | 261.6 | 261.6 | 280.8 | 275.2 | 321.6 | 348 | 340 | 344.8 | 326.4 | 300 | 282.4 | 252.8 | 243.2 | 252 | 240 | 236.8 | 240.8 | 236.8 | 254.4 | 240 | 232 | 246.4 | 247.2 | 246.4 | 240 | 167.2 | 154.4 | 136 | 138.4 | 163.2 | 174.4 | 164 | 343.2 | 324 | 305.6 | 302.4 | 316.8 | 248.8 | 287.2 | 251.2 | 300 | 282.4 | 245.6 | 260 | 253.6 | 252.8 | 264.8 | 228.8 | 230.4 | 219.2 | 224 | 240.8 | 220.8 | 231.2 | 224.8 | 212.8 | 215.2 | 221.6 | 210.4 | 205.6 | 209.6 | 206.4 | 190.4 | 205.6 | 4043.0724 | 1 | 368.5225 | 0.73705 | 1711.8467 | 1 | 1166.3051 | 1 | 1.737
2025-05-21 | 200.8 | 200.8 | 198.4 | 200.8 | 202.4 | 200.8 | 200 | 219.2 | 195.2 | 198.4 | 207.2 | 204 | 180 | 236 | 238.4 | 241.6 | 239.2 | 202.4 | 215.2 | 208 | 193.6 | 209.6 | 201.6 | 244.8 | 227.2 | 220.8 | 208 | 156 | 245.6 | 225.6 | 250.4 | 230.4 | 244 | 225.6 | 269.6 | 336 | 412 | 403.2 | 380.8 | 344.8 | 312 | 372 | 394.4 | 284 | 300.8 | 275.2 | 272.8 | 265.6 | 267.2 | 286.4 | 265.6 | 256.8 | 279.2 | 255.2 | 265.6 | 266.4 | 260 | 287.2 | 260.8 | 288 | 288.8 | 292 | 328.8 | 329.6 | 302.4 | 274.4 | 294.4 | 268 | 268.8 | 297.6 | 325.6 | 277.6 | 251.2 | 256 | 244.8 | 220 | 246.4 | 254.4 | 248 | 265.6 | 269.6 | 245.6 | 252.8 | 253.6 | 263.2 | 256.8 | 246.4 | 240 | 252 | 248.8 | 228 | 232 | 221.6 | 222.4 | 219.2 | 230.4 | 4217.6378 | 1 | 290.4314 | 0.58086 | 1624.564 | 1 | 1181.9716 | 1 | 1.5809
2025-05-22 | 231.2 | 220 | 207.2 | 230.4 | 223.2 | 224 | 223.2 | 225.6 | 223.2 | 222.4 | 220.8 | 228.8 | 232 | 216 | 212 | 213.6 | 215.2 | 216.8 | 211.2 | 216 | 220 | 228 | 220 | 233.6 | 245.6 | 248 | 232.8 | 248.8 | 232.8 | 232 | 242.4 | 260.8 | 244.8 | 261.6 | 272 | 292.8 | 295.2 | 289.6 | 275.2 | 266.4 | 294.4 | 281.6 | 280 | 339.2 | 336 | 274.4 | 346.4 | 283.2 | 365.6 | 422.4 | 405.6 | 378.4 | 366.4 | 375.2 | 356 | 273.6 | 340.8 | 276.8 | 323.2 | 368 | 372 | 461.6 | 444.8 | 432.8 | 467.2 | 454.4 | 444 | 342.4 | 424.8 | 322.4 | 337.6 | 490.4 | 330.4 | 322.4 | 236 | 235.2 | 284 | 262.4 | 246.4 | 259.2 | 247.2 | 241.6 | 240 | 286.4 | 296.8 | 236.8 | 264 | 248.8 | 251.2 | 232 | 227.2 | 218.4 | 219.2 | 280.8 | 268 | 272.8 | 4109.2516 | 1 | 344.4203 | 0.68884 | 1387.3027 | 1 | 1542.7814 | 1 | 1.6888
2025-05-23 | 211.2 | 224.8 | 232 | 212 | 205.6 | 219.2 | 224 | 220.8 | 265.6 | 273.6 | 231.2 | 214.4 | 216 | 215.2 | 216.8 | 216 | 218.4 | 212.8 | 288 | 255.2 | 253.6 | 205.6 | 211.2 | 250.4 | 239.2 | 238.4 | 224.8 | 228 | 228.8 | 264 | 266.4 | 227.2 | 228 | 244.8 | 228 | 234.4 | 253.6 | 266.4 | 276 | 384.8 | 418.4 | 414.4 | 347.2 | 295.2 | 294.4 | 300 | 308 | 289.6 | 289.6 | 322.4 | 265.6 | 271.2 | 225.6 | 224.8 | 247.2 | 238.4 | 225.6 | 283.2 | 283.2 | 335.2 | 298.4 | 258.4 | 260 | 254.4 | 239.2 | 230.4 | 272 | 280.8 | 215.2 | 216 | 253.6 | 265.6 | 268 | 216 | 223.2 | 192 | 333.6 | 259.2 | 265.6 | 227.2 | 215.2 | 252.8 | 260.8 | 228 | 228 | 231.2 | 223.2 | 217.6 | 217.6 | 225.6 | 211.2 | 234.4 | 236 | 224.8 | 246.4 | 240.8 | 4087.1236 | 1 | 336.4666 | 0.67293 | 1619.4418 | 1 | 1028.6816 | 1 | 1.6729
2025-05-24 | 207.2 | 208.8 | 197.6 | 200.8 | 213.6 | 240.8 | 240 | 212.8 | 203.2 | 197.6 | 201.6 | 207.2 | 210.4 | 220.8 | 203.2 | 241.6 | 237.6 | 212 | 200 | 204.8 | 201.6 | 195.2 | 205.6 | 219.2 | 238.4 | 263.2 | 256.8 | 208 | 216.8 | 221.6 | 217.6 | 249.6 | 233.6 | 320.8 | 298.4 | 286.4 | 288 | 262.4 | 255.2 | 250.4 | 250.4 | 244.8 | 272 | 253.6 | 282.4 | 298.4 | 296.8 | 247.2 | 240 | 234.4 | 220.8 | 261.6 | 274.4 | 224 | 266.4 | 281.6 | 232.8 | 224.8 | 234.4 | 240 | 224 | 226.4 | 217.6 | 292 | 280 | 268.8 | 245.6 | 236 | 225.6 | 229.6 | 226.4 | 217.6 | 214.4 | 246.4 | 251.2 | 217.6 | 212.8 | 221.6 | 214.4 | 218.4 | 217.6 | 230.4 | 295.2 | 264.8 | 256 | 208 | 217.6 | 220 | 216 | 213.6 | 208.8 | 240 | 229.6 | 232 | 209.6 | 205.6 | 4210.4667 | 1 | 322.9694 | 0.64594 | 1657.5511 | 1 | 974.9337 | 1 | 1.6459
2025-05-25 | 194.4 | 196.8 | 200.8 | 200.8 | 245.6 | 251.2 | 202.4 | 202.4 | 192 | 202.4 | 220 | 235.2 | 273.6 | 236.8 | 232.8 | 192 | 201.6 | 207.2 | 192 | 185.6 | 192 | 239.2 | 245.6 | 224 | 227.2 | 214.4 | 199.2 | 198.4 | 197.6 | 204 | 280 | 248 | 212 | 215.2 | 224 | 218.4 | 255.2 | 240.8 | 223.2 | 172.8 | 172.8 | 125.6 | 135.2 | 158.4 | 145.6 | 132 | 134.4 | 206.4 | 172 | 124 | 110.4 | 116 | 109.6 | 109.6 | 130.4 | 155.2 | 142.4 | 107.2 | 112 | 116.8 | 124 | 116 | 139.2 | 176 | 176 | 171.2 | 129.6 | 118.4 | 136 | 127.2 | 113.6 | 119.2 | 147.2 | 144.8 | 106.4 | 95.2 | 115.2 | 109.6 | 135.2 | 111.2 | 171.2 | 159.2 | 158.4 | 111.2 | 110.4 | 125.6 | 108.8 | 105.6 | 108.8 | 153.6 | 130.4 | 96 | 103.2 | 113.6 | 82.4 | 96.8 | 4312.2964 | 1 | 291.8776 | 0.58376 | 2037.2102 | 1 | 212.8224 | 0.42564 | 1.0094
2025-05-26 | 89.6 | 134.4 | 132 | 108.8 | 88 | 97.6 | 89.6 | 92.8 | 101.6 | 100.8 | 122.4 | 133.6 | 90.4 | 93.6 | 90.4 | 94.4 | 88 | 94.4 | 134.4 | 124 | 103.2 | 99.2 | 106.4 | 92.8 | 104 | 132 | 129.6 | 151.2 | 156.8 | 107.2 | 102.4 | 93.6 | 128 | 403.2 | 413.6 | 442.4 | 355.2 | 358.4 | 336 | 217.6 | 160 | 160.8 | 153.6 | 253.6 | 243.2 | 216 | 211.2 | 212.8 | 207.2 | 204.8 | 196 | 225.6 | 257.6 | 197.6 | 188.8 | 208.8 | 149.6 | 157.6 | 138.4 | 233.6 | 224 | 185.6 | 209.6 | 224 | 178.4 | 133.6 | 231.2 | 340.8 | 363.2 | 300.8 | 306.4 | 295.2 | 276.8 | 204 | 188.8 | 244.8 | 239.2 | 143.2 | 212.8 | 265.6 | 290.4 | 264 | 239.2 | 234.4 | 221.6 | 201.6 | 201.6 | 197.6 | 192 | 211.2 | 174.4 | 264.8 | 214.4 | 213.6 | 179.2 | 195.2 | 4890.4929 | 1 | 53.2658 | 0.10653 | 1800.5636 | 1 | 1016.8715 | 1 | 1.1065
2025-05-27 | 192 | 187.2 | 194.4 | 184 | 186.4 | 162.4 | 161.6 | 164 | 119.2 | 237.6 | 184.8 | 187.2 | 169.6 | 208.8 | 190.4 | 211.2 | 227.2 | 190.4 | 171.2 | 178.4 | 180 | 125.6 | 120 | 140 | 248 | 237.6 | 272 | 192.8 | 185.6 | 184 | 184.8 | 204 | 224.8 | 243.2 | 258.4 | 270.4 | 288 | 263.2 | 223.2 | 238.4 | 260 | 259.2 | 418.4 | 427.2 | 433.6 | 376 | 352.8 | 372.8 | 362.4 | 350.4 | 342.4 | 331.2 | 310.4 | 366.4 | 348 | 324 | 247.2 | 266.4 | 270.4 | 320 | 310.4 | 318.4 | 383.2 | 357.6 | 379.2 | 324 | 337.6 | 337.6 | 319.2 | 294.4 | 319.2 | 320 | 345.6 | 335.2 | 308.8 | 308.8 | 307.2 | 249.6 | 257.6 | 248 | 245.6 | 360 | 348 | 344.8 | 324 | 301.6 | 304.8 | 309.6 | 303.2 | 296.8 | 324 | 333.6 | 319.2 | 306.4 | 280 | 290.4 | 4336.0636 | 1 | 273.8009 | 0.5476 | 1364.9698 | 1 | 1545.6737 | 1 | 1.5476
2025-05-28 | 288 | 220 | 219.2 | 248.8 | 253.6 | 260.8 | 282.4 | 267.2 | 276.8 | 308.8 | 277.6 | 266.4 | 328.8 | 312.8 | 306.4 | 280 | 287.2 | 272.8 | 287.2 | 283.2 | 270.4 | 341.6 | 253.6 | 264 | 209.6 | 226.4 | 304.8 | 296 | 283.2 | 274.4 | 318.4 | 334.4 | 329.6 | 314.4 | 305.6 | 309.6 | 346.4 | 394.4 | 366.4 | 360 | 340 | 344 | 332 | 352 | 364 | 342.4 | 334.4 | 308.8 | 304.8 | 287.2 | 300.8 | 257.6 | 251.2 | 236 | 269.6 | 292.8 | 303.2 | 278.4 | 290.4 | 310.4 | 269.6 | 245.6 | 308.8 | 309.6 | 268 | 350.4 | 337.6 | 332.8 | 354.4 | 357.6 | 384.8 | 382.4 | 341.6 | 348.8 | 365.6 | 351.2 | 392.8 | 360 | 344 | 416 | 409.6 | 388 | 389.6 | 382.4 | 384.8 | 368.8 | 373.6 | 366.4 | 393.6 | 300.8 | 285.6 | 277.6 | 307.2 | 280 | 372 | 360.8 | 3693.7369 | 1 | 436.0087 | 0.87202 | 1549.5747 | 1 | 1913.4731 | 1 | 1.872
2025-05-29 | 351.2 | 348.8 | 304 | 292 | 336 | 348 | 303.2 | 305.6 | 299.2 | 292 | 292 | 332 | 334.4 | 304 | 296 | 297.6 | 294.4 | 293.6 | 334.4 | 303.2 | 295.2 | 290.4 | 302.4 | 305.6 | 313.6 | 314.4 | 351.2 | 368 | 302.4 | 383.2 | 360.8 | 359.2 | 382.4 | 432.8 | 449.6 | 367.2 | 372.8 | 403.2 | 370.4 | 375.2 | 444 | 429.6 | 449.6 | 457.6 | 428.8 | 420.8 | 411.2 | 432 | 438.4 | 468.8 | 444 | 470.4 | 417.6 | 399.2 | 398.4 | 426.4 | 412.8 | 404.8 | 390.4 | 425.6 | 437.6 | 428.8 | 428.8 | 424 | 446.4 | 407.2 | 383.2 | 380 | 388 | 385.6 | 380 | 380 | 416 | 360 | 372.8 | 381.6 | 344 | 344 | 331.2 | 441.6 | 425.6 | 397.6 | 416.8 | 400.8 | 404 | 326.4 | 330.4 | 376.8 | 348.8 | 372.8 | 387.2 | 392 | 376 | 304 | 358.4 | 353.6 | 3471.0227 | 1 | 588.3345 | 1 | 1138.1578 | 1 | 2054.712 | 1 | 2
2025-05-30 | 306.4 | 301.6 | 318.4 | 322.4 | 356.8 | 432 | 418.4 | 332.8 | 315.2 | 313.6 | 315.2 | 309.6 | 318.4 | 340 | 350.4 | 322.4 | 303.2 | 300.8 | 307.2 | 368 | 420 | 414.4 | 324 | 305.6 | 307.2 | 337.6 | 376 | 346.4 | 324 | 388 | 400 | 386.4 | 368 | 364 | 415.2 | 411.2 | 379.2 | 392 | 412 | 476.8 | 429.6 | 412.8 | 412.8 | 401.6 | 418.4 | 437.6 | 394.4 | 383.2 | 405.6 | 427.2 | 451.2 | 401.6 | 433.6 | 389.6 | 380 | 414.4 | 390.4 | 398.4 | 417.6 | 384.8 | 394.4 | 392 | 464.8 | 401.6 | 329.6 | 333.6 | 391.2 | 399.2 | 432 | 372 | 364 | 365.6 | 331.2 | 372 | 329.6 | 303.2 | 368.8 | 368 | 400 | 448 | 349.6 | 324 | 321.6 | 336.8 | 380 | 449.6 | 408 | 427.2 | 400.8 | 368.8 | 343.2 | 309.6 | 317.6 | 298.4 | 352.8 | 355.2 | 3318.9951 | 1 | 622.3186 | 1 | 1194.2973 | 1 | 1959.7493 | 1 | 2
2025-05-31 | 355.2 | 392 | 362.4 | 353.6 | 323.2 | 309.6 | 304.8 | 316.8 | 308.8 | 318.4 | 347.2 | 390.4 | 420 | 370.4 | 312.8 | 325.6 | 320 | 352 | 352.8 | 301.6 | 301.6 | 320.8 | 372.8 | 373.6 | 319.2 | 386.4 | 377.6 | 329.6 | 373.6 | 404 | 328 | 359.2 | 347.2 | 325.6 | 353.6 | 407.2 | 435.2 | 372.8 | 328.8 | 308 | 320.8 | 316 | 304.8 | 312 | 305.6 | 297.6 | 343.2 | 372.8 | 352 | 311.2 | 293.6 | 297.6 | 344 | 351.2 | 332.8 | 350.4 | 306.4 | 293.6 | 304 | 307.2 | 301.6 | 350.4 | 404.8 | 372.8 | 316.8 | 337.6 | 293.6 | 333.6 | 322.4 | 277.6 | 362.4 | 342.4 | 333.6 | 293.6 | 291.2 | 287.2 | 336.8 | 309.6 | 286.4 | 345.6 | 353.6 | 302.4 | 313.6 | 359.2 | 344 | 296.8 | 315.2 | 292 | 286.4 | 335.2 | 297.6 | 271.2 | 268.8 | 272.8 | 279.2 | 312 | 3345.016 | 1 | 625.934 | 1 | 1446.5156 | 1 | 1580.8629 | 1 | 2
2025-06-01 | 317.6 | 321.6 | 329.6 | 288 | 277.6 | 264.8 | 310.4 | 286.4 | 284 | 264 | 314.4 | 320 | 270.4 | 272 | 288.8 | 288.8 | 324 | 326.4 | 327.2 | 281.6 | 292 | 272 | 324.8 | 276.8 | 278.4 | 287.2 | 316.8 | 340.8 | 331.2 | 367.2 | 346.4 | 344.8 | 318.4 | 334.4 | 353.6 | 337.6 | 326.4 | 333.6 | 321.6 | 367.2 | 363.2 | 371.2 | 328 | 319.2 | 344 | 339.2 | 314.4 | 316 | 368.8 | 360 | 432 | 350.4 | 296 | 292.8 | 348.8 | 416 | 348 | 353.6 | 360 | 311.2 | 316 | 293.6 | 269.6 | 276 | 286.4 | 299.2 | 266.4 | 339.2 | 308.8 | 250.4 | 267.2 | 261.6 | 249.6 | 255.2 | 285.6 | 295.2 | 271.2 | 256.8 | 248 | 256 | 252.8 | 254.4 | 297.6 | 274.4 | 248.8 | 255.2 | 247.2 | 246.4 | 288 | 240.8 | 243.2 | 232 | 269.6 | 247.2 | 229.6 | 228.8 | 3662.7987 | 1 | 546.1557 | 1 | 1388.532 | 1 | 1227.2837 | 1 | 2
2025-06-02 | 226.4 | 284 | 277.6 | 249.6 | 225.6 | 235.2 | 231.2 | 273.6 | 250.4 | 225.6 | 234.4 | 223.2 | 302.4 | 237.6 | 242.4 | 299.2 | 249.6 | 273.6 | 234.4 | 228.8 | 248 | 248 | 274.4 | 245.6 | 253.6 | 243.2 | 253.6 | 236.8 | 246.4 | 272 | 288 | 248.8 | 266.4 | 253.6 | 264 | 332 | 328 | 278.4 | 241.6 | 285.6 | 239.2 | 340.8 | 292 | 292.8 | 319.2 | 300 | 286.4 | 289.6 | 259.2 | 240.8 | 239.2 | 225.6 | 252 | 232 | 247.2 | 312 | 273.6 | 247.2 | 234.4 | 236 | 264 | 239.2 | 240.8 | 256 | 295.2 | 268.8 | 220.8 | 208 | 215.2 | 205.6 | 194.4 | 206.4 | 192 | 234.4 | 234.4 | 199.2 | 198.4 | 210.4 | 231.2 | 252 | 240 | 161.6 | 145.6 | 192 | 193.6 | 192 | 200 | 188.8 | 228.8 | 228 | 117.6 | 128.8 | 174.4 | 175.2 | 190.4 | 171.2 | 4012.7489 | 1 | 374.3071 | 0.74861 | 1638.2916 | 1 | 807.4235 | 1 | 1.7486
2025-06-03 | 244 | 216 | 130.4 | 126.4 | 175.2 | 172 | 169.6 | 181.6 | 247.2 | 216.8 | 172 | 172.8 | 116.8 | 140 | 116.8 | 172.8 | 171.2 | 217.6 | 220 | 168 | 171.2 | 171.2 | 172.8 | 192.8 | 212 | 235.2 | 196 | 204.8 | 180.8 | 188.8 | 185.6 | 251.2 | 240 | 158.4 | 173.6 | 179.2 | 180.8 | 239.2 | 274.4 | 241.6 | 226.4 | 236 | 224.8 | 230.4 | 268 | 223.2 | 240 | 223.2 | 277.6 | 208.8 | 243.2 | 229.6 | 215.2 | 208.8 | 215.2 | 290.4 | 260.8 | 211.2 | 218.4 | 213.6 | 251.2 | 211.2 | 224 | 282.4 | 225.6 | 212.8 | 212 | 220.8 | 256 | 200 | 196 | 203.2 | 194.4 | 208.8 | 231.2 | 197.6 | 192 | 191.2 | 196 | 238.4 | 208.8 | 203.2 | 135.2 | 134.4 | 134.4 | 244 | 229.6 | 189.6 | 191.2 | 210.4 | 179.2 | 175.2 | 226.4 | 212 | 192.8 | 180 | 4439.3276 | 1 | 257.4114 | 0.51482 | 1730.4916 | 1 | 739.6963 | 1 | 1.5148
2025-06-04 | 178.4 | 173.6 | 194.4 | 216.8 | 197.6 | 117.6 | 119.2 | 121.6 | 113.6 | 228 | 216 | 188 | 189.6 | 200.8 | 176.8 | 171.2 | 211.2 | 186.4 | 172 | 171.2 | 180 | 184 | 235.2 | 226.4 | 200 | 198.4 | 182.4 | 196.8 | 196 | 172.8 | 126.4 | 200.8 | 207.2 | 213.6 | 243.2 | 282.4 | 282.4 | 300 | 365.6 | 305.6 | 400 | 397.6 | 444 | 451.2 | 432 | 255.2 | 239.2 | 242.4 | 264.8 | 247.2 | 241.6 | 268.8 | 242.4 | 232 | 250.4 | 228 | 236.8 | 228.8 | 276 | 307.2 | 298.4 | 234.4 | 248.8 | 303.2 | 356.8 | 340.8 | 313.6 | 288 | 235.2 | 232.8 | 237.6 | 222.4 | 225.6 | 227.2 | 236 | 288.8 | 292 | 229.6 | 228 | 245.6 | 244.8 | 248 | 232.8 | 267.2 | 276.8 | 236.8 | 227.2 | 229.6 | 223.2 | 276 | 201.6 | 204.8 | 207.2 | 205.6 | 272 | 211.2 | 4388.3102 | 1 | 202.9405 | 0.40588 | 1653.4533 | 1 | 1133.7672 | 1 | 1.4059
2025-06-05 | 200.8 | 204 | 184.8 | 190.4 | 227.2 | 199.2 | 192.8 | 189.6 | 202.4 | 198.4 | 256 | 229.6 | 209.6 | 189.6 | 191.2 | 193.6 | 202.4 | 219.2 | 176 | 197.6 | 179.2 | 196 | 173.6 | 187.2 | 243.2 | 205.6 | 196.8 | 197.6 | 204 | 208.8 | 200.8 | 239.2 | 214.4 | 210.4 | 232 | 256 | 260.8 | 279.2 | 310.4 | 304.8 | 356.8 | 317.6 | 262.4 | 258.4 | 261.6 | 266.4 | 259.2 | 251.2 | 244.8 | 243.2 | 249.6 | 260 | 257.6 | 298.4 | 300 | 300 | 237.6 | 278.4 | 250.4 | 245.6 | 245.6 | 267.2 | 248.8 | 268.8 | 292.8 | 352.8 | 356.8 | 309.6 | 243.2 | 255.2 | 242.4 | 242.4 | 264.8 | 241.6 | 246.4 | 260 | 256 | 236.8 | 232.8 | 220 | 234.4 | 227.2 | 221.6 | 227.2 | 267.2 | 254.4 | 214.4 | 222.4 | 219.2 | 221.6 | 230.4 | 209.6 | 228 | 236 | 231.2 | 199.2 | 4280.9484 | 1 | 269.9446 | 0.53989 | 1641.16 | 1 | 1121.4751 | 1 | 1.5399
2025-06-06 | 219.2 | 190.4 | 208 | 192 | 188 | 207.2 | 238.4 | 212 | 188 | 252 | 175.2 | 173.6 | 185.6 | 117.6 | 193.6 | 197.6 | 217.6 | 210.4 | 184.8 | 124.8 | 182.4 | 190.4 | 183.2 | 217.6 | 191.2 | 240.8 | 244.8 | 210.4 | 189.6 | 198.4 | 196 | 205.6 | 216.8 | 211.2 | 258.4 | 294.4 | 276 | 267.2 | 256 | 258.4 | 255.2 | 252.8 | 284 | 260 | 266.4 | 279.2 | 344.8 | 336 | 321.6 | 328.8 | 288.8 | 249.6 | 249.6 | 325.6 | 310.4 | 310.4 | 327.2 | 325.6 | 334.4 | 299.2 | 322.4 | 322.4 | 332 | 354.4 | 344.8 | 321.6 | 249.6 | 237.6 | 224.8 | 208.8 | 271.2 | 274.4 | 238.4 | 210.4 | 215.2 | 231.2 | 224.8 | 215.2 | 240.8 | 245.6 | 218.4 | 291.2 | 282.4 | 217.6 | 225.6 | 300.8 | 287.2 | 285.6 | 274.4 | 281.6 | 256.8 | 239.2 | 208.8 | 268.8 | 277.6 | 200.8 | 4301.2324 | 1 | 264.16 | 0.52832 | 1533.7982 | 1 | 1103.6394 | 1 | 1.5283
2025-06-07 | 136.8 | 134.4 | 262.4 | 256.8 | 144.8 | 127.2 | 183.2 | 263.2 | 250.4 | 129.6 | 144 | 240 | 264.8 | 147.2 | 149.6 | 196 | 251.2 | 297.6 | 151.2 | 143.2 | 255.2 | 248 | 166.4 | 141.6 | 271.2 | 312 | 154.4 | 140 | 261.6 | 268.8 | 265.6 | 171.2 | 237.6 | 295.2 | 367.2 | 348 | 362.4 | 278.4 | 203.2 | 299.2 | 313.6 | 334.4 | 320.8 | 239.2 | 182.4 | 303.2 | 304 | 298.4 | 178.4 | 180 | 281.6 | 353.6 | 308.8 | 192 | 152.8 | 280.8 | 280 | 309.6 | 167.2 | 164 | 294.4 | 271.2 | 279.2 | 220 | 263.2 | 275.2 | 309.6 | 307.2 | 288 | 286.4 | 217.6 | 156 | 159.2 | 264 | 272 | 197.6 | 169.6 | 202.4 | 317.6 | 308.8 | 249.6 | 217.6 | 233.6 | 202.4 | 227.2 | 212 | 215.2 | 216 | 222.4 | 225.6 | 197.6 | 197.6 | 242.4 | 238.4 | 200.8 | 197.6 | 4311.8867 | 1 | 314.7746 | 0.62955 | 1686.2356 | 1 | 1014.7023 | 1 | 1.6295
2025-06-08 | 198.4 | 202.4 | 188.8 | 192 | 192.8 | 190.4 | 194.4 | 212 | 204 | 238.4 | 232.8 | 208.8 | 192 | 191.2 | 202.4 | 204.8 | 203.2 | 185.6 | 211.2 | 203.2 | 200 | 191.2 | 240.8 | 199.2 | 240.8 | 275.2 | 257.6 | 200 | 199.2 | 232 | 216 | 202.4 | 220 | 208.8 | 311.2 | 381.6 | 368 | 362.4 | 340.8 | 332 | 337.6 | 330.4 | 362.4 | 302.4 | 301.6 | 302.4 | 319.2 | 234.4 | 254.4 | 260.8 | 257.6 | 260.8 | 285.6 | 291.2 | 158.4 | 154.4 | 269.6 | 280.8 | 272.8 | 234.4 | 221.6 | 276 | 244.8 | 362.4 | 300.8 | 241.6 | 222.4 | 193.6 | 205.6 | 213.6 | 250.4 | 213.6 | 216 | 206.4 | 266.4 | 234.4 | 246.4 | 205.6 | 220 | 210.4 | 214.4 | 210.4 | 200.8 | 205.6 | 202.4 | 225.6 | 216.8 | 245.6 | 238.4 | 228.8 | 190.4 | 196.8 | 188.8 | 189.6 | 183.2 | 189.6 | 4294.676 | 1 | 308.2671 | 0.61653 | 1669.6396 | 1 | 894.4324 | 1 | 1.6165
2025-06-09 | 183.2 | 191.2 | 194.4 | 181.6 | 163.2 | 178.4 | 237.6 | 193.6 | 136 | 138.4 | 244.8 | 179.2 | 144 | 132 | 248.8 | 248.8 | 190.4 | 157.6 | 216.8 | 245.6 | 139.2 | 136 | 133.6 | 255.2 | 272.8 | 157.6 | 146.4 | 250.4 | 260.8 | 171.2 | 173.6 | 164.8 | 281.6 | 286.4 | 165.6 | 171.2 | 296.8 | 342.4 | 249.6 | 198.4 | 234.4 | 324 | 320.8 | 190.4 | 178.4 | 300.8 | 303.2 | 231.2 | 167.2 | 170.4 | 283.2 | 278.4 | 151.2 | 225.6 | 303.2 | 307.2 | 204 | 151.2 | 148 | 285.6 | 271.2 | 156.8 | 155.2 | 304.8 | 292.8 | 308.8 | 213.6 | 198.4 | 272 | 267.2 | 150.4 | 148 | 160.8 | 269.6 | 255.2 | 144.8 | 172.8 | 248.8 | 300.8 | 310.4 | 165.6 | 159.2 | 246.4 | 277.6 | 212.8 | 146.4 | 145.6 | 193.6 | 198.4 | 267.2 | 224.8 | 220.8 | 184 | 194.4 | 197.6 | 204.8 | 4392.2031 | 1 | 240.2989 | 0.4806 | 1715.9444 | 1 | 862.1355 | 1 | 1.4806
2025-06-10 | 196 | 180.8 | 229.6 | 188.8 | 184 | 245.6 | 217.6 | 195.2 | 181.6 | 181.6 | 200 | 178.4 | 192 | 143.2 | 124.8 | 184 | 246.4 | 239.2 | 163.2 | 124 | 231.2 | 241.6 | 150.4 | 154.4 | 232 | 277.6 | 182.4 | 144 | 132.8 | 230.4 | 228 | 216 | 216.8 | 235.2 | 236 | 229.6 | 246.4 | 248 | 184.8 | 256 | 344.8 | 259.2 | 216 | 166.4 | 268.8 | 296 | 246.4 | 168 | 215.2 | 276 | 335.2 | 218.4 | 158.4 | 211.2 | 285.6 | 269.6 | 216.8 | 171.2 | 211.2 | 278.4 | 277.6 | 166.4 | 168.8 | 287.2 | 364.8 | 376 | 232.8 | 233.6 | 292 | 358.4 | 244 | 200 | 154.4 | 249.6 | 252 | 135.2 | 155.2 | 192 | 257.6 | 206.4 | 200.8 | 141.6 | 212.8 | 234.4 | 196.8 | 213.6 | 220 | 208.8 | 155.2 | 138.4 | 185.6 | 179.2 | 172.8 | 187.2 | 177.6 | 180 | 4381.7538 | 1 | 254.0371 | 0.50807 | 1703.4462 | 1 | 943.8419 | 1 | 1.5081
2025-06-11 | 202.4 | 176.8 | 185.6 | 181.6 | 179.2 | 196 | 172.8 | 115.2 | 121.6 | 131.2 | 225.6 | 186.4 | 126.4 | 139.2 | 180 | 236.8 | 140.8 | 128 | 120 | 228.8 | 239.2 | 126.4 | 135.2 | 196.8 | 268.8 | 196 | 128 | 160 | 249.6 | 252.8 | 152.8 | 145.6 | 156.8 | 288 | 276 | 176 | 200.8 | 285.6 | 315.2 | 264 | 164.8 | 181.6 | 288.8 | 287.2 | 207.2 | 225.6 | 231.2 | 223.2 | 217.6 | 244.8 | 205.6 | 202.4 | 211.2 | 208 | 204 | 195.2 | 208.8 | 222.4 | 200 | 201.6 | 196.8 | 211.2 | 222.4 | 270.4 | 287.2 | 181.6 | 148.8 | 243.2 | 274.4 | 206.4 | 161.6 | 139.2 | 260 | 240.8 | 132 | 124.8 | 204 | 259.2 | 148 | 137.6 | 147.2 | 322.4 | 239.2 | 180 | 138.4 | 196.8 | 197.6 | 199.2 | 197.6 | 207.2 | 192.8 | 184.8 | 123.2 | 128.8 | 194.4 | 252.8 | 4514.9316 | 1 | 227.0427 | 0.45409 | 1798.9244 | 1 | 713.907 | 1 | 1.4541
2025-06-12 | 127.2 | 132.8 | 163.2 | 236 | 197.6 | 116.8 | 129.6 | 186.4 | 230.4 | 124 | 115.2 | 121.6 | 220 | 240 | 118.4 | 120.8 | 168.8 | 255.2 | 178.4 | 125.6 | 123.2 | 223.2 | 254.4 | 140 | 143.2 | 191.2 | 251.2 | 206.4 | 132.8 | 133.6 | 212 | 257.6 | 248.8 | 237.6 | 226.4 | 221.6 | 236 | 238.4 | 241.6 | 288.8 | 292 | 250.4 | 265.6 | 243.2 | 223.2 | 291.2 | 289.6 | 231.2 | 229.6 | 236 | 227.2 | 222.4 | 284 | 280.8 | 305.6 | 276.8 | 232 | 228 | 226.4 | 276 | 276 | 278.4 | 287.2 | 244 | 236 | 248 | 317.6 | 326.4 | 312.8 | 211.2 | 220 | 195.2 | 212 | 187.2 | 191.2 | 206.4 | 269.6 | 270.4 | 212.8 | 152.8 | 261.6 | 300.8 | 312 | 154.4 | 140 | 204 | 259.2 | 210.4 | 157.6 | 152 | 205.6 | 256 | 188 | 139.2 | 167.2 | 288.8 | 4499.36 | 1 | 219.33 | 0.43866 | 1665.3369 | 1 | 967.7031 | 1 | 1.4387
2025-06-13 | 264 | 126.4 | 127.2 | 184 | 264.8 | 179.2 | 149.6 | 137.6 | 181.6 | 243.2 | 131.2 | 192 | 168 | 286.4 | 251.2 | 146.4 | 127.2 | 188.8 | 248 | 185.6 | 120.8 | 124.8 | 240 | 259.2 | 176.8 | 187.2 | 253.6 | 256 | 198.4 | 155.2 | 148 | 276 | 310.4 | 232 | 228 | 250.4 | 280.8 | 275.2 | 315.2 | 365.6 | 360.8 | 386.4 | 388.8 | 232.8 | 288.8 | 354.4 | 297.6 | 321.6 | 307.2 | 222.4 | 236 | 259.2 | 286.4 | 284.8 | 292.8 | 283.2 | 280.8 | 295.2 | 295.2 | 322.4 | 347.2 | 331.2 | 327.2 | 331.2 | 329.6 | 324 | 324.8 | 324.8 | 303.2 | 272 | 154.4 | 224 | 275.2 | 288.8 | 268.8 | 220.8 | 191.2 | 256.8 | 266.4 | 277.6 | 277.6 | 209.6 | 220.8 | 211.2 | 220 | 208.8 | 261.6 | 211.2 | 229.6 | 214.4 | 192.8 | 253.6 | 286.4 | 256.8 | 181.6 | 193.6 | 4342.2102 | 1 | 256.4473 | 0.51289 | 1579.0787 | 1 | 1121.7161 | 1 | 1.5129
2025-06-14 | 255.2 | 260 | 133.6 | 136 | 198.4 | 262.4 | 259.2 | 186.4 | 133.6 | 194.4 | 264 | 256.8 | 139.2 | 174.4 | 277.6 | 257.6 | 211.2 | 139.2 | 130.4 | 236 | 166.4 | 169.6 | 177.6 | 189.6 | 131.2 | 132.8 | 182.4 | 204.8 | 199.2 | 260 | 236.8 | 226.4 | 202.4 | 202.4 | 220.8 | 229.6 | 240.8 | 249.6 | 243.2 | 265.6 | 396 | 423.2 | 416.8 | 393.6 | 391.2 | 342.4 | 255.2 | 278.4 | 248.8 | 268 | 259.2 | 250.4 | 249.6 | 248.8 | 247.2 | 252.8 | 252.8 | 233.6 | 297.6 | 304 | 304.8 | 284 | 341.6 | 337.6 | 317.6 | 321.6 | 319.2 | 298.4 | 290.4 | 310.4 | 288 | 281.6 | 232 | 264.8 | 263.2 | 252 | 233.6 | 256.8 | 232 | 232 | 241.6 | 265.6 | 218.4 | 235.2 | 231.2 | 221.6 | 236 | 232.8 | 288 | 299.2 | 252.8 | 215.2 | 216.8 | 212 | 204.8 | 215.2 | 4287.9147 | 1 | 233.0682 | 0.46614 | 1615.5489 | 1 | 1167.7513 | 1 | 1.4661
2025-06-15 | 209.6 | 213.6 | 240 | 204 | 210.4 | 211.2 | 206.4 | 253.6 | 252.8 | 238.4 | 209.6 | 203.2 | 210.4 | 212 | 205.6 | 222.4 | 206.4 | 210.4 | 238.4 | 211.2 | 212.8 | 282.4 | 241.6 | 243.2 | 212.8 | 222.4 | 233.6 | 224 | 222.4 | 220 | 243.2 | 225.6 | 243.2 | 249.6 | 247.2 | 244 | 262.4 | 280.8 | 338.4 | 292.8 | 324 | 294.4 | 348.8 | 344.8 | 372 | 337.6 | 336 | 329.6 | 331.2 | 315.2 | 308.8 | 312 | 331.2 | 366.4 | 352.8 | 388.8 | 384 | 402.4 | 364.8 | 297.6 | 305.6 | 282.4 | 300 | 263.2 | 255.2 | 264.8 | 253.6 | 268 | 256.8 | 286.4 | 291.2 | 226.4 | 230.4 | 227.2 | 224 | 226.4 | 219.2 | 207.2 | 197.6 | 208 | 211.2 | 195.2 | 184.8 | 173.6 | 195.2 | 197.6 | 200 | 188 | 187.2 | 190.4 | 196.8 | 175.2 | 213.6 | 214.4 | 224.8 | 185.6 | 4152.0733 | 1 | 302.4825 | 0.60497 | 1413.3236 | 1 | 900.2169 | 1 | 1.605
2025-06-16 | 181.6 | 184 | 176 | 174.4 | 184 | 117.6 | 116.8 | 140 | 228 | 209.6 | 195.2 | 168.8 | 183.2 | 190.4 | 179.2 | 193.6 | 184 | 165.6 | 193.6 | 253.6 | 219.2 | 210.4 | 176.8 | 180 | 128.8 | 148 | 134.4 | 187.2 | 182.4 | 188.8 | 190.4 | 226.4 | 237.6 | 246.4 | 226.4 | 220 | 256 | 253.6 | 248 | 249.6 | 260 | 244.8 | 269.6 | 278.4 | 268.8 | 216 | 232.8 | 257.6 | 242.4 | 232.8 | 232.8 | 248.8 | 242.4 | 231.2 | 304.8 | 285.6 | 272.8 | 241.6 | 264.8 | 254.4 | 257.6 | 292 | 297.6 | 312 | 336 | 340.8 | 351.2 | 300 | 304 | 287.2 | 287.2 | 271.2 | 272 | 220.8 | 217.6 | 264 | 306.4 | 244.8 | 252.8 | 239.2 | 235.2 | 243.2 | 229.6 | 228.8 | 276 | 276 | 228 | 275.2 | 222.4 | 223.2 | 224.8 | 216 | 272.8 | 262.4 | 215.2 | 208 | 4363.1089 | 1 | 176.6691 | 0.35334 | 1691.3578 | 1 | 1231.3811 | 1 | 1.3533
2025-06-17 | 222.4 | 216 | 217.6 | 214.4 | 260.8 | 245.6 | 208 | 202.4 | 217.6 | 223.2 | 204.8 | 210.4 | 253.6 | 242.4 | 233.6 | 224.8 | 206.4 | 206.4 | 208 | 223.2 | 215.2 | 224.8 | 206.4 | 178.4 | 176.8 | 196 | 207.2 | 147.2 | 152 | 184.8 | 241.6 | 186.4 | 236 | 243.2 | 228 | 248 | 337.6 | 356 | 374.4 | 336 | 337.6 | 323.2 | 350.4 | 344.8 | 387.2 | 372.8 | 324.8 | 352.8 | 344.8 | 312 | 310.4 | 332.8 | 371.2 | 333.6 | 335.2 | 359.2 | 360.8 | 376 | 396 | 372.8 | 368.8 | 325.6 | 327.2 | 382.4 | 381.6 | 381.6 | 390.4 | 408 | 380.8 | 372 | 352.8 | 300.8 | 302.4 | 304.8 | 314.4 | 236.8 | 238.4 | 255.2 | 280.8 | 237.6 | 237.6 | 252.8 | 257.6 | 230.4 | 235.2 | 296.8 | 265.6 | 237.6 | 226.4 | 208 | 180 | 204.8 | 184.8 | 244.8 | 229.6 | 188 | 4171.128 | 1 | 208.484 | 0.41697 | 1399.1862 | 1 | 1431.6703 | 1 | 1.417
2025-06-18 | 182.4 | 183.2 | 192 | 180.8 | 176.8 | 216 | 206.4 | 183.2 | 180 | 180 | 219.2 | 176 | 192.8 | 224 | 240.8 | 187.2 | 203.2 | 176 | 210.4 | 184 | 177.6 | 230.4 | 225.6 | 176.8 | 197.6 | 216.8 | 202.4 | 217.6 | 212.8 | 264.8 | 258.4 | 240 | 284 | 347.2 | 320 | 382.4 | 362.4 | 354.4 | 361.6 | 386.4 | 416.8 | 400 | 432 | 471.2 | 440.8 | 396 | 406.4 | 421.6 | 395.2 | 369.6 | 372 | 382.4 | 376.8 | 380 | 375.2 | 340.8 | 343.2 | 336.8 | 346.4 | 356.8 | 372.8 | 421.6 | 385.6 | 387.2 | 416 | 367.2 | 368.8 | 366.4 | 358.4 | 407.2 | 340.8 | 322.4 | 336.8 | 311.2 | 296 | 320.8 | 316 | 352 | 318.4 | 307.2 | 251.2 | 241.6 | 243.2 | 252.8 | 246.4 | 276.8 | 285.6 | 298.4 | 296.8 | 334.4 | 349.6 | 348 | 264.8 | 261.6 | 229.6 | 246.4 | 4275.2116 | 1 | 304.4107 | 0.60882 | 1266.0084 | 1 | 1567.1246 | 1 | 1.6088
2025-06-19 | 218.4 | 229.6 | 240.8 | 224.8 | 232.8 | 282.4 | 266.4 | 230.4 | 218.4 | 226.4 | 218.4 | 216.8 | 213.6 | 226.4 | 269.6 | 253.6 | 243.2 | 219.2 | 229.6 | 219.2 | 213.6 | 226.4 | 261.6 | 252 | 232.8 | 252.8 | 236 | 236 | 225.6 | 224 | 278.4 | 268.8 | 243.2 | 265.6 | 355.2 | 358.4 | 372 | 355.2 | 376 | 361.6 | 364 | 388 | 374.4 | 351.2 | 359.2 | 352 | 351.2 | 336 | 355.2 | 360 | 287.2 | 367.2 | 368.8 | 362.4 | 385.6 | 356.8 | 352 | 408 | 366.4 | 404.8 | 384 | 402.4 | 390.4 | 469.6 | 470.4 | 491.2 | 441.6 | 438.4 | 364.8 | 353.6 | 360.8 | 372.8 | 335.2 | 358.4 | 268.8 | 252 | 252.8 | 260 | 259.2 | 247.2 | 380.8 | 362.4 | 360.8 | 360 | 300 | 313.6 | 323.2 | 295.2 | 288 | 264.8 | 233.6 | 235.2 | 230.4 | 223.2 | 234.4 | 232 | 4058.4391 | 1 | 347.7946 | 0.69559 | 1372.3458 | 1 | 1754.3987 | 1 | 1.6956
2025-06-20 | 274.4 | 341.6 | 299.2 | 293.6 | 236 | 254.4 | 229.6 | 231.2 | 277.6 | 272 | 241.6 | 224.8 | 242.4 | 218.4 | 232 | 232.8 | 264.8 | 281.6 | 236.8 | 240.8 | 291.2 | 288.8 | 314.4 | 249.6 | 275.2 | 316 | 284 | 261.6 | 252 | 241.6 | 243.2 | 258.4 | 337.6 | 380 | 408.8 | 382.4 | 364 | 376 | 363.2 | 344.8 | 351.2 | 384.8 | 375.2 | 358.4 | 320.8 | 336 | 344.8 | 343.2 | 330.4 | 361.6 | 400 | 337.6 | 332 | 333.6 | 336.8 | 335.2 | 328.8 | 388.8 | 385.6 | 321.6 | 317.6 | 340.8 | 331.2 | 332.8 | 360.8 | 387.2 | 368 | 379.2 | 392 | 330.4 | 322.4 | 289.6 | 300 | 272.8 | 308.8 | 318.4 | 339.2 | 316.8 | 264 | 255.2 | 298.4 | 286.4 | 255.2 | 257.6 | 298.4 | 320 | 316 | 320.8 | 254.4 | 300.8 | 287.2 | 250.4 | 226.4 | 244.8 | 233.6 | 238.4 | 3889.6107 | 1 | 401.3015 | 0.8026 | 1405.5378 | 1 | 1553.8684 | 1 | 1.8026
2025-06-21 | 223.2 | 263.2 | 282.4 | 241.6 | 238.4 | 299.2 | 296 | 232 | 244.8 | 279.2 | 274.4 | 228.8 | 220.8 | 242.4 | 230.4 | 234.4 | 225.6 | 235.2 | 264.8 | 264.8 | 231.2 | 277.6 | 296.8 | 292 | 288.8 | 260 | 311.2 | 311.2 | 261.6 | 254.4 | 320 | 303.2 | 347.2 | 364 | 389.6 | 392 | 382.4 | 397.6 | 384.8 | 415.2 | 384 | 453.6 | 477.6 | 436 | 471.2 | 464.8 | 428.8 | 427.2 | 424.8 | 344 | 362.4 | 339.2 | 411.2 | 397.6 | 353.6 | 352 | 380.8 | 325.6 | 352 | 333.6 | 348.8 | 373.6 | 325.6 | 324.8 | 334.4 | 329.6 | 323.2 | 324.8 | 261.6 | 291.2 | 275.2 | 240.8 | 237.6 | 241.6 | 219.2 | 231.2 | 226.4 | 299.2 | 272 | 268.8 | 272.8 | 278.4 | 284.8 | 278.4 | 271.2 | 242.4 | 234.4 | 248 | 228.8 | 234.4 | 234.4 | 220 | 219.2 | 256.8 | 254.4 | 219.2 | 3926.4907 | 1 | 455.0494 | 0.9101 | 1235.2751 | 1 | 1231.3811 | 1 | 1.9101
2025-06-22 | 209.6 | 204 | 233.6 | 215.2 | 205.6 | 209.6 | 218.4 | 278.4 | 272 | 248.8 | 201.6 | 190.4 | 185.6 | 181.6 | 135.2 | 124 | 179.2 | 232.8 | 236 | 194.4 | 192.8 | 188 | 187.2 | 195.2 | 198.4 | 205.6 | 235.2 | 232.8 | 231.2 | 192 | 204.8 | 208 | 239.2 | 238.4 | 219.2 | 231.2 | 283.2 | 304 | 255.2 | 271.2 | 267.2 | 256.8 | 255.2 | 248.8 | 240 | 281.6 | 296.8 | 255.2 | 259.2 | 244.8 | 240.8 | 243.2 | 245.6 | 281.6 | 275.2 | 253.6 | 310.4 | 312 | 322.4 | 334.4 | 314.4 | 333.6 | 373.6 | 393.6 | 365.6 | 376.8 | 348 | 321.6 | 290.4 | 240 | 291.2 | 277.6 | 227.2 | 240.8 | 238.4 | 220 | 229.6 | 228.8 | 271.2 | 280.8 | 228 | 228.8 | 225.6 | 228.8 | 239.2 | 228.8 | 275.2 | 264.8 | 228 | 228 | 216 | 221.6 | 224 | 221.6 | 268.8 | 236 | 4233.6191 | 1 | 273.5599 | 0.54712 | 1660.2147 | 1 | 1195.2278 | 1 | 1.5471
2025-06-23 | 208 | 195.2 | 151.2 | 172 | 200.8 | 198.4 | 249.6 | 231.2 | 224 | 201.6 | 205.6 | 188 | 187.2 | 183.2 | 228.8 | 232.8 | 193.6 | 185.6 | 184.8 | 196.8 | 202.4 | 180 | 226.4 | 248 | 202.4 | 205.6 | 201.6 | 213.6 | 224.8 | 230.4 | 247.2 | 260.8 | 231.2 | 223.2 | 229.6 | 254.4 | 289.6 | 283.2 | 328 | 424 | 351.2 | 347.2 | 372 | 360.8 | 361.6 | 376 | 387.2 | 400.8 | 340.8 | 344.8 | 341.6 | 248.8 | 247.2 | 302.4 | 290.4 | 256.8 | 237.6 | 251.2 | 248 | 244.8 | 248.8 | 304.8 | 296.8 | 284 | 256.8 | 276.8 | 274.4 | 254.4 | 268 | 289.6 | 279.2 | 228.8 | 230.4 | 236 | 222.4 | 216 | 263.2 | 284.8 | 269.6 | 282.4 | 280.8 | 306.4 | 289.6 | 275.2 | 269.6 | 227.2 | 231.2 | 227.2 | 234.4 | 228 | 217.6 | 215.2 | 280 | 256 | 207.2 | 181.6 | 4251.4444 | 1 | 297.18 | 0.59436 | 1460.2431 | 1 | 1156.9053 | 1 | 1.5944
2025-06-24 | 147.2 | 174.4 | 192 | 192.8 | 198.4 | 248 | 226.4 | 231.2 | 182.4 | 194.4 | 199.2 | 190.4 | 187.2 | 185.6 | 194.4 | 228.8 | 234.4 | 138.4 | 129.6 | 186.4 | 185.6 | 204 | 196 | 184.8 | 222.4 | 248.8 | 253.6 | 223.2 | 235.2 | 200.8 | 203.2 | 200.8 | 246.4 | 280.8 | 294.4 | 316.8 | 286.4 | 301.6 | 258.4 | 262.4 | 244.8 | 252 | 339.2 | 304 | 317.6 | 260 | 258.4 | 264.8 | 252.8 | 247.2 | 249.6 | 277.6 | 288.8 | 295.2 | 240.8 | 245.6 | 251.2 | 250.4 | 267.2 | 316.8 | 364.8 | 352.8 | 272.8 | 254.4 | 275.2 | 270.4 | 264.8 | 249.6 | 296 | 273.6 | 252.8 | 223.2 | 238.4 | 233.6 | 225.6 | 225.6 | 280 | 272.8 | 253.6 | 246.4 | 234.4 | 242.4 | 234.4 | 232.8 | 280 | 260 | 219.2 | 203.2 | 143.2 | 161.6 | 190.4 | 200.8 | 235.2 | 244 | 186.4 | 186.4 | 4332.3756 | 1 | 297.6621 | 0.59532 | 1639.5209 | 1 | 1080.9834 | 1 | 1.5953
2025-06-25 | 206.4 | 188 | 184 | 200 | 217.6 | 232 | 188 | 192.8 | 192.8 | 116 | 115.2 | 179.2 | 222.4 | 244 | 179.2 | 182.4 | 173.6 | 175.2 | 180 | 200 | 212 | 217.6 | 188 | 196 | 199.2 | 206.4 | 132.8 | 204 | 244.8 | 207.2 | 204.8 | 205.6 | 236.8 | 264.8 | 275.2 | 373.6 | 410.4 | 412 | 416.8 | 402.4 | 348.8 | 364.8 | 420.8 | 438.4 | 396 | 378.4 | 355.2 | 296 | 285.6 | 282.4 | 333.6 | 326.4 | 358.4 | 369.6 | 356.8 | 337.6 | 312 | 316.8 | 349.6 | 328 | 324 | 332.8 | 368 | 388 | 352.8 | 338.4 | 332.8 | 343.2 | 311.2 | 228.8 | 273.6 | 275.2 | 234.4 | 224 | 230.4 | 222.4 | 237.6 | 236 | 277.6 | 277.6 | 227.2 | 235.2 | 253.6 | 237.6 | 239.2 | 246.4 | 279.2 | 267.2 | 234.4 | 245.6 | 238.4 | 225.6 | 219.2 | 255.2 | 262.4 | 215.2 | 4319.4676 | 1 | 242.4681 | 0.48494 | 1414.7578 | 1 | 1199.5662 | 1 | 1.4849
2025-06-26 | 232 | 212.8 | 236.8 | 214.4 | 226.4 | 258.4 | 285.6 | 212.8 | 213.6 | 224.8 | 196.8 | 198.4 | 186.4 | 240.8 | 226.4 | 136 | 192.8 | 204.8 | 188 | 188 | 183.2 | 228 | 231.2 | 201.6 | 204 | 196.8 | 214.4 | 203.2 | 245.6 | 239.2 | 216.8 | 217.6 | 256.8 | 258.4 | 276 | 372 | 428 | 417.6 | 437.6 | 373.6 | 425.6 | 425.6 | 420.8 | 418.4 | 431.2 | 414.4 | 453.6 | 404.8 | 425.6 | 437.6 | 441.6 | 415.2 | 424 | 374.4 | 374.4 | 394.4 | 401.6 | 400 | 406.4 | 386.4 | 444.8 | 433.6 | 373.6 | 387.2 | 410.4 | 396 | 384.8 | 408.8 | 387.2 | 382.4 | 363.2 | 400.8 | 366.4 | 346.4 | 348.8 | 340.8 | 343.2 | 305.6 | 262.4 | 294.4 | 250.4 | 248 | 256 | 249.6 | 252 | 260 | 339.2 | 357.6 | 323.2 | 273.6 | 250.4 | 229.6 | 240.8 | 248.8 | 255.2 | 277.6 | 4163.752 | 1 | 282.4777 | 0.56496 | 1180.3649 | 1 | 1673.4153 | 1 | 1.565
2025-06-27 | 233.6 | 244.8 | 232 | 234.4 | 221.6 | 246.4 | 275.2 | 264.8 | 232.8 | 228.8 | 231.2 | 217.6 | 228 | 221.6 | 268.8 | 264.8 | 228 | 218.4 | 232.8 | 236 | 226.4 | 225.6 | 275.2 | 280.8 | 270.4 | 244 | 274.4 | 271.2 | 256 | 252.8 | 360 | 348.8 | 365.6 | 407.2 | 456 | 377.6 | 349.6 | 349.6 | 390.4 | 388.8 | 373.6 | 380 | 402.4 | 358.4 | 428 | 441.6 | 404.8 | 370.4 | 364 | 355.2 | 348 | 345.6 | 336 | 380.8 | 366.4 | 325.6 | 334.4 | 362.4 | 335.2 | 277.6 | 292.8 | 263.2 | 302.4 | 325.6 | 320 | 268.8 | 330.4 | 343.2 | 355.2 | 280 | 324 | 320.8 | 251.2 | 249.6 | 253.6 | 263.2 | 263.2 | 262.4 | 316.8 | 302.4 | 260.8 | 328 | 321.6 | 321.6 | 271.2 | 260 | 328 | 311.2 | 258.4 | 261.6 | 256.8 | 231.2 | 248.8 | 239.2 | 276.8 | 290.4 | 3988.9818 | 1 | 445.1675 | 0.89034 | 1314.772 | 1 | 1418.1731 | 1 | 1.8903
2025-06-28 | 278.4 | 294.4 | 311.2 | 287.2 | 281.6 | 244.8 | 237.6 | 230.4 | 231.2 | 232.8 | 233.6 | 228.8 | 228 | 272.8 | 277.6 | 244 | 249.6 | 240 | 232.8 | 228.8 | 229.6 | 224 | 259.2 | 289.6 | 296.8 | 240 | 248.8 | 250.4 | 249.6 | 250.4 | 255.2 | 273.6 | 339.2 | 335.2 | 313.6 | 360 | 453.6 | 496 | 396 | 440 | 368.8 | 409.6 | 469.6 | 460 | 440 | 518.4 | 457.6 | 459.2 | 357.6 | 504.8 | 441.6 | 556 | 528 | 517.6 | 509.6 | 531.2 | 522.4 | 516 | 385.6 | 434.4 | 446.4 | 440.8 | 432 | 400 | 431.2 | 436.8 | 402.4 | 427.2 | 416.8 | 397.6 | 380 | 385.6 | 412.8 | 400 | 343.2 | 350.4 | 348 | 344 | 356.8 | 328.8 | 301.6 | 311.2 | 305.6 | 312 | 302.4 | 258.4 | 303.2 | 298.4 | 339.2 | 327.2 | 311.2 | 292 | 309.6 | 300 | 309.6 | 280 | 3875.6782 | 1 | 381.0557 | 0.76211 | 967.6902 | 1 | 1854.1817 | 1 | 1.7621
2025-06-29 | 284 | 289.6 | 284.8 | 284.8 | 233.6 | 286.4 | 242.4 | 279.2 | 276.8 | 311.2 | 263.2 | 316.8 | 266.4 | 311.2 | 260 | 277.6 | 203.2 | 250.4 | 207.2 | 246.4 | 213.6 | 273.6 | 220.8 | 287.2 | 249.6 | 284 | 264 | 290.4 | 258.4 | 304 | 272.8 | 276.8 | 292.8 | 351.2 | 349.6 | 396 | 395.2 | 389.6 | 435.2 | 404.8 | 466.4 | 444 | 440 | 444 | 439.2 | 397.6 | 367.2 | 372.8 | 422.4 | 400.8 | 419.2 | 429.6 | 399.2 | 360 | 396 | 367.2 | 435.2 | 443.2 | 452.8 | 430.4 | 418.4 | 452.8 | 460.8 | 460.8 | 461.6 | 459.2 | 460 | 459.2 | 424.8 | 420.8 | 421.6 | 408 | 421.6 | 313.6 | 329.6 | 314.4 | 274.4 | 340 | 328 | 321.6 | 278.4 | 322.4 | 312.8 | 372.8 | 339.2 | 336 | 346.4 | 336.8 | 344 | 324.8 | 302.4 | 305.6 | 308.8 | 292.8 | 300.8 | 311.2 | 3794.5422 | 1 | 421.7884 | 0.84358 | 1236.7093 | 1 | 1929.1396 | 1 | 1.8436
2025-06-30 | 310.4 | 295.2 | 300.8 | 356 | 328.8 | 332 | 336.8 | 337.6 | 316.8 | 254.4 | 289.6 | 272 | 264 | 273.6 | 268 | 291.2 | 275.2 | 271.2 | 301.6 | 275.2 | 298.4 | 317.6 | 311.2 | 325.6 | 322.4 | 303.2 | 287.2 | 300 | 300 | 287.2 | 317.6 | 296.8 | 335.2 | 360 | 416 | 437.6 | 431.2 | 407.2 | 422.4 | 420.8 | 387.2 | 404.8 | 407.2 | 368 | 371.2 | 394.4 | 374.4 | 369.6 | 346.4 | 347.2 | 351.2 | 390.4 | 378.4 | 379.2 | 390.4 | 387.2 | 384 | 372 | 356.8 | 357.6 | 344 | 349.6 | 354.4 | 376 | 386.4 | 385.6 | 443.2 | 429.6 | 401.6 | 396.8 | 392 | 387.2 | 357.6 | 349.6 | 329.6 | 342.4 | 296.8 | 272 | 270.4 | 266.4 | 272 | 317.6 | 288.8 | 292.8 | 313.6 | 301.6 | 301.6 | 304 | 265.6 | 271.2 | 248 | 245.6 | 255.2 | 244 | 242.4 | 253.6 | 3637.1876 | 1 | 486.3823 | 0.97276 | 1311.2889 | 1 | 1717.0403 | 1 | 1.9728
2025-07-01 | 237.6 | 272.8 | 280.8 | 268.8 | 296 | 295.2 | 285.6 | 248.8 | 242.4 | 251.2 | 255.2 | 241.6 | 256.8 | 269.6 | 238.4 | 263.2 | 283.2 | 285.6 | 270.4 | 285.6 | 273.6 | 271.2 | 264.8 | 300.8 | 269.6 | 258.4 | 257.6 | 259.2 | 279.2 | 284 | 272 | 317.6 | 347.2 | 336 | 413.6 | 408 | 428 | 416 | 403.2 | 405.6 | 389.6 | 406.4 | 412.8 | 449.6 | 452.8 | 486.4 | 472 | 448 | 459.2 | 441.6 | 436 | 408 | 420.8 | 414.4 | 392 | 419.2 | 412.8 | 413.6 | 433.6 | 400.8 | 481.6 | 439.2 | 444 | 451.2 | 459.2 | 453.6 | 420 | 426.4 | 398.4 | 384.8 | 376.8 | 377.6 | 372.8 | 368 | 358.4 | 371.2 | 370.4 | 318.4 | 316 | 296 | 273.6 | 276 | 286.4 | 280 | 273.6 | 288 | 273.6 | 272 | 287.2 | 308.8 | 312.8 | 310.4 | 288 | 284 | 274.4 | 273.6 | 3699.2689 | 1 | 756.5678 | 1 | 716.0867 | 1 | 2238.6117 | 1 | 2
2025-07-02 | 254.4 | 261.6 | 321.6 | 325.6 | 314.4 | 257.6 | 271.2 | 276 | 280.8 | 276 | 290.4 | 299.2 | 278.4 | 272.8 | 261.6 | 255.2 | 257.6 | 276.8 | 254.4 | 249.6 | 266.4 | 304.8 | 291.2 | 290.4 | 299.2 | 288 | 284 | 267.2 | 268.8 | 285.6 | 352 | 374.4 | 397.6 | 408.8 | 413.6 | 484.8 | 488 | 474.4 | 462.4 | 480 | 429.6 | 430.4 | 422.4 | 436 | 438.4 | 418.4 | 472.8 | 424 | 454.4 | 469.6 | 454.4 | 442.4 | 427.2 | 404.8 | 416 | 402.4 | 407.2 | 412 | 444 | 424.8 | 445.6 | 461.6 | 451.2 | 478.4 | 464 | 499.2 | 512 | 512.8 | 423.2 | 392.8 | 385.6 | 372.8 | 370.4 | 376.8 | 388 | 380.8 | 408 | 409.6 | 397.6 | 368.8 | 368.8 | 376.8 | 371.2 | 359.2 | 365.6 | 364 | 350.4 | 340.8 | 368 | 295.2 | 293.6 | 284 | 283.2 | 297.6 | 308.8 | 324.8 | 3552.3636 | 1 | 850.5664 | 1 | 723.6676 | 1 | 2655.5797 | 1 | 2
2025-07-03 | 308.8 | 324.8 | 247.2 | 256 | 248 | 272.8 | 280 | 348 | 328.8 | 335.2 | 262.4 | 264 | 241.6 | 247.2 | 252 | 234.4 | 251.2 | 250.4 | 272 | 332 | 340 | 361.6 | 296.8 | 264.8 | 248 | 267.2 | 253.6 | 266.4 | 323.2 | 353.6 | 328 | 356 | 378.4 | 409.6 | 413.6 | 409.6 | 433.6 | 364 | 321.6 | 423.2 | 388.8 | 423.2 | 406.4 | 439.2 | 482.4 | 436.8 | 421.6 | 440 | 394.4 | 400 | 403.2 | 396 | 380 | 421.6 | 396.8 | 427.2 | 434.4 | 449.6 | 448.8 | 416 | 407.2 | 371.2 | 408 | 392 | 411.2 | 416.8 | 435.2 | 411.2 | 429.6 | 420 | 413.6 | 407.2 | 379.2 | 367.2 | 357.6 | 361.6 | 368.8 | 375.2 | 368.8 | 360.8 | 408.8 | 381.6 | 369.6 | 367.2 | 288 | 294.4 | 275.2 | 284 | 262.4 | 341.6 | 316 | 320.8 | 332 | 353.6 | 280.8 | 279.2 | 3549.2902 | 1 | 723.0658 | 1 | 774.8898 | 1 | 2482.2849 | 1 | 2
2025-07-04 | 278.4 | 252.8 | 310.4 | 304.8 | 318.4 | 316 | 236 | 251.2 | 240 | 262.4 | 271.2 | 264 | 270.4 | 244.8 | 236.8 | 293.6 | 300 | 300.8 | 237.6 | 235.2 | 271.2 | 278.4 | 276 | 322.4 | 283.2 | 296.8 | 315.2 | 329.6 | 330.4 | 317.6 | 332.8 | 343.2 | 384 | 391.2 | 394.4 | 434.4 | 457.6 | 444 | 449.6 | 406.4 | 419.2 | 420.8 | 435.2 | 409.6 | 421.6 | 433.6 | 439.2 | 498.4 | 444.8 | 428 | 440 | 392 | 376 | 396 | 385.6 | 396.8 | 407.2 | 392 | 444 | 424 | 432 | 424.8 | 420 | 417.6 | 426.4 | 440.8 | 404 | 396 | 421.6 | 396.8 | 404.8 | 412.8 | 397.6 | 397.6 | 393.6 | 372 | 388 | 388 | 370.4 | 372 | 360 | 368 | 351.2 | 394.4 | 390.4 | 386.4 | 379.2 | 368 | 340.8 | 316.8 | 333.6 | 328 | 256.8 | 258.4 | 264 | 349.6 | 3570.8036 | 1 | 796.0954 | 1 | 743.3369 | 1 | 2599.4215 | 1 | 2
2025-07-05 | 370.4 | 328.8 | 336 | 337.6 | 253.6 | 248 | 299.2 | 329.6 | 305.6 | 305.6 | 314.4 | 269.6 | 263.2 | 280.8 | 335.2 | 333.6 | 297.6 | 265.6 | 256.8 | 238.4 | 252 | 260.8 | 260.8 | 320 | 354.4 | 306.4 | 288 | 299.2 | 332.8 | 324 | 329.6 | 335.2 | 347.2 | 388 | 395.2 | 397.6 | 420 | 441.6 | 452 | 428.8 | 454.4 | 413.6 | 427.2 | 410.4 | 435.2 | 406.4 | 409.6 | 435.2 | 447.2 | 416 | 418.4 | 436 | 407.2 | 392 | 412 | 448.8 | 426.4 | 415.2 | 440.8 | 415.2 | 420 | 451.2 | 420.8 | 448 | 428.8 | 428.8 | 452.8 | 440 | 396.8 | 408 | 407.2 | 388 | 392 | 404 | 377.6 | 376 | 384 | 401.6 | 361.6 | 332 | 326.4 | 280.8 | 299.2 | 336 | 337.6 | 340 | 334.4 | 273.6 | 304.8 | 292 | 352 | 339.2 | 318.4 | 311.2 | 320.8 | 268.8 | 3519.5813 | 1 | 797.7826 | 1 | 767.3089 | 1 | 2474.8132 | 1 | 2
2025-07-06 | 252.8 | 264.8 | 323.2 | 316.8 | 320.8 | 270.4 | 288.8 | 284.8 | 272.8 | 272 | 259.2 | 268 | 314.4 | 304 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 247.2 | 244.8 | 236 | 259.2 | 272.8 | 271.2 | 279.2 | 318.4 | 354.4 | 349.6 | 254.4 | 292 | 352.8 | 336.8 | 344 | 377.6 | 383.2 | 408 | 419.2 | 419.2 | 499.2 | 472 | 464.8 | 442.4 | 434.4 | 444 | 407.2 | 397.6 | 428.8 | 412 | 404.8 | 395.2 | 412.8 | 424 | 414.4 | 417.6 | 423.2 | 385.6 | 380 | 400 | 392.8 | 375.2 | 400 | 384.8 | 388 | 392 | 405.6 | 426.4 | 428.8 | 436.8 | 425.6 | 424 | 372.8 | 395.2 | 367.2 | 382.4 | 417.6 | 398.4 | 387.2 | 405.6 | 404.8 | 407.2 | 409.6 | 392.8 | 395.2 | 379.2 | 390.4 | 367.2 | 389.6 | 344 | 354.4 | 364 | 376.8 | 345.6 | 254.4 | 254.4 | 262.4 | 319.2 | 311.2 | 3575.9258 | 1 | 838.5153 | 1 | 796.608 | 1 | 2648.349 | 1 | 2
2025-07-07 | 307.2 | 312.8 | 318.4 | 244 | 271.2 | 266.4 | 255.2 | 336 | 341.6 | 351.2 | 273.6 | 284.8 | 296 | 256.8 | 256.8 | 319.2 | 308.8 | 301.6 | 260 | 259.2 | 237.6 | 252.8 | 238.4 | 324 | 321.6 | 346.4 | 359.2 | 291.2 | 288.8 | 376 | 368 | 364.8 | 364.8 | 374.4 | 372.8 | 394.4 | 415.2 | 410.4 | 424.8 | 400 | 411.2 | 411.2 | 407.2 | 452 | 440.8 | 446.4 | 436.8 | 439.2 | 429.6 | 390.4 | 400 | 383.2 | 403.2 | 404 | 397.6 | 324 | 409.6 | 424 | 428 | 420.8 | 436 | 427.2 | 452 | 491.2 | 473.6 | 444 | 433.6 | 402.4 | 386.4 | 393.6 | 392 | 369.6 | 376 | 392 | 398.4 | 348.8 | 410.4 | 437.6 | 403.2 | 388.8 | 388.8 | 387.2 | 364 | 363.2 | 372 | 364 | 362.4 | 356.8 | 350.4 | 376 | 358.4 | 363.2 | 380 | 401.6 | 372 | 384.8 | 3487.004 | 1 | 762.8344 | 1 | 776.9387 | 1 | 2770.3061 | 1 | 2
2025-07-08 | 376.8 | 372 | 368.8 | 385.6 | 364.8 | 361.6 | 335.2 | 336.8 | 337.6 | 334.4 | 328.8 | 333.6 | 340 | 338.4 | 329.6 | 329.6 | 311.2 | 318.4 | 295.2 | 312.8 | 303.2 | 304.8 | 303.2 | 263.2 | 257.6 | 285.6 | 315.2 | 314.4 | 332 | 368 | 384.8 | 408 | 405.6 | 436.8 | 446.4 | 424.8 | 412 | 414.4 | 407.2 | 404 | 401.6 | 400 | 411.2 | 417.6 | 420 | 420 | 415.2 | 435.2 | 447.2 | 432 | 427.2 | 432 | 425.6 | 417.6 | 393.6 | 379.2 | 437.6 | 407.2 | 411.2 | 419.2 | 408.8 | 380.8 | 382.4 | 412 | 409.6 | 417.6 | 408 | 420 | 409.6 | 400 | 420.8 | 407.2 | 381.6 | 374.4 | 379.2 | 363.2 | 369.6 | 376.8 | 372 | 386.4 | 383.2 | 360 | 358.4 | 394.4 | 389.6 | 356.8 | 356 | 357.6 | 299.2 | 275.2 | 248 | 312.8 | 314.4 | 343.2 | 328 | 312.8 | 3313.2582 | 1 | 743.5527 | 1 | 760.9573 | 1 | 2556.5196 | 1 | 2
2025-07-09 | 317.6 | 318.4 | 309.6 | 312 | 286.4 | 276.8 | 276 | 333.6 | 345.6 | 338.4 | 323.2 | 342.4 | 318.4 | 320 | 328.8 | 317.6 | 324.8 | 304 | 261.6 | 258.4 | 254.4 | 322.4 | 353.6 | 369.6 | 356 | 357.6 | 351.2 | 347.2 | 350.4 | 336 | 352 | 376 | 387.2 | 424.8 | 490.4 | 449.6 | 465.6 | 484.8 | 513.6 | 472 | 481.6 | 492.8 | 502.4 | 464 | 435.2 | 453.6 | 478.4 | 450.4 | 479.2 | 467.2 | 473.6 | 458.4 | 461.6 | 476 | 468.8 | 465.6 | 456.8 | 454.4 | 445.6 | 465.6 | 468 | 451.2 | 465.6 | 452 | 455.2 | 448.8 | 454.4 | 453.6 | 462.4 | 407.2 | 381.6 | 374.4 | 394.4 | 356.8 | 372.8 | 360.8 | 396.8 | 386.4 | 372 | 385.6 | 407.2 | 407.2 | 392 | 392 | 392 | 388.8 | 388 | 378.4 | 362.4 | 362.4 | 351.2 | 340.8 | 332.8 | 361.6 | 357.6 | 332 | 3262.4458 | 1 | 926.9704 | 1 | 692.5244 | 1 | 2774.6445 | 1 | 2
2025-07-10 | 350.4 | 340.8 | 345.6 | 362.4 | 355.2 | 380.8 | 336.8 | 336.8 | 346.4 | 336.8 | 308.8 | 322.4 | 310.4 | 300.8 | 300 | 308 | 309.6 | 313.6 | 304 | 308.8 | 300 | 336.8 | 343.2 | 367.2 | 371.2 | 345.6 | 356.8 | 351.2 | 308.8 | 320 | 330.4 | 341.6 | 333.6 | 380.8 | 394.4 | 408 | 408 | 416 | 424 | 412 | 424.8 | 416 | 412.8 | 412 | 415.2 | 415.2 | 400 | 410.4 | 388 | 383.2 | 395.2 | 382.4 | 388.8 | 390.4 | 381.6 | 385.6 | 385.6 | 376 | 381.6 | 381.6 | 389.6 | 373.6 | 384.8 | 402.4 | 393.6 | 412 | 404 | 392 | 379.2 | 378.4 | 382.4 | 389.6 | 354.4 | 355.2 | 372.8 | 381.6 | 356.8 | 366.4 | 361.6 | 364 | 351.2 | 365.6 | 352 | 336 | 340.8 | 337.6 | 328 | 256 | 283.2 | 265.6 | 316 | 309.6 | 335.2 | 320.8 | 312.8 | 313.6 | 3339.8938 | 1 | 760.9062 | 1 | 822.2191 | 1 | 2400.5785 | 1 | 2
2025-07-11 | 308 | 302.4 | 311.2 | 308.8 | 255.2 | 256 | 246.4 | 313.6 | 319.2 | 314.4 | 302.4 | 321.6 | 301.6 | 244.8 | 246.4 | 249.6 | 248.8 | 308.8 | 296 | 303.2 | 308.8 | 263.2 | 282.4 | 260 | 280.8 | 315.2 | 316.8 | 316 | 329.6 | 324.8 | 349.6 | 336.8 | 351.2 | 363.2 | 357.6 | 384 | 405.6 | 395.2 | 387.2 | 392 | 408 | 394.4 | 377.6 | 436.8 | 415.2 | 396 | 390.4 | 397.6 | 392.8 | 408.8 | 388 | 382.4 | 385.6 | 391.2 | 377.6 | 386.4 | 368.8 | 367.2 | 403.2 | 399.2 | 417.6 | 407.2 | 386.4 | 373.6 | 380.8 | 416 | 416.8 | 430.4 | 403.2 | 383.2 | 370.4 | 371.2 | 362.4 | 362.4 | 333.6 | 342.4 | 346.4 | 344 | 344 | 336.8 | 323.2 | 328 | 329.6 | 318.4 | 320 | 332.8 | 324.8 | 319.2 | 330.4 | 328 | 248 | 265.6 | 322.4 | 310.4 | 335.2 | 318.4 | 3535.1529 | 1 | 722.1017 | 1 | 826.9316 | 1 | 2349.4818 | 1 | 2
2025-07-12 | 308 | 322.4 | 329.6 | 254.4 | 244.8 | 259.2 | 329.6 | 316.8 | 320 | 317.6 | 324.8 | 249.6 | 252.8 | 252 | 315.2 | 310.4 | 320 | 315.2 | 308 | 247.2 | 256 | 292.8 | 326.4 | 337.6 | 321.6 | 313.6 | 267.2 | 283.2 | 333.6 | 334.4 | 349.6 | 330.4 | 361.6 | 381.6 | 380 | 364.8 | 388.8 | 391.2 | 381.6 | 378.4 | 371.2 | 368 | 390.4 | 393.6 | 388 | 368.8 | 368.8 | 374.4 | 360.8 | 367.2 | 360.8 | 351.2 | 360.8 | 348.8 | 337.6 | 416.8 | 420 | 411.2 | 422.4 | 411.2 | 404 | 417.6 | 380.8 | 392 | 406.4 | 402.4 | 385.6 | 378.4 | 390.4 | 388 | 412 | 361.6 | 358.4 | 373.6 | 352 | 365.6 | 397.6 | 370.4 | 364 | 362.4 | 371.2 | 358.4 | 358.4 | 334.4 | 331.2 | 335.2 | 272.8 | 286.4 | 280 | 334.4 | 313.6 | 308 | 312 | 311.2 | 267.2 | 251.2 | 3491.5116 | 1 | 681.851 | 1 | 886.1444 | 1 | 2378.4044 | 1 | 2
2025-07-13 | 256.8 | 245.6 | 251.2 | 248 | 304 | 313.6 | 306.4 | 303.2 | 243.2 | 262.4 | 246.4 | 255.2 | 252.8 | 236 | 249.6 | 245.6 | 332 | 300.8 | 299.2 | 235.2 | 243.2 | 259.2 | 258.4 | 266.4 | 270.4 | 245.6 | 260 | 318.4 | 331.2 | 338.4 | 344 | 336 | 360.8 | 371.2 | 362.4 | 400.8 | 377.6 | 387.2 | 397.6 | 388 | 419.2 | 403.2 | 406.4 | 387.2 | 386.4 | 389.6 | 388.8 | 378.4 | 389.6 | 380.8 | 368 | 379.2 | 388 | 377.6 | 373.6 | 371.2 | 367.2 | 390.4 | 393.6 | 412.8 | 389.6 | 392.8 | 380 | 418.4 | 397.6 | 400 | 416.8 | 390.4 | 370.4 | 358.4 | 369.6 | 350.4 | 364.8 | 385.6 | 340 | 355.2 | 362.4 | 356 | 328.8 | 331.2 | 278.4 | 265.6 | 264.8 | 273.6 | 269.6 | 282.4 | 264.8 | 292 | 321.6 | 325.6 | 308.8 | 275.2 | 253.6 | 245.6 | 252 | 244.8 | 3656.0373 | 1 | 712.9429 | 1 | 855.2062 | 1 | 2137.8645 | 1 | 2
2025-07-14 | 249.6 | 241.6 | 245.6 | 268.8 | 253.6 | 263.2 | 256 | 250.4 | 239.2 | 241.6 | 239.2 | 236 | 242.4 | 239.2 | 256 | 247.2 | 240.8 | 255.2 | 243.2 | 235.2 | 256 | 248 | 258.4 | 256 | 271.2 | 256.8 | 322.4 | 342.4 | 320.8 | 336 | 324 | 290.4 | 308 | 360.8 | 384.8 | 370.4 | 386.4 | 372 | 412 | 422.4 | 407.2 | 423.2 | 428 | 424.8 | 398.4 | 397.6 | 430.4 | 405.6 | 402.4 | 387.2 | 396.8 | 393.6 | 380.8 | 398.4 | 381.6 | 381.6 | 393.6 | 413.6 | 409.6 | 419.2 | 391.2 | 389.6 | 392 | 404.8 | 431.2 | 410.4 | 389.6 | 397.6 | 380.8 | 370.4 | 369.6 | 366.4 | 372 | 360.8 | 372.8 | 364 | 378.4 | 352.8 | 365.6 | 368 | 351.2 | 324.8 | 282.4 | 267.2 | 266.4 | 277.6 | 268.8 | 285.6 | 261.6 | 273.6 | 268.8 | 252 | 257.6 | 248.8 | 256 | 264 | 3733.6902 | 1 | 745.9629 | 1 | 816.4822 | 1 | 2186.31 | 1 | 2
2025-07-15 | 245.6 | 255.2 | 245.6 | 304.8 | 297.6 | 247.2 | 249.6 | 241.6 | 254.4 | 259.2 | 251.2 | 241.6 | 240.8 | 234.4 | 246.4 | 256.8 | 241.6 | 248 | 240 | 250.4 | 247.2 | 267.2 | 265.6 | 260 | 274.4 | 256.8 | 257.6 | 268.8 | 264 | 276.8 | 316 | 336 | 372 | 365.6 | 371.2 | 401.6 | 427.2 | 437.6 | 434.4 | 456 | 424.8 | 413.6 | 412 | 443.2 | 420.8 | 429.6 | 414.4 | 456 | 422.4 | 401.6 | 408.8 | 410.4 | 399.2 | 422.4 | 390.4 | 400 | 388.8 | 408 | 385.6 | 402.4 | 428.8 | 412 | 399.2 | 408.8 | 394.4 | 421.6 | 435.2 | 404.8 | 372.8 | 377.6 | 369.6 | 377.6 | 361.6 | 404.8 | 364 | 371.2 | 371.2 | 376.8 | 370.4 | 372.8 | 352.8 | 375.2 | 340.8 | 349.6 | 268 | 269.6 | 264 | 271.2 | 294.4 | 320 | 305.6 | 316.8 | 321.6 | 311.2 | 309.6 | 247.2 | 3748.0324 | 1 | 798.0236 | 1 | 777.5533 | 1 | 2369.2456 | 1 | 2 | 1
2025-07-16 | 271.2 | 256.8 | 267.2 | 247.2 | 299.2 | 324.8 | 314.4 | 309.6 | 304.8 | 245.6 | 272 | 250.4 | 253.6 | 248 | 245.6 | 250.4 | 250.4 | 260 | 321.6 | 317.6 | 311.2 | 265.6 | 268.8 | 281.6 | 259.2 | 252 | 254.4 | 278.4 | 352 | 349.6 | 355.2 | 352 | 447.2 | 414.4 | 435.2 | 477.6 | 472 | 484.8 | 456 | 440 | 425.6 | 429.6 | 448 | 455.2 | 433.6 | 435.2 | 447.2 | 479.2 | 469.6 | 444 | 458.4 | 461.6 | 467.2 | 432 | 416 | 408.8 | 419.2 | 426.4 | 444 | 429.6 | 435.2 | 432 | 460 | 438.4 | 426.4 | 460.8 | 428.8 | 430.4 | 403.2 | 439.2 | 415.2 | 394.4 | 399.2 | 407.2 | 378.4 | 382.4 | 382.4 | 395.2 | 382.4 | 378.4 | 385.6 | 384 | 400.8 | 376.8 | 390.4 | 400 | 374.4 | 372.8 | 378.4 | 364.8 | 356 | 371.2 | 377.6 | 357.6 | 352 | 362.4 | 3540.8898 | 1 | 846.9511 | 1 | 709.7351 | 1 | 2804.5312 | 1 | 2 | 1
2025-07-17 | 350.4 | 366.4 | 344 | 340 | 344.8 | 340 | 368.8 | 362.4 | 343.2 | 311.2 | 316 | 320.8 | 307.2 | 332.8 | 311.2 | 308.8 | 303.2 | 321.6 | 295.2 | 303.2 | 315.2 | 311.2 | 338.4 | 351.2 | 274.4 | 286.4 | 256.8 | 348.8 | 336.8 | 325.6 | 322.4 | 343.2 | 361.6 | 386.4 | 388 | 408 | 400 | 426.4 | 412.8 | 418.4 | 415.2 | 413.6 | 426.4 | 432.8 | 442.4 | 432.8 | 444 | 419.2 | 422.4 | 417.6 | 387.2 | 385.6 | 403.2 | 426.4 | 416 | 407.2 | 391.2 | 414.4 | 398.4 | 399.2 | 394.4 | 408 | 405.6 | 399.2 | 417.6 | 425.6 | 396.8 | 407.2 | 414.4 | 396.8 | 403.2 | 374.4 | 400.8 | 370.4 | 356 | 360 | 365.6 | 369.6 | 370.4 | 385.6 | 364.8 | 362.4 | 372 | 362.4 | 387.2 | 360 | 361.6 | 368 | 375.2 | 391.2 | 350.4 | 340 | 331.2 | 330.4 | 317.6 | 312 | 3398.9018 | 1 | 766.9318 | 1 | 780.8316 | 1 | 2621.3545 | 1 | 2 | 1
2025-07-18 | 315.2 | 319.2 | 322.4 | 326.4 | 260.8 | 240 | 251.2 | 312.8 | 311.2 | 312.8 | 300 | 308.8 | 308.8 | 257.6 | 245.6 | 252.8 | 267.2 | 315.2 | 325.6 | 336 | 298.4 | 325.6 | 344 | 292 | 284 | 264 | 336 | 320.8 | 345.6 | 338.4 | 343.2 | 360 | 391.2 | 412.8 | 392.8 | 408.8 | 414.4 | 437.6 | 428.8 | 429.6 | 423.2 | 422.4 | 421.6 | 418.4 | 452.8 | 416 | 414.4 | 415.2 | 432.8 | 406.4 | 406.4 | 411.2 | 432 | 389.6 | 400.8 | 398.4 | 406.4 | 401.6 | 415.2 | 415.2 | 396 | 400.8 | 428 | 431.2 | 420.8 | 412 | 406.4 | 420 | 382.4 | 386.4 | 364 | 387.2 | 365.6 | 360.8 | 361.6 | 350.4 | 372 | 361.6 | 372.8 | 364 | 379.2 | 388 | 364 | 356.8 | 372.8 | 368 | 358.4 | 369.6 | 393.6 | 368 | 351.2 | 363.2 | 364 | 357.6 | 354.4 | 356 | 3432.0938 | 1 | 782.1162 | 1 | 779.8071 | 1 | 2637.021 | 1 | 2 | 1
2025-07-19 | 349.6 | 348 | 356.8 | 356 | 336 | 340.8 | 331.2 | 324.8 | 344 | 334.4 | 328.8 | 324.8 | 334.4 | 328 | 340 | 327.2 | 336 | 332.8 | 328.8 | 337.6 | 322.4 | 314.4 | 333.6 | 325.6 | 321.6 | 343.2 | 331.2 | 340 | 337.6 | 352.8 | 360 | 365.6 | 377.6 | 403.2 | 414.4 | 437.6 | 436 | 440 | 433.6 | 418.4 | 428 | 429.6 | 395.2 | 428.8 | 426.4 | 433.6 | 413.6 | 420.8 | 424 | 416.8 | 412 | 389.6 | 399.2 | 392 | 386.4 | 398.4 | 404 | 396.8 | 400.8 | 419.2 | 447.2 | 440 | 445.6 | 451.2 | 424 | 451.2 | 416 | 403.2 | 395.2 | 389.6 | 396 | 401.6 | 356 | 380 | 372.8 | 346.4 | 379.2 | 392 | 376 | 363.2 | 364.8 | 371.2 | 371.2 | 368.8 | 356.8 | 377.6 | 381.6 | 368 | 377.6 | 384 | 346.4 | 352.8 | 364 | 352.8 | 352.8 | 356.8 | 3258.348 | 1 | 786.2135 | 1 | 784.5196 | 1 | 2678.2357 | 1 | 2 | 1
2025-07-20 | 365.6 | 342.4 | 336 | 331.2 | 311.2 | 322.4 | 333.6 | 304.8 | 304.8 | 239.2 | 244.8 | 237.6 | 311.2 | 318.4 | 311.2 | 311.2 | 312 | 314.4 | 314.4 | 329.6 | 322.4 | 311.2 | 335.2 | 342.4 | 325.6 | 324 | 337.6 | 336.8 | 320 | 329.6 | 364 | 360.8 | 376.8 | 405.6 | 412 | 439.2 | 449.6 | 468.8 | 475.2 | 450.4 | 440.8 | 435.2 | 449.6 | 439.2 | 452.8 | 426.4 | 417.6 | 428.8 | 432.8 | 404.8 | 408 | 416 | 431.2 | 421.6 | 436 | 416 | 420.8 | 420 | 400.8 | 448 | 432.8 | 449.6 | 445.6 | 435.2 | 456 | 444 | 417.6 | 402.4 | 422.4 | 403.2 | 377.6 | 364.8 | 381.6 | 384.8 | 380.8 | 370.4 | 371.2 | 402.4 | 384 | 378.4 | 373.6 | 391.2 | 392 | 389.6 | 379.2 | 380 | 371.2 | 362.4 | 376 | 384.8 | 352.8 | 348.8 | 340.8 | 352 | 359.2 | 348.8 | 3382.7156 | 1 | 846.228 | 1 | 771.6116 | 1 | 2724.753 | 1 | 2 | 1
2025-07-21 | 354.4 | 346.4 | 348.8 | 347.2 | 356 | 344 | 343.2 | 341.6 | 359.2 | 332 | 324.8 | 314.4 | 316 | 311.2 | 322.4 | 325.6 | 314.4 | 312.8 | 313.6 | 310.4 | 308 | 311.2 | 332 | 345.6 | 348.8 | 321.6 | 319.2 | 335.2 | 330.4 | 344.8 | 336.8 | 345.6 | 404 | 404.8 | 416.8 | 408.8 | 439.2 | 449.6 | 465.6 | 456.8 | 440.8 | 428.8 | 416 | 439.2 | 450.4 | 447.2 | 413.6 | 444.8 | 416 | 428 | 414.4 | 430.4 | 396.8 | 416.8 | 378.4 | 393.6 | 390.4 | 404.8 | 406.4 | 427.2 | 424 | 432 | 428 | 442.4 | 460.8 | 441.6 | 419.2 | 422.4 | 436 | 416 | 398.4 | 400.8 | 402.4 | 390.4 | 382.4 | 380 | 392.8 | 395.2 | 382.4 | 393.6 | 405.6 | 379.2 | 370.4 | 382.4 | 382.4 | 380.8 | 376 | 380.8 | 388 | 372 | 363.2 | 352 | 344 | 352 | 364.8 | 348.8 | 3311.4142 | 1 | 824.295 | 1 | 756.8596 | 1 | 2788.8648 | 1 | 2 | 1
2025-07-22 | 349.6 | 350.4 | 345.6 | 333.6 | 333.6 | 333.6 | 312 | 306.4 | 258.4 | 265.6 | 249.6 | 321.6 | 317.6 | 311.2 | 304.8 | 314.4 | 307.2 | 314.4 | 326.4 | 309.6 | 244 | 256 | 288 | 323.2 | 315.2 | 309.6 | 326.4 | 333.6 | 314.4 | 319.2 | 331.2 | 329.6 | 348.8 | 400.8 | 407.2 | 392.8 | 431.2 | 432.8 | 438.4 | 421.6 | 456 | 457.6 | 453.6 | 452 | 437.6 | 456.8 | 438.4 | 464 | 438.4 | 459.2 | 424 | 442.4 | 426.4 | 417.6 | 431.2 | 428.8 | 419.2 | 420 | 447.2 | 425.6 | 420 | 427.2 | 423.2 | 435.2 | 426.4 | 412 | 421.6 | 403.2 | 399.2 | 374.4 | 396 | 379.2 | 376 | 388 | 379.2 | 368.8 | 395.2 | 380 | 396 | 374.4 | 376.8 | 374.4 | 386.4 | 370.4 | 369.6 | 371.2 | 361.6 | 377.6 | 371.2 | 370.4 | 357.6 | 350.4 | 357.6 | 355.2 | 359.2 | 361.6 | 3472.6618 | 1 | 826.4642 | 1 | 727.1507 | 1 | 2693.6611 | 1 | 2 | 1
2025-07-23 | 344.8 | 384 | 365.6 | 336.8 | 344 | 348 | 351.2 | 338.4 | 347.2 | 320.8 | 312.8 | 331.2 | 319.2 | 320 | 317.6 | 307.2 | 334.4 | 316 | 312.8 | 329.6 | 328 | 304 | 313.6 | 320 | 309.6 | 335.2 | 352 | 339.2 | 332 | 368.8 | 337.6 | 362.4 | 422.4 | 422.4 | 450.4 | 457.6 | 444 | 491.2 | 497.6 | 480.8 | 466.4 | 456 | 477.6 | 473.6 | 454.4 | 448.8 | 436.8 | 424.8 | 450.4 | 440 | 432.8 | 419.2 | 412.8 | 416 | 416 | 409.6 | 398.4 | 412.8 | 438.4 | 440 | 433.6 | 440 | 436.8 | 467.2 | 425.6 | 444 | 423.2 | 422.4 | 447.2 | 398.4 | 396 | 394.4 | 408 | 393.6 | 404.8 | 404.8 | 398.4 | 384.8 | 392 | 398.4 | 375.2 | 380.8 | 379.2 | 385.6 | 367.2 | 384.8 | 390.4 | 375.2 | 367.2 | 377.6 | 348 | 358.4 | 362.4 | 361.6 | 342.4 | 348 | 3272.0756 | 1 | 899.9759 | 1 | 740.8782 | 1 | 2783.8033 | 1 | 2 | 1
2025-07-24 | 354.4 | 344 | 351.2 | 352 | 337.6 | 356.8 | 332.8 | 321.6 | 333.6 | 326.4 | 307.2 | 313.6 | 314.4 | 338.4 | 311.2 | 309.6 | 319.2 | 323.2 | 336.8 | 328.8 | 321.6 | 325.6 | 274.4 | 265.6 | 323.2 | 323.2 | 340.8 | 339.2 | 361.6 | 336 | 342.4 | 352.8 | 372 | 389.6 | 430.4 | 420.8 | 438.4 | 449.6 | 441.6 | 448.8 | 430.4 | 420.8 | 430.4 | 428.8 | 437.6 | 444.8 | 439.2 | 413.6 | 424 | 412 | 396.8 | 418.4 | 419.2 | 396.8 | 394.4 | 400.8 | 405.6 | 448 | 432.8 | 447.2 | 428 | 456 | 458.4 | 396.8 | 448 | 433.6 | 425.6 | 403.2 | 423.2 | 376.8 | 404.8 | 404 | 392.8 | 373.6 | 400.8 | 381.6 | 375.2 | 391.2 | 390.4 | 385.6 | 378.4 | 376.8 | 376.8 | 394.4 | 385.6 | 381.6 | 376 | 390.4 | 371.2 | 393.6 | 358.4 | 373.6 | 341.6 | 342.4 | 365.6 | 351.2 | 3334.1569 | 1 | 810.0747 | 1 | 771.8164 | 1 | 2762.1114 | 1 | 2 | 1
2025-07-25 | 353.6 | 364 | 358.4 | 336 | 348 | 366.4 | 339.2 | 326.4 | 320.8 | 331.2 | 317.6 | 325.6 | 321.6 | 312 | 308 | 330.4 | 330.4 | 332 | 314.4 | 308 | 329.6 | 309.6 | 276 | 278.4 | 284 | 329.6 | 320 | 335.2 | 333.6 | 343.2 | 346.4 | 378.4 | 400.8 | 396.8 | 408.8 | 432 | 429.6 | 458.4 | 474.4 | 434.4 | 432.8 | 434.4 | 444 | 451.2 | 458.4 | 447.2 | 424 | 403.2 | 428 | 440.8 | 432 | 419.2 | 403.2 | 411.2 | 411.2 | 396 | 399.2 | 414.4 | 423.2 | 430.4 | 392.8 | 436.8 | 435.2 | 424 | 430.4 | 444.8 | 445.6 | 440 | 422.4 | 391.2 | 396.8 | 410.4 | 398.4 | 379.2 | 368 | 391.2 | 389.6 | 393.6 | 392.8 | 401.6 | 388.8 | 385.6 | 375.2 | 380.8 | 373.6 | 377.6 | 379.2 | 407.2 | 408.8 | 397.6 | 364 | 360.8 | 352 | 359.2 | 371.2 | 347.2 | 3341.1231 | 1 | 831.2846 | 1 | 754.8107 | 1 | 2809.3517 | 1 | 2 | 1
2025-07-26 | 356 | 370.4 | 357.6 | 335.2 | 333.6 | 340.8 | 321.6 | 322.4 | 325.6 | 344 | 310.4 | 334.4 | 327.2 | 333.6 | 324 | 337.6 | 326.4 | 318.4 | 323.2 | 339.2 | 320 | 350.4 | 345.6 | 336 | 342.4 | 348 | 332.8 | 332.8 | 332.8 | 333.6 | 329.6 | 374.4 | 367.2 | 444 | 441.6 | 461.6 | 507.2 | 449.6 | 489.6 | 480.8 | 455.2 | 455.2 | 464 | 456 | 480.8 | 451.2 | 453.6 | 420.8 | 415.2 | 467.2 | 406.4 | 427.2 | 409.6 | 407.2 | 406.4 | 412.8 | 432 | 425.6 | 446.4 | 429.6 | 429.6 | 473.6 | 469.6 | 433.6 | 453.6 | 480.8 | 465.6 | 410.4 | 418.4 | 421.6 | 388.8 | 382.4 | 380.8 | 388.8 | 390.4 | 364 | 385.6 | 373.6 | 374.4 | 380 | 384 | 374.4 | 378.4 | 392.8 | 383.2 | 404 | 392 | 370.4 | 365.6 | 365.6 | 349.6 | 353.6 | 339.2 | 353.6 | 320 | 312 | 3243.1862 | 1 | 891.0581 | 1 | 736.9853 | 1 | 2740.9014 | 1 | 2 | 1
2025-07-27 | 342.4 | 263.2 | 280.8 | 262.4 | 324 | 334.4 | 325.6 | 319.2 | 325.6 | 322.4 | 329.6 | 338.4 | 310.4 | 348 | 324 | 316 | 321.6 | 262.4 | 255.2 | 260 | 323.2 | 327.2 | 329.6 | 329.6 | 336.8 | 328 | 330.4 | 346.4 | 335.2 | 332.8 | 326.4 | 344 | 366.4 | 408.8 | 426.4 | 452.8 | 452.8 | 464.8 | 464.8 | 458.4 | 416 | 424.8 | 421.6 | 409.6 | 426.4 | 425.6 | 451.2 | 411.2 | 414.4 | 402.4 | 416 | 399.2 | 382.4 | 392.8 | 390.4 | 398.4 | 405.6 | 394.4 | 423.2 | 432 | 418.4 | 431.2 | 428 | 428 | 432.8 | 431.2 | 424 | 416.8 | 416.8 | 380.8 | 400.8 | 387.2 | 376.8 | 379.2 | 385.6 | 407.2 | 374.4 | 368 | 400.8 | 388 | 380 | 391.2 | 387.2 | 384 | 375.2 | 383.2 | 367.2 | 387.2 | 384 | 386.4 | 360.8 | 363.2 | 375.2 | 360.8 | 350.4 | 368.8 | 3340.3036 | 1 | 817.3054 | 1 | 782.0609 | 1 | 2764.2805 | 1 | 2 | 1
2025-07-28 | 364 | 355.2 | 351.2 | 360.8 | 349.6 | 370.4 | 360.8 | 348.8 | 338.4 | 340.8 | 344 | 319.2 | 334.4 | 320 | 315.2 | 324 | 336 | 316.8 | 327.2 | 337.6 | 321.6 | 344 | 344 | 371.2 | 359.2 | 332.8 | 340 | 332 | 331.2 | 352.8 | 353.6 | 358.4 | 411.2 | 400.8 | 438.4 | 404 | 454.4 | 442.4 | 426.4 | 416 | 428 | 416.8 | 423.2 | 425.6 | 431.2 | 426.4 | 430.4 | 436 | 428 | 419.2 | 416 | 404.8 | 399.2 | 408.8 | 396.8 | 407.2 | 400 | 404.8 | 406.4 | 411.2 | 429.6 | 461.6 | 421.6 | 432 | 443.2 | 448.8 | 418.4 | 412.8 | 451.2 | 425.6 | 424.8 | 405.6 | 389.6 | 384 | 383.2 | 380 | 380 | 388 | 416 | 398.4 | 387.2 | 396 | 386.4 | 372 | 387.2 | 375.2 | 376 | 384.8 | 425.6 | 369.6 | 369.6 | 362.4 | 368 | 356 | 387.2 | 373.6 | 3240.1129 | 1 | 793.2032 | 1 | 770.3822 | 1 | 2839.9614 | 1 | 2 | 1
2025-07-29 | 349.6 | 356 | 361.6 | 360.8 | 356.8 | 345.6 | 348 | 329.6 | 341.6 | 332 | 336.8 | 325.6 | 335.2 | 327.2 | 344.8 | 334.4 | 329.6 | 317.6 | 316 | 316.8 | 313.6 | 326.4 | 336.8 | 344.8 | 336 | 392.8 | 322.4 | 327.2 | 341.6 | 371.2 | 335.2 | 379.2 | 372.8 | 414.4 | 460 | 451.2 | 480 | 455.2 | 470.4 | 444.8 | 460.8 | 440.8 | 456.8 | 453.6 | 446.4 | 448.8 | 456 | 475.2 | 430.4 | 412.8 | 412.8 | 404 | 412 | 408 | 390.4 | 383.2 | 409.6 | 408 | 397.6 | 387.2 | 410.4 | 440 | 438.4 | 435.2 | 455.2 | 454.4 | 441.6 | 419.2 | 400 | 394.4 | 395.2 | 377.6 | 356.8 | 380.8 | 404 | 376 | 370.4 | 373.6 | 367.2 | 363.2 | 367.2 | 377.6 | 381.6 | 379.2 | 369.6 | 369.6 | 352.8 | 360 | 378.4 | 376.8 | 340 | 368.8 | 374.4 | 352.8 | 374.4 | 341.6 | 3231.3027 | 1 | 862.3765 | 1 | 746.2053 | 1 | 2709.8096 | 1 | 2 | 1
2025-07-30 | 325.6 | 316.8 | 332 | 326.4 | 320 | 308 | 321.6 | 320 | 328 | 314.4 | 281.6 | 257.6 | 300.8 | 312 | 327.2 | 320.8 | 308.8 | 304.8 | 306.4 | 306.4 | 252.8 | 260.8 | 255.2 | 322.4 | 336 | 328 | 324 | 336 | 337.6 | 322.4 | 356 | 346.4 | 387.2 | 408 | 393.6 | 399.2 | 420 | 421.6 | 435.2 | 444.8 | 448.8 | 414.4 | 442.4 | 437.6 | 460.8 | 420 | 440.8 | 439.2 | 461.6 | 432.8 | 413.6 | 442.4 | 422.4 | 409.6 | 402.4 | 408 | 407.2 | 405.6 | 416 | 409.6 | 425.6 | 406.4 | 422.4 | 536 | 574.4 | 418.4 | 407.2 | 382.4 | 416 | 380 | 374.4 | 402.4 | 364.8 | 357.6 | 381.6 | 362.4 | 375.2 | 364.8 | 356 | 345.6 | 336.8 | 334.4 | 267.2 | 277.6 | 269.6 | 328.8 | 344.8 | 332.8 | 328.8 | 345.6 | 248.8 | 256.8 | 253.6 | 248.8 | 246.4 | 250.4 | 3423.0787 | 1 | 802.8441 | 1 | 739.8538 | 1 | 2330.2 | 1 | 2 | 1
2025-07-31 | 250.4 | 296 | 319.2 | 332 | 308.8 | 259.2 | 244 | 247.2 | 246.4 | 241.6 | 249.6 | 275.2 | 306.4 | 303.2 | 313.6 | 300.8 | 240.8 | 248.8 | 248 | 247.2 | 241.6 | 252.8 | 332 | 324 | 314.4 | 322.4 | 278.4 | 260 | 255.2 | 255.2 | 320 | 324 | 332.8 | 361.6 | 399.2 | 366.4 | 420.8 | 413.6 | 405.6 | 436 | 471.2 | 471.2 | 503.2 | 473.6 | 468.8 | 460.8 | 464.8 | 474.4 | 448.8 | 445.6 | 436 | 460.8 | 469.6 | 460.8 | 456 | 451.2 | 431.2 | 443.2 | 442.4 | 417.6 | 408.8 | 415.2 | 435.2 | 444 | 405.6 | 445.6 | 428.8 | 408 | 403.2 | 384.8 | 396.8 | 267.2 | 285.6 | 259.2 | 270.4 | 254.4 | 293.6 | 313.6 | 326.4 | 305.6 | 334.4 | 328 | 326.4 | 327.2 | 257.6 | 260.8 | 256 | 254.4 | 270.4 | 267.2 | 306.4 | 284 | 288 | 246.4 | 256 | 291.2 | 3646.6124 | 1 | 842.1306 | 1 | 701.7444 | 1 | 2049.6505 | 1 | 2 | 1
2025-08-01 | 302.4 | 238.4 | 230.4 | 240 | 228 | 232.8 | 236 | 284 | 292.8 | 284 | 244.8 | 232.8 | 240 | 240.8 | 234.4 | 250.4 | 244.8 | 233.6 | 244 | 285.6 | 273.6 | 244 | 245.6 | 312 | 292 | 251.2 | 246.4 | 252.8 | 264 | 289.6 | 297.6 | 316 | 311.2 | 354.4 | 404 | 474.4 | 440.8 | 440.8 | 452.8 | 436 | 430.4 | 431.2 | 428.8 | 425.6 | 413.6 | 402.4 | 401.6 | 427.2 | 417.6 | 408 | 394.4 | 392 | 389.6 | 408.8 | 373.6 | 387.2 | 397.6 | 400.8 | 397.6 | 396 | 389.6 | 400 | 392.8 | 384.8 | 380 | 382.4 | 388 | 374.4 | 366.4 | 377.6 | 384 | 364 | 392.8 | 353.6 | 304.8 | 297.6 | 314.4 | 304.8 | 321.6 | 304 | 299.2 | 304 | 264 | 272 | 263.2 | 328 | 334.4 | 353.6 | 261.6 | 273.6 | 278.4 | 241.6 | 294.4 | 276.8 | 276 | 280.8 | 3724.6751 | 1 | 809.3517 | 1 | 805.0084 | 1 | 2112.5572 | 1 | 2 | 1
2025-08-02 | 272.8 | 283.2 | 285.6 | 255.2 | 249.6 | 245.6 | 267.2 | 245.6 | 242.4 | 239.2 | 263.2 | 294.4 | 280 | 265.6 | 291.2 | 280.8 | 263.2 | 268 | 247.2 | 252.8 | 263.2 | 248.8 | 262.4 | 288.8 | 260.8 | 284 | 287.2 | 284.8 | 288.8 | 284 | 336.8 | 342.4 | 379.2 | 372 | 380 | 395.2 | 407.2 | 400 | 443.2 | 476 | 419.2 | 460.8 | 424 | 427.2 | 476 | 436.8 | 436.8 | 446.4 | 438.4 | 418.4 | 424.8 | 424.8 | 402.4 | 428.8 | 416.8 | 414.4 | 404.8 | 411.2 | 417.6 | 413.6 | 412.8 | 411.2 | 431.2 | 416 | 436.8 | 434.4 | 404 | 410.4 | 409.6 | 375.2 | 379.2 | 362.4 | 374.4 | 364.8 | 348 | 366.4 | 352 | 369.6 | 362.4 | 362.4 | 337.6 | 336.8 | 281.6 | 305.6 | 332 | 298.4 | 266.4 | 273.6 | 325.6 | 338.4 | 308.8 | 312 | 310.4 | 259.2 | 250.4 | 248.8 | 3650.5053 | 1 | 800.6749 | 1 | 742.1076 | 1 | 2319.113 | 1 | 2 | 1
2025-08-03 | 239.2 | 287.2 | 294.4 | 259.2 | 245.6 | 304.8 | 308 | 313.6 | 314.4 | 264.8 | 246.4 | 249.6 | 251.2 | 280.8 | 284 | 290.4 | 289.6 | 328 | 309.6 | 309.6 | 310.4 | 243.2 | 261.6 | 276.8 | 272.8 | 260 | 250.4 | 296 | 320 | 339.2 | 345.6 | 347.2 | 364 | 424 | 436.8 | 464 | 487.2 | 486.4 | 463.2 | 466.4 | 473.6 | 459.2 | 449.6 | 476.8 | 416 | 420.8 | 418.4 | 414.4 | 479.2 | 438.4 | 444.8 | 449.6 | 398.4 | 388 | 385.6 | 412 | 393.6 | 395.2 | 384.8 | 428 | 424 | 428.8 | 430.4 | 379.2 | 423.2 | 419.2 | 391.2 | 386.4 | 432.8 | 408 | 411.2 | 413.6 | 357.6 | 357.6 | 358.4 | 370.4 | 374.4 | 420.8 | 409.6 | 440.8 | 412.8 | 360 | 383.2 | 376 | 374.4 | 347.2 | 327.2 | 328 | 278.4 | 278.4 | 263.2 | 275.2 | 414.4 | 369.6 | 347.2 | 313.6 | 3526.5476 | 1 | 892.5042 | 1 | 747.4347 | 1 | 2598.2164 | 1 | 2 | 1
2025-08-04 | 323.2 | 254.4 | 262.4 | 262.4 | 270.4 | 252 | 310.4 | 312.8 | 308 | 376 | 361.6 | 264.8 | 254.4 | 253.6 | 251.2 | 247.2 | 276 | 307.2 | 313.6 | 324 | 296 | 300.8 | 268 | 261.6 | 276.8 | 255.2 | 319.2 | 342.4 | 325.6 | 333.6 | 137.6 | 186.4 | 254.4 | 228 | 232.8 | 268 | 300 | 348.8 | 381.6 | 364 | 407.2 | 388 | 382.4 | 517.6 | 471.2 | 450.4 | 468.8 | 490.4 | 511.2 | 476.8 | 472.8 | 465.6 | 417.6 | 440.8 | 420 | 430.4 | 418.4 | 454.4 | 457.6 | 458.4 | 428.8 | 437.6 | 437.6 | 416 | 455.2 | 450.4 | 470.4 | 445.6 | 438.4 | 380 | 392.8 | 394.4 | 395.2 | 384.8 | 432.8 | 415.2 | 430.4 | 402.4 | 378.4 | 379.2 | 381.6 | 375.2 | 369.6 | 366.4 | 374.4 | 400 | 408.8 | 424 | 372.8 | 372.8 | 358.4 | 366.4 | 351.2 | 351.2 | 364 | 356 | 3733.0756 | 1 | 689.8048 | 1 | 664.0449 | 1 | 2843.5768 | 1 | 2 | 1
2025-08-05 | 344 | 348.8 | 373.6 | 388 | 395.2 | 344.8 | 348 | 359.2 | 340 | 341.6 | 352 | 338.4 | 331.2 | 339.2 | 396 | 396 | 339.2 | 328.8 | 348.8 | 298.4 | 308 | 301.6 | 317.6 | 310.4 | 331.2 | 348.8 | 352 | 328 | 332.8 | 308 | 316 | 353.6 | 382.4 | 491.2 | 448.8 | 468.8 | 465.6 | 452 | 461.6 | 480 | 492.8 | 462.4 | 480 | 472.8 | 469.6 | 408 | 421.6 | 416 | 463.2 | 461.6 | 458.4 | 439.2 | 442.4 | 411.2 | 413.6 | 389.6 | 408 | 444 | 436.8 | 449.6 | 422.4 | 396.8 | 406.4 | 416.8 | 417.6 | 435.2 | 464.8 | 452 | 456 | 440.8 | 372.8 | 360 | 393.6 | 368.8 | 353.6 | 397.6 | 424.8 | 406.4 | 408 | 388 | 379.2 | 384.8 | 376.8 | 375.2 | 381.6 | 362.4 | 368.8 | 371.2 | 388.8 | 369.6 | 397.6 | 403.2 | 362.4 | 363.2 | 348 | 356.8 | 3214.5018 | 1 | 893.9503 | 1 | 733.0924 | 1 | 2810.7978 | 1 | 2 | 1
2025-08-06 | 355.2 | 391.2 | 417.6 | 386.4 | 389.6 | 400 | 390.4 | 393.6 | 339.2 | 352 | 342.4 | 326.4 | 333.6 | 348 | 296 | 303.2 | 295.2 | 290.4 | 286.4 | 299.2 | 286.4 | 352.8 | 343.2 | 347.2 | 311.2 | 327.2 | 332 | 314.4 | 323.2 | 318.4 | 353.6 | 370.4 | 374.4 | 469.6 | 493.6 | 436.8 | 472 | 478.4 | 476 | 468 | 481.6 | 464.8 | 472.8 | 487.2 | 508.8 | 471.2 | 460.8 | 420 | 454.4 | 473.6 | 447.2 | 416 | 453.6 | 479.2 | 442.4 | 410.4 | 411.2 | 426.4 | 411.2 | 408.8 | 408.8 | 467.2 | 436.8 | 446.4 | 491.2 | 428.8 | 412 | 412 | 411.2 | 423.2 | 396 | 448.8 | 440 | 411.2 | 425.6 | 370.4 | 392 | 372.8 | 371.2 | 366.4 | 421.6 | 428.8 | 424 | 380.8 | 376.8 | 356 | 388.8 | 363.2 | 364 | 361.6 | 353.6 | 361.6 | 365.6 | 356.8 | 372 | 396 | 3286.8276 | 1 | 904.0733 | 1 | 703.7933 | 1 | 2845.2639 | 1 | 2 | 1
2025-08-07 | 400 | 371.2 | 359.2 | 347.2 | 370.4 | 351.2 | 344.8 | 362.4 | 344.8 | 343.2 | 368.8 | 349.6 | 403.2 | 381.6 | 380 | 336 | 343.2 | 326.4 | 330.4 | 322.4 | 289.6 | 322.4 | 307.2 | 339.2 | 339.2 | 320 | 349.6 | 321.6 | 320.8 | 317.6 | 308.8 | 316 | 318.4 | 457.6 | 425.6 | 458.4 | 442.4 | 456.8 | 456 | 457.6 | 468 | 457.6 | 455.2 | 445.6 | 448 | 490.4 | 456 | 413.6 | 406.4 | 399.2 | 391.2 | 421.6 | 458.4 | 433.6 | 433.6 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 414.4 | 413.6 | 458.4 | 468 | 429.6 | 420 | 384.8 | 407.2 | 411.2 | 419.2 | 400.8 | 378.4 | 417.6 | 419.2 | 412 | 401.6 | 366.4 | 372.8 | 360.8 | 364.8 | 366.4 | 393.6 | 435.2 | 432.8 | 420 | 383.2 | 374.4 | 376 | 371.2 | 356.8 | 364.8 | 368 | 375.2 | 361.6 | 360.8 | 349.6 | 339.2 | 386.4 | 3241.9569 | 1 | 855.3868 | 1 | 761.572 | 1 | 2751.2654 | 1 | 2 | 1
2025-08-08 | 392.8 | 369.6 | 341.6 | 336.8 | 339.2 | 334.4 | 318.4 | 292.8 | 297.6 | 310.4 | 288.8 | 295.2 | 296 | 333.6 | 327.2 | 310.4 | 298.4 | 280.8 | 300 | 293.6 | 296.8 | 309.6 | 324.8 | 373.6 | 377.6 | 348 | 314.4 | 320.8 | 316 | 332 | 325.6 | 351.2 | 409.6 | 479.2 | 473.6 | 472.8 | 489.6 | 504.8 | 520 | 508 | 508.8 | 489.6 | 481.6 | 492.8 | 516 | 509.6 | 481.6 | 479.2 | 468 | 444 | 480 | 433.6 | 422.4 | 427.2 | 428 | 442.4 | 442.4 | 450.4 | 449.6 | 448 | 436.8 | 429.6 | 436.8 | 410.4 | 403.2 | 385.6 | 404.8 | 426.4 | 448 | 428 | 372.8 | 359.2 | 386.4 | 373.6 | 364.8 | 408 | 421.6 | 412 | 397.6 | 369.6 | 371.2 | 363.2 | 376.8 | 364 | 373.6 | 359.2 | 353.6 | 356.8 | 364.8 | 356 | 409.6 | 386.4 | 356 | 348 | 372.8 | 357.6 | 3314.6924 | 1 | 962.6416 | 1 | 662.8156 | 1 | 2720.8966 | 1 | 2 | 1
2025-08-09 | 340 | 332.8 | 348 | 356 | 336 | 340.8 | 337.6 | 355.2 | 408 | 384.8 | 335.2 | 347.2 | 298.4 | 290.4 | 300.8 | 296.8 | 308.8 | 318.4 | 293.6 | 391.2 | 328 | 339.2 | 302.4 | 320 | 304.8 | 307.2 | 314.4 | 325.6 | 338.4 | 324 | 331.2 | 364 | 396 | 462.4 | 476 | 463.2 | 492 | 462.4 | 455.2 | 468 | 494.4 | 469.6 | 491.2 | 516 | 444.8 | 451.2 | 439.2 | 466.4 | 448 | 492.8 | 460 | 479.2 | 414.4 | 409.6 | 400 | 410.4 | 400.8 | 419.2 | 476 | 456.8 | 457.6 | 451.2 | 408 | 432.8 | 413.6 | 413.6 | 424.8 | 448 | 456.8 | 446.4 | 438.4 | 383.2 | 377.6 | 377.6 | 360.8 | 376.8 | 374.4 | 433.6 | 404.8 | 410.4 | 432 | 372.8 | 383.2 | 377.6 | 376 | 367.2 | 380.8 | 383.2 | 390.4 | 380 | 347.2 | 392 | 390.4 | 356 | 387.2 | 394.4 | 3260.192 | 1 | 918.5346 | 1 | 696.2124 | 1 | 2847.4331 | 1 | 2 | 1
2025-08-10 | 344.8 | 348.8 | 347.2 | 364.8 | 343.2 | 355.2 | 344 | 346.4 | 318.4 | 312 | 321.6 | 297.6 | 334.4 | 350.4 | 311.2 | 312.8 | 300.8 | 310.4 | 317.6 | 292.8 | 293.6 | 298.4 | 285.6 | 386.4 | 336.8 | 353.6 | 332 | 308.8 | 322.4 | 315.2 | 354.4 | 360.8 | 389.6 | 412 | 471.2 | 467.2 | 459.2 | 484 | 467.2 | 480.8 | 496 | 451.2 | 444.8 | 428.8 | 416.8 | 426.4 | 423.2 | 489.6 | 456.8 | 606.4 | 424 | 404.8 | 434.4 | 552.8 | 522.4 | 658.4 | 719.2 | 439.2 | 463.2 | 455.2 | 388 | 391.2 | 399.2 | 411.2 | 495.2 | 593.6 | 447.2 | 447.2 | 447.2 | 527.2 | 484 | 444.8 | 401.6 | 405.6 | 438.4 | 415.2 | 448 | 434.4 | 425.6 | 420 | 412.8 | 419.2 | 434.4 | 372.8 | 376 | 368.8 | 371.2 | 362.4 | 363.2 | 355.2 | 362.4 | 360.8 | 352 | 356 | 345.6 | 341.6 | 3312.0289 | 1 | 877.3198 | 1 | 704.8178 | 1 | 3021.692 | 1 | 2 | 1
2025-08-11 | 384 | 390.4 | 338.4 | 354.4 | 361.6 | 352 | 330.4 | 354.4 | 336 | 333.6 | 328 | 330.4 | 340.8 | 339.2 | 323.2 | 370.4 | 378.4 | 286.4 | 281.6 | 295.2 | 285.6 | 280.8 | 300.8 | 315.2 | 292.8 | 313.6 | 297.6 | 306.4 | 296.8 | 353.6 | 379.2 | 364.8 | 385.6 | 396.8 | 456 | 448.8 | 457.6 | 475.2 | 604.8 | 468.8 | 468.8 | 596.8 | 475.2 | 483.2 | 727.2 | 664 | 406.4 | 664 | 432.8 | 447.2 | 444.8 | 428.8 | 400.8 | 378.4 | 385.6 | 383.2 | 411.2 | 394.4 | 420.8 | 431.2 | 444.8 | 438.4 | 401.6 | 381.6 | 389.6 | 408.8 | 396.8 | 381.6 | 392 | 422.4 | 412 | 396.8 | 369.6 | 372 | 352 | 356.8 | 357.6 | 359.2 | 363.2 | 412.8 | 400 | 416 | 368 | 342.4 | 351.2 | 363.2 | 353.6 | 354.4 | 360.8 | 391.2 | 376.8 | 387.2 | 385.6 | 360 | 336 | 291.2 | 3324.9369 | 1 | 973.2466 | 1 | 559.5516 | 1 | 2645.4567 | 1 | 2 | 1
2025-08-12 | 288.8 | 267.2 | 271.2 | 273.6 | 270.4 | 266.4 | 281.6 | 280.8 | 277.6 | 283.2 | 269.6 | 272 | 283.2 | 297.6 | 329.6 | 318.4 | 268.8 | 264 | 276.8 | 272.8 | 284 | 279.2 | 280 | 275.2 | 286.4 | 291.2 | 280.8 | 309.6 | 331.2 | 341.6 | 339.2 | 348 | 377.6 | 426.4 | 422.4 | 428 | 451.2 | 447.2 | 443.2 | 458.4 | 463.2 | 452.8 | 446.4 | 440 | 428 | 436.8 | 380.8 | 423.2 | 384 | 372.8 | 380.8 | 421.6 | 433.6 | 446.4 | 382.4 | 382.4 | 380.8 | 367.2 | 391.2 | 412 | 416 | 444.8 | 435.2 | 421.6 | 432.8 | 413.6 | 389.6 | 407.2 | 392 | 397.6 | 452.8 | 425.6 | 416.8 | 391.2 | 368 | 366.4 | 360.8 | 404.8 | 360.8 | 370.4 | 365.6 | 404.8 | 424.8 | 352.8 | 384 | 360.8 | 380.8 | 364.8 | 380.8 | 368.8 | 352 | 337.6 | 348 | 344.8 | 336.8 | 409.6 | 3505.0342 | 1 | 844.2998 | 1 | 812.3844 | 1 | 2731.7426 | 1 | 2 | 1
2025-08-13 | 372 | 374.4 | 333.6 | 332.8 | 334.4 | 333.6 | 313.6 | 305.6 | 301.6 | 300.8 | 280.8 | 319.2 | 306.4 | 324 | 329.6 | 307.2 | 295.2 | 287.2 | 293.6 | 296.8 | 308.8 | 322.4 | 297.6 | 288 | 300 | 300.8 | 350.4 | 372 | 362.4 | 359.2 | 375.2 | 401.6 | 442.4 | 460.8 | 469.6 | 499.2 | 477.6 | 510.4 | 512.8 | 534.4 | 475.2 | 469.6 | 482.4 | 500.8 | 464 | 500.8 | 484.8 | 478.4 | 498.4 | 501.6 | 458.4 | 452 | 399.2 | 408.8 | 441.6 | 447.2 | 456.8 | 467.2 | 435.2 | 437.6 | 408.8 | 426.4 | 415.2 | 434.4 | 404.8 | 468 | 460.8 | 445.6 | 432 | 448.8 | 388.8 | 391.2 | 407.2 | 408.8 | 408.8 | 400.8 | 421.6 | 372.8 | 376.8 | 380.8 | 370.4 | 377.6 | 394.4 | 356.8 | 366.4 | 412 | 405.6 | 380 | 368 | 368.8 | 357.6 | 357.6 | 344 | 352 | 344 | 343.2 | 3290.3107 | 1 | 953.0007 | 1 | 656.0542 | 1 | 2806.7004 | 1 | 2 | 1
2025-08-14 | 347.2 | 337.6 | 346.4 | 353.6 | 360.8 | 361.6 | 313.6 | 285.6 | 299.2 | 232.8 | 240.8 | 299.2 | 305.6 | 305.6 | 304 | 304 | 300.8 | 324.8 | 333.6 | 339.2 | 292.8 | 311.2 | 308 | 304.8 | 327.2 | 327.2 | 311.2 | 302.4 | 362.4 | 369.6 | 380 | 372 | 420 | 460.8 | 471.2 | 488.8 | 494.4 | 485.6 | 490.4 | 491.2 | 474.4 | 469.6 | 469.6 | 454.4 | 501.6 | 504 | 465.6 | 450.4 | 448.8 | 444 | 431.2 | 426.4 | 432 | 436 | 448.8 | 460 | 384.8 | 394.4 | 401.6 | 413.6 | 393.6 | 429.6 | 426.4 | 469.6 | 406.4 | 412 | 434.4 | 432.8 | 410.4 | 389.6 | 388 | 382.4 | 426.4 | 435.2 | 422.4 | 416 | 389.6 | 378.4 | 387.2 | 386.4 | 373.6 | 376 | 382.4 | 434.4 | 415.2 | 431.2 | 368 | 359.2 | 388 | 367.2 | 353.6 | 356 | 361.6 | 345.6 | 346.4 | 346.4 | 3329.6493 | 1 | 912.7501 | 1 | 698.6711 | 1 | 2802.603 | 1 | 2 | 1
2025-08-15 | 344 | 432.8 | 376.8 | 381.6 | 364.8 | 330.4 | 340 | 318.4 | 314.4 | 304 | 294.4 | 255.2 | 292 | 295.2 | 296 | 333.6 | 351.2 | 303.2 | 288 | 307.2 | 300.8 | 309.6 | 312 | 315.2 | 368 | 316.8 | 308 | 308 | 321.6 | 347.2 | 364 | 355.2 | 372 | 412.8 | 456 | 455.2 | 464 | 461.6 | 468 | 459.2 | 456 | 467.2 | 477.6 | 441.6 | 418.4 | 428.8 | 452.8 | 454.4 | 444.8 | 451.2 | 460.8 | 400 | 395.2 | 422.4 | 388.8 | 385.6 | 427.2 | 456 | 456 | 440.8 | 474.4 | 504.8 | 485.6 | 450.4 | 480.8 | 489.6 | 448 | 436 | 444 | 440.8 | 435.2 | 443.2 | 427.2 | 416 | 411.2 | 424.8 | 438.4 | 416.8 | 392 | 388 | 381.6 | 380.8 | 386.4 | 375.2 | 408 | 404.8 | 408.8 | 370.4 | 370.4 | 372 | 378.4 | 359.2 | 363.2 | 352.8 | 359.2 | 354.4 | 3366.1196 | 1 | 872.2584 | 1 | 739.8538 | 1 | 2939.7445 | 1 | 2 | 1
2025-08-16 | 361.6 | 360.8 | 344.8 | 389.6 | 392.8 | 316.8 | 320 | 292 | 305.6 | 312 | 311.2 | 289.6 | 288 | 313.6 | 304 | 290.4 | 285.6 | 345.6 | 341.6 | 320 | 299.2 | 292 | 306.4 | 323.2 | 321.6 | 301.6 | 325.6 | 299.2 | 318.4 | 362.4 | 360 | 372 | 383.2 | 404 | 389.6 | 460.8 | 476.8 | 459.2 | 493.6 | 451.2 | 419.2 | 419.2 | 445.6 | 420 | 436.8 | 480.8 | 465.6 | 481.6 | 428.8 | 428.8 | 416 | 388 | 391.2 | 412.8 | 403.2 | 395.2 | 423.2 | 437.6 | 447.2 | 390.4 | 397.6 | 412 | 396.8 | 418.4 | 462.4 | 417.6 | 406.4 | 405.6 | 377.6 | 399.2 | 435.2 | 412.8 | 374.4 | 403.2 | 362.4 | 373.6 | 395.2 | 368.8 | 384.8 | 377.6 | 387.2 | 369.6 | 369.6 | 419.2 | 427.2 | 382.4 | 374.4 | 362.4 | 365.6 | 366.4 | 363.2 | 352.8 | 348 | 352.8 | 421.6 | 413.6 | 3373.9053 | 1 | 838.9973 | 1 | 735.9609 | 1 | 2781.6341 | 1 | 2 | 1
2025-08-17 | 344.8 | 342.4 | 347.2 | 350.4 | 354.4 | 329.6 | 335.2 | 344 | 329.6 | 384 | 372 | 300.8 | 320 | 317.6 | 299.2 | 298.4 | 354.4 | 308.8 | 325.6 | 293.6 | 332 | 348 | 323.2 | 344 | 304 | 315.2 | 321.6 | 319.2 | 340 | 317.6 | 349.6 | 391.2 | 380 | 425.6 | 396.8 | 408.8 | 452.8 | 446.4 | 452 | 460 | 450.4 | 397.6 | 399.2 | 389.6 | 420 | 409.6 | 404.8 | 409.6 | 460 | 415.2 | 382.4 | 378.4 | 422.4 | 381.6 | 390.4 | 385.6 | 378.4 | 461.6 | 440.8 | 379.2 | 376.8 | 380.8 | 381.6 | 420 | 423.2 | 396.8 | 440.8 | 452 | 399.2 | 383.2 | 390.4 | 380 | 380 | 364.8 | 377.6 | 419.2 | 412.8 | 375.2 | 376.8 | 404 | 372.8 | 424.8 | 398.4 | 389.6 | 373.6 | 381.6 | 363.2 | 370.4 | 374.4 | 376.8 | 426.4 | 391.2 | 344 | 342.4 | 357.6 | 348 | 3298.5062 | 1 | 797.7826 | 1 | 799.0667 | 1 | 2775.1265 | 1 | 2 | 1
2025-08-18 | 343.2 | 341.6 | 348 | 401.6 | 380.8 | 333.6 | 331.2 | 340 | 328.8 | 327.2 | 330.4 | 304 | 353.6 | 313.6 | 307.2 | 306.4 | 334.4 | 316.8 | 315.2 | 339.2 | 394.4 | 352 | 336 | 336 | 345.6 | 335.2 | 324 | 335.2 | 404.8 | 336 | 339.2 | 334.4 | 348 | 444 | 459.2 | 474.4 | 506.4 | 509.6 | 536 | 526.4 | 500 | 488.8 | 495.2 | 510.4 | 528.8 | 512 | 505.6 | 492 | 499.2 | 500.8 | 493.6 | 476.8 | 479.2 | 472.8 | 485.6 | 481.6 | 488.8 | 328.8 | 302.4 | 272.8 | 280.8 | 299.2 | 293.6 | 289.6 | 292.8 | 316.8 | 323.2 | 298.4 | 302.4 | 302.4 | 320 | 300 | 301.6 | 296.8 | 296.8 | 288 | 320 | 299.2 | 288.8 | 295.2 | 281.6 | 280.8 | 283.2 | 297.6 | 304 | 284 | 285.6 | 282.4 | 274.4 | 282.4 | 278.4 | 273.6 | 272.8 | 274.4 | 269.6 | 270.4 | 3233.3516 | 1 | 986.0207 | 1 | 612.4129 | 1 | 1849.1203 | 1 | 2 | 1
2025-08-19 | 269.6 | 282.4 | 270.4 | 265.6 | 264 | 262.4 | 266.4 | 260.8 | 262.4 | 262.4 | 260.8 | 260 | 271.2 | 246.4 | 255.2 | 252.8 | 247.2 | 254.4 | 238.4 | 251.2 | 205.6 | 217.6 | 223.2 | 224 | 232 | 215.2 | 218.4 | 218.4 | 220 | 218.4 | 232.8 | 264.8 | 285.6 | 292 | 284 | 294.4 | 295.2 | 304.8 | 314.4 | 323.2 | 296 | 290.4 | 306.4 | 292 | 292.8 | 288 | 295.2 | 292 | 288.8 | 296 | 295.2 | 299.2 | 288 | 303.2 | 291.2 | 292.8 | 276.8 | 287.2 | 287.2 | 288.8 | 288 | 292 | 288 | 304 | 332.8 | 305.6 | 294.4 | 298.4 | 290.4 | 297.6 | 295.2 | 281.6 | 286.4 | 284.8 | 273.6 | 275.2 | 286.4 | 282.4 | 284 | 284.8 | 283.2 | 284 | 292.8 | 286.4 | 282.4 | 279.2 | 280.8 | 278.4 | 280 | 280.8 | 274.4 | 276.8 | 273.6 | 275.2 | 271.2 | 272 | 3967.4684 | 1 | 488.7925 | 0.97758 | 1037.9671 | 1 | 1785.0084 | 1 | 1.9776 | 1
2025-08-20 | 279.2 | 268 | 268.8 | 269.6 | 268 | 266.4 | 273.6 | 264.8 | 266.4 | 264 | 268.8 | 264.8 | 266.4 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 257.6 | 258.4 | 263.2 | 264.8 | 269.6 | 260.8 | 273.6 | 281.6 | 268.8 | 264.8 | 268.8 | 277.6 | 268.8 | 270.4 | 278.4 | 289.6 | 295.2 | 289.6 | 297.6 | 291.2 | 316 | 320.8 | 332.8 | 312 | 300.8 | 306.4 | 295.2 | 300.8 | 305.6 | 312.8 | 309.6 | 302.4 | 298.4 | 304 | 322.4 | 316 | 296 | 299.2 | 297.6 | 305.6 | 296.8 | 300.8 | 303.2 | 300 | 301.6 | 312.8 | 306.4 | 307.2 | 326.4 | 336 | 332 | 312 | 316.8 | 321.6 | 299.2 | 293.6 | 296 | 284 | 282.4 | 281.6 | 289.6 | 291.2 | 289.6 | 291.2 | 293.6 | 292 | 305.6 | 288 | 282.4 | 286.4 | 280.8 | 276.8 | 284 | 281.6 | 272 | 272 | 276 | 272 | 277.6 | 274.4 | 3787.7809 | 1 | 507.5922 | 1 | 1006.2093 | 1 | 1855.3868 | 1 | 2 | 1
2025-08-21 | 274.4 | 275.2 | 272.8 | 271.2 | 272 | 272 | 270.4 | 267.2 | 271.2 | 272 | 268.8 | 282.4 | 268.8 | 271.2 | 272.8 | 274.4 | 270.4 | 269.6 | 269.6 | 269.6 | 268 | 284 | 273.6 | 262.4 | 255.2 | 256 | 259.2 | 259.2 | 261.6 | 277.6 | 260.8 | 264.8 | 292.8 | 317.6 | 311.2 | 323.2 | 324 | 333.6 | 341.6 | 320 | 304 | 300.8 | 301.6 | 318.4 | 311.2 | 310.4 | 325.6 | 313.6 | 296 | 300.8 | 301.6 | 300.8 | 307.2 | 305.6 | 292 | 288 | 324.8 | 292 | 296 | 291.2 | 297.6 | 309.6 | 324 | 326.4 | 304.8 | 298.4 | 292.8 | 304 | 313.6 | 280.8 | 296 | 284 | 291.2 | 269.6 | 281.6 | 285.6 | 284 | 282.4 | 289.6 | 276.8 | 278.4 | 272.8 | 270.4 | 272.8 | 272.8 | 275.2 | 273.6 | 272 | 275.2 | 277.6 | 266.4 | 257.6 | 284 | 271.2 | 271.2 | 266.4 | 3767.9067 | 1 | 525.4278 | 1 | 1009.0778 | 1 | 1745.2398 | 1 | 2 | 1
2025-08-22 | 266.4 | 280 | 268 | 266.4 | 264 | 264 | 262.4 | 264.8 | 253.6 | 256.8 | 255.2 | 260 | 258.4 | 259.2 | 260.8 | 264.8 | 266.4 | 256 | 242.4 | 245.6 | 246.4 | 246.4 | 244 | 253.6 | 258.4 | 244.8 | 252.8 | 233.6 | 240.8 | 228 | 236 | 248 | 238.4 | 280.8 | 291.2 | 296 | 309.6 | 311.2 | 308 | 306.4 | 296 | 295.2 | 289.6 | 290.4 | 303.2 | 293.6 | 288.8 | 304 | 323.2 | 306.4 | 292 | 290.4 | 288 | 289.6 | 291.2 | 322.4 | 324.8 | 320 | 342.4 | 303.2 | 304.8 | 300 | 304.8 | 327.2 | 312 | 308.8 | 291.2 | 307.2 | 283.2 | 285.6 | 285.6 | 270.4 | 276 | 275.2 | 268.8 | 257.6 | 280.8 | 276.8 | 275.2 | 276 | 291.2 | 281.6 | 273.6 | 280 | 276 | 275.2 | 273.6 | 270.4 | 272.8 | 290.4 | 264.8 | 266.4 | 275.2 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | 3913.7876 | 1 | 483.972 | 0.96794 | 1024.0347 | 1 | 1722.8248 | 1 | 1.9679 | 1
2025-08-23 | 265.6 | 262.4 | 268 | 262.4 | 262.4 | 260 | 258.4 | 260 | 258.4 | 260 | 264 | 257.6 | 259.2 | 236 | 240 | 242.4 | 244 | 228 | 219.2 | 217.6 | 216 | 230.4 | 218.4 | 236 | 238.4 | 236 | 229.6 | 226.4 | 233.6 | 229.6 | 267.2 | 246.4 | 281.6 | 281.6 | 288.8 | 285.6 | 300 | 300 | 304.8 | 306.4 | 305.6 | 293.6 | 296.8 | 291.2 | 300.8 | 298.4 | 307.2 | 301.6 | 302.4 | 305.6 | 304 | 315.2 | 301.6 | 298.4 | 295.2 | 298.4 | 291.2 | 293.6 | 293.6 | 304.8 | 294.4 | 303.2 | 297.6 | 305.6 | 295.2 | 308 | 304.8 | 314.4 | 300.8 | 302.4 | 304 | 297.6 | 285.6 | 288.8 | 282.4 | 284.8 | 316.8 | 293.6 | 292.8 | 282.4 | 291.2 | 292 | 308 | 292 | 318.4 | 292.8 | 296.8 | 291.2 | 292.8 | 294.4 | 283.2 | 288.8 | 280 | 276.8 | 276.8 | 285.6 | 3976.8933 | 1 | 481.5618 | 0.96312 | 1015.4293 | 1 | 1872.4994 | 1 | 1.9631 | 1
2025-08-24 | 268.8 | 290.4 | 274.4 | 272 | 273.6 | 270.4 | 269.6 | 269.6 | 270.4 | 269.6 | 269.6 | 269.6 | 257.6 | 255.2 | 239.2 | 224.8 | 240.8 | 217.6 | 219.2 | 219.2 | 237.6 | 218.4 | 220 | 217.6 | 237.6 | 255.2 | 248 | 228.8 | 244.8 | 251.2 | 280 | 299.2 | 308 | 292 | 306.4 | 304.8 | 327.2 | 338.4 | 330.4 | 315.2 | 304 | 294.4 | 296 | 306.4 | 295.2 | 296.8 | 301.6 | 308.8 | 316.8 | 312.8 | 313.6 | 296 | 311.2 | 305.6 | 306.4 | 296.8 | 300 | 296.8 | 304 | 316 | 296 | 301.6 | 299.2 | 321.6 | 322.4 | 324.8 | 298.4 | 312.8 | 316.8 | 311.2 | 314.4 | 303.2 | 290.4 | 312.8 | 293.6 | 287.2 | 297.6 | 299.2 | 300 | 302.4 | 304 | 299.2 | 295.2 | 300 | 296 | 297.6 | 289.6 | 295.2 | 292.8 | 297.6 | 282.4 | 282.4 | 274.4 | 293.6 | 276.8 | 274.4 | 3917.8853 | 1 | 515.7869 | 1 | 1013.7902 | 1 | 1909.6168 | 1 | 2 | 1
2025-08-25 | 276.8 | 277.6 | 270.4 | 270.4 | 272 | 276 | 277.6 | 280 | 272.8 | 273.6 | 275.2 | 274.4 | 272.8 | 270.4 | 276 | 272 | 269.6 | 268 | 268 | 268 | 258.4 | 267.2 | 267.2 | 264.8 | 284.8 | 288 | 275.2 | 272.8 | 272 | 291.2 | 296.8 | 305.6 | 309.6 | 308 | 316.8 | 305.6 | 327.2 | 326.4 | 329.6 | 320.8 | 320.8 | 323.2 | 312.8 | 319.2 | 320.8 | 308 | 331.2 | 315.2 | 314.4 | 325.6 | 307.2 | 302.4 | 301.6 | 306.4 | 297.6 | 308 | 296 | 301.6 | 300.8 | 301.6 | 300 | 301.6 | 303.2 | 313.6 | 308.8 | 329.6 | 317.6 | 295.2 | 288 | 285.6 | 301.6 | 283.2 | 272 | 271.2 | 289.6 | 271.2 | 286.4 | 288.8 | 291.2 | 288.8 | 292.8 | 282.4 | 280.8 | 288 | 312.8 | 279.2 | 278.4 | 269.6 | 275.2 | 282.4 | 268 | 268 | 268.8 | 273.6 | 268 | 280 | 3727.7484 | 1 | 536.2738 | 1 | 992.4818 | 1 | 1788.6238 | 1 | 2 | 1
2025-08-26 | 268.8 | 269.6 | 262.4 | 260.8 | 260.8 | 260.8 | 261.6 | 258.4 | 258.4 | 244 | 242.4 | 226.4 | 219.2 | 212.8 | 215.2 | 215.2 | 211.2 | 213.6 | 210.4 | 212.8 | 215.2 | 224.8 | 210.4 | 216.8 | 250.4 | 242.4 | 229.6 | 239.2 | 228 | 250.4 | 254.4 | 260 | 296 | 276.8 | 290.4 | 300 | 304.8 | 310.4 | 285.6 | 294.4 | 300 | 293.6 | 304 | 298.4 | 296.8 | 320 | 309.6 | 318.4 | 312 | 303.2 | 320.8 | 291.2 | 293.6 | 292.8 | 285.6 | 289.6 | 292.8 | 294.4 | 291.2 | 292.8 | 282.4 | 295.2 | 305.6 | 320.8 | 309.6 | 317.6 | 316.8 | 302.4 | 300.8 | 304.8 | 304 | 285.6 | 283.2 | 271.2 | 286.4 | 279.2 | 292.8 | 288 | 306.4 | 289.6 | 292 | 303.2 | 285.6 | 286.4 | 288.8 | 288.8 | 284 | 288 | 304 | 285.6 | 280 | 296 | 272.8 | 273.6 | 271.2 | 275.2 | 4029.5498 | 1 | 479.3926 | 0.95879 | 1006.0044 | 1 | 1841.8896 | 1 | 1.9588 | 1
2025-08-27 | 272.8 | 268.8 | 268.8 | 281.6 | 267.2 | 264 | 265.6 | 282.4 | 250.4 | 247.2 | 222.4 | 220 | 212 | 228.8 | 219.2 | 222.4 | 221.6 | 232 | 218.4 | 216.8 | 220 | 216 | 231.2 | 228 | 227.2 | 240.8 | 223.2 | 222.4 | 226.4 | 233.6 | 237.6 | 295.2 | 286.4 | 298.4 | 288.8 | 295.2 | 311.2 | 316 | 344.8 | 317.6 | 322.4 | 303.2 | 312.8 | 305.6 | 308.8 | 314.4 | 324.8 | 318.4 | 320.8 | 322.4 | 300 | 320.8 | 318.4 | 307.2 | 304.8 | 298.4 | 304 | 291.2 | 303.2 | 298.4 | 288.8 | 297.6 | 287.2 | 313.6 | 308 | 309.6 | 310.4 | 304 | 300 | 292.8 | 302.4 | 315.2 | 298.4 | 296 | 284.8 | 287.2 | 301.6 | 302.4 | 304.8 | 292.8 | 296.8 | 296 | 296 | 296.8 | 283.2 | 292 | 292.8 | 291.2 | 288 | 284.8 | 276.8 | 276 | 274.4 | 272.8 | 274.4 | 280.8 | 4025.6569 | 1 | 522.2945 | 1 | 991.0476 | 1 | 1862.8585 | 1 | 2 | 1
2025-08-28 | 279.2 | 276.8 | 272.8 | 270.4 | 269.6 | 268.8 | 270.4 | 264.8 | 268.8 | 264.8 | 264 | 264.8 | 264.8 | 268 | 267.2 | 263.2 | 256 | 256.8 | 258.4 | 259.2 | 256.8 | 241.6 | 244 | 236.8 | 226.4 | 228 | 216 | 240.8 | 219.2 | 228 | 240 | 252 | 288 | 307.2 | 303.2 | 296 | 310.4 | 316.8 | 312.8 | 322.4 | 320 | 309.6 | 304 | 307.2 | 320.8 | 311.2 | 315.2 | 308 | 312 | 309.6 | 304 | 304.8 | 300 | 297.6 | 300 | 300.8 | 298.4 | 304 | 296 | 303.2 | 298.4 | 311.2 | 310.4 | 321.6 | 325.6 | 328 | 301.6 | 310.4 | 304.8 | 310.4 | 302.4 | 287.2 | 300.8 | 287.2 | 282.4 | 279.2 | 303.2 | 303.2 | 300.8 | 307.2 | 304 | 308.8 | 299.2 | 297.6 | 305.6 | 298.4 | 296.8 | 293.6 | 306.4 | 291.2 | 279.2 | 268.8 | 271.2 | 271.2 | 277.6 | 269.6 | 3898.0111 | 1 | 513.1357 | 1 | 1002.5213 | 1 | 1890.094 | 1 | 2 | 1
2025-08-29 | 269.6 | 268 | 267.2 | 260.8 | 269.6 | 269.6 | 271.2 | 268.8 | 256 | 244.8 | 224.8 | 226.4 | 223.2 | 227.2 | 228 | 228 | 225.6 | 228 | 233.6 | 236 | 222.4 | 230.4 | 228 | 224 | 238.4 | 248.8 | 228 | 233.6 | 245.6 | 233.6 | 252.8 | 299.2 | 293.6 | 296.8 | 296.8 | 303.2 | 338.4 | 312.8 | 315.2 | 320 | 327.2 | 301.6 | 309.6 | 327.2 | 307.2 | 308 | 316.8 | 305.6 | 300.8 | 316 | 307.2 | 304 | 299.2 | 295.2 | 296 | 301.6 | 296 | 298.4 | 300.8 | 303.2 | 309.6 | 318.4 | 331.2 | 331.2 | 336.8 | 312 | 324.8 | 303.2 | 308 | 299.2 | 288.8 | 297.6 | 290.4 | 285.6 | 287.2 | 301.6 | 298.4 | 314.4 | 300.8 | 295.2 | 297.6 | 292.8 | 300 | 293.6 | 296.8 | 289.6 | 284 | 290.4 | 288.8 | 287.2 | 276 | 276 | 292 | 274.4 | 270.4 | 271.2 | 3980.7862 | 1 | 527.838 | 1 | 1007.6436 | 1 | 1875.3917 | 1 | 2 | 1
2025-08-30 | 268 | 271.2 | 273.6 | 269.6 | 269.6 | 268.8 | 272 | 268 | 268.8 | 271.2 | 268.8 | 267.2 | 269.6 | 254.4 | 270.4 | 268 | 265.6 | 251.2 | 252 | 235.2 | 222.4 | 219.2 | 227.2 | 220.8 | 234.4 | 235.2 | 220.8 | 231.2 | 236 | 228.8 | 233.6 | 241.6 | 282.4 | 280 | 297.6 | 320.8 | 312 | 319.2 | 319.2 | 311.2 | 308 | 310.4 | 302.4 | 307.2 | 305.6 | 325.6 | 310.4 | 300.8 | 306.4 | 299.2 | 296.8 | 295.2 | 300.8 | 297.6 | 312 | 295.2 | 289.6 | 301.6 | 303.2 | 302.4 | 298.4 | 300.8 | 315.2 | 316.8 | 326.4 | 320.8 | 306.4 | 300.8 | 297.6 | 312 | 297.6 | 293.6 | 279.2 | 276 | 276 | 276.8 | 285.6 | 299.2 | 282.4 | 286.4 | 285.6 | 276.8 | 280.8 | 282.4 | 288 | 282.4 | 276 | 276 | 278.4 | 288.8 | 268.8 | 257.6 | 268.8 | 259.2 | 262.4 | 248 | 3925.0564 | 1 | 509.0383 | 1 | 1014.2 | 1 | 1776.5727 | 1 | 2 | 1
2025-08-31 | 263.2 | 220 | 220 | 217.6 | 161.6 | 159.2 | 207.2 | 219.2 | 221.6 | 223.2 | 217.6 | 216 | 222.4 | 223.2 | 225.6 | 221.6 | 220 | 219.2 | 213.6 | 216.8 | 224 | 216 | 232 | 215.2 | 229.6 | 236.8 | 224 | 222.4 | 227.2 | 221.6 | 245.6 | 269.6 | 284.8 | 292.8 | 285.6 | 287.2 | 306.4 | 322.4 | 310.4 | 309.6 | 292 | 291.2 | 297.6 | 316.8 | 289.6 | 293.6 | 291.2 | 307.2 | 297.6 | 297.6 | 286.4 | 278.4 | 280.8 | 282.4 | 286.4 | 284 | 277.6 | 276 | 283.2 | 285.6 | 292.8 | 296.8 | 296.8 | 310.4 | 308 | 313.6 | 304 | 292.8 | 310.4 | 288.8 | 294.4 | 277.6 | 285.6 | 276.8 | 276.8 | 276.8 | 291.2 | 278.4 | 284.8 | 284.8 | 285.6 | 284.8 | 287.2 | 289.6 | 299.2 | 286.4 | 284 | 279.2 | 280 | 281.6 | 285.6 | 272 | 256 | 271.2 | 255.2 | 256 | 4058.0293 | 1 | 496.0231 | 0.99205 | 1039.4013 | 1 | 1777.0547 | 1 | 1.992 | 1
2025-09-01 | 368.8 | 353.6 | 355.2 | 365.6 | 356.8 | 348 | 347.2 | 415.2 | 358.4 | 370.4 | 337.6 | 324 | 324.8 | 306.4 | 326.4 | 295.2 | 233.6 | 209.6 | 282.4 | 280 | 285.6 | 286.4 | 348.8 | 336.8 | 340.8 | 305.6 | 295.2 | 292.8 | 290.4 | 308 | 305.6 | 312 | 344 | 390.4 | 405.6 | 398.4 | 465.6 | 470.4 | 483.2 | 461.6 | 433.6 | 419.2 | 416 | 416.8 | 439.2 | 420.8 | 414.4 | 408 | 406.4 | 448 | 435.2 | 401.6 | 395.2 | 372.8 | 396.8 | 382.4 | 390.4 | 386.4 | 392.8 | 398.4 | 408 | 414.4 | 386.4 | 496.8 | 441.6 | 457.6 | 408 | 403.2 | 390.4 | 388.8 | 383.2 | 392.8 | 379.2 | 379.2 | 369.6 | 371.2 | 380 | 384 | 429.6 | 444 | 388 | 394.4 | 404 | 406.4 | 424 | 420.8 | 418.4 | 423.2 | 446.4 | 424 | 390.4 | 355.2 | 376.8 | 366.4 | 352 | 358.4 | 3458.7293 | 1 | 833.4538 | 1 | 775.0947 | 1 | 2877.5609 | 1 | 2
2025-09-02 | 364.8 | 360 | 346.4 | 340.8 | 342.4 | 326.4 | 319.2 | 372 | 365.6 | 344.8 | 296 | 313.6 | 306.4 | 298.4 | 305.6 | 309.6 | 296 | 312 | 300 | 312.8 | 306.4 | 336.8 | 379.2 | 352.8 | 332 | 297.6 | 328 | 340 | 336.8 | 349.6 | 328.8 | 304.8 | 392 | 433.6 | 418.4 | 482.4 | 452 | 465.6 | 454.4 | 433.6 | 428 | 429.6 | 412.8 | 425.6 | 446.4 | 407.2 | 403.2 | 412.8 | 454.4 | 449.6 | 420.8 | 399.2 | 395.2 | 408.8 | 385.6 | 388 | 410.4 | 396.8 | 397.6 | 414.4 | 408 | 461.6 | 428 | 492.8 | 428.8 | 424 | 436 | 423.2 | 402.4 | 376 | 398.4 | 390.4 | 379.2 | 373.6 | 380.8 | 441.6 | 420.8 | 441.6 | 394.4 | 384 | 386.4 | 412.8 | 370.4 | 430.4 | 414.4 | 463.2 | 445.6 | 408 | 396 | 401.6 | 338.4 | 294.4 | 227.2 | 220 | 292.8 | 288 | 3308.9556 | 1 | 813.9311 | 1 | 769.9724 | 1 | 2737.0451 | 1 | 2
2025-09-03 | 277.6 | 296 | 279.2 | 284.8 | 285.6 | 290.4 | 288 | 360 | 325.6 | 324.8 | 284 | 281.6 | 283.2 | 275.2 | 280.8 | 289.6 | 291.2 | 288 | 278.4 | 228 | 246.4 | 222.4 | 324 | 337.6 | 305.6 | 296.8 | 296.8 | 305.6 | 332.8 | 311.2 | 316.8 | 332 | 376.8 | 403.2 | 419.2 | 480 | 474.4 | 471.2 | 427.2 | 420 | 435.2 | 419.2 | 434.4 | 436.8 | 474.4 | 420.8 | 420 | 434.4 | 500 | 478.4 | 475.2 | 414.4 | 408.8 | 429.6 | 421.6 | 416 | 416 | 397.6 | 403.2 | 403.2 | 413.6 | 405.6 | 455.2 | 482.4 | 464 | 408.8 | 426.4 | 413.6 | 420.8 | 408.8 | 409.6 | 398.4 | 365.6 | 389.6 | 372.8 | 377.6 | 383.2 | 425.6 | 418.4 | 384 | 373.6 | 382.4 | 423.2 | 434.4 | 460 | 412.8 | 413.6 | 430.4 | 424.8 | 413.6 | 359.2 | 357.6 | 371.2 | 351.2 | 335.2 | 302.4 | 3499.0924 | 1 | 818.9925 | 1 | 712.6036 | 1 | 2865.9918 | 1 | 2
2025-09-04 | 312.8 | 214.4 | 226.4 | 224 | 296 | 284.8 | 357.6 | 337.6 | 323.2 | 284.8 | 284.8 | 288.8 | 299.2 | 276 | 279.2 | 284.8 | 270.4 | 276 | 281.6 | 274.4 | 286.4 | 319.2 | 320 | 295.2 | 283.2 | 296 | 227.2 | 218.4 | 312.8 | 298.4 | 291.2 | 320 | 360.8 | 412.8 | 415.2 | 479.2 | 462.4 | 475.2 | 433.6 | 452 | 424.8 | 422.4 | 444 | 440 | 427.2 | 423.2 | 424 | 445.6 | 459.2 | 472 | 447.2 | 404.8 | 402.4 | 392 | 415.2 | 398.4 | 394.4 | 388 | 400.8 | 403.2 | 416 | 402.4 | 454.4 | 444 | 455.2 | 408 | 398.4 | 404.8 | 404 | 393.6 | 404 | 374.4 | 373.6 | 380.8 | 399.2 | 391.2 | 447.2 | 452 | 423.2 | 390.4 | 396.8 | 406.4 | 385.6 | 444 | 464 | 444 | 423.2 | 417.6 | 429.6 | 421.6 | 347.2 | 361.6 | 368.8 | 336 | 350.4 | 344.8 | 3544.7827 | 1 | 829.8385 | 1 | 741.9027 | 1 | 2904.7963 | 1 | 2
2025-09-05 | 365.6 | 371.2 | 346.4 | 335.2 | 329.6 | 296.8 | 295.2 | 331.2 | 333.6 | 287.2 | 284.8 | 288 | 287.2 | 286.4 | 280.8 | 283.2 | 288 | 279.2 | 286.4 | 283.2 | 293.6 | 365.6 | 351.2 | 343.2 | 301.6 | 298.4 | 316.8 | 300.8 | 339.2 | 344.8 | 337.6 | 358.4 | 376.8 | 395.2 | 385.6 | 425.6 | 467.2 | 453.6 | 430.4 | 417.6 | 410.4 | 420 | 412.8 | 405.6 | 424 | 414.4 | 400.8 | 411.2 | 439.2 | 457.6 | 432 | 412.8 | 411.2 | 397.6 | 387.2 | 392.8 | 401.6 | 422.4 | 400 | 398.4 | 401.6 | 387.2 | 401.6 | 439.2 | 439.2 | 396.8 | 404 | 421.6 | 384.8 | 388 | 372.8 | 381.6 | 386.4 | 388 | 368 | 372 | 376.8 | 437.6 | 439.2 | 403.2 | 380 | 373.6 | 383.2 | 391.2 | 421.6 | 417.6 | 414.4 | 448 | 460 | 428.8 | 413.6 | 355.2 | 342.4 | 346.4 | 332.8 | 374.4 | 3431.2742 | 1 | 788.6238 | 1 | 770.3822 | 1 | 2845.0229 | 1 | 2
2025-09-06 | 336 | 305.6 | 288 | 224 | 220 | 282.4 | 281.6 | 340 | 328.8 | 328.8 | 308.8 | 274.4 | 277.6 | 278.4 | 281.6 | 275.2 | 272.8 | 276.8 | 276.8 | 266.4 | 288 | 282.4 | 336 | 341.6 | 233.6 | 223.2 | 284 | 292.8 | 308.8 | 333.6 | 347.2 | 371.2 | 397.6 | 420.8 | 412.8 | 439.2 | 484 | 548 | 453.6 | 445.6 | 432 | 432.8 | 416.8 | 424 | 442.4 | 440.8 | 441.6 | 454.4 | 454.4 | 471.2 | 465.6 | 450.4 | 436 | 415.2 | 403.2 | 425.6 | 416 | 414.4 | 440.8 | 453.6 | 415.2 | 427.2 | 438.4 | 464.8 | 504.8 | 469.6 | 428.8 | 409.6 | 388.8 | 435.2 | 397.6 | 398.4 | 372 | 365.6 | 374.4 | 368 | 376.8 | 454.4 | 423.2 | 384.8 | 381.6 | 359.2 | 383.2 | 429.6 | 404.8 | 403.2 | 446.4 | 432.8 | 436.8 | 400.8 | 353.6 | 340 | 290.4 | 220.8 | 214.4 | 216.8 | 3493.5604 | 1 | 854.6638 | 1 | 711.784 | 1 | 2731.5016 | 1 | 2
2025-09-07 | 278.4 | 268 | 287.2 | 272 | 268 | 291.2 | 280 | 271.2 | 272 | 315.2 | 301.6 | 288 | 300.8 | 280 | 282.4 | 276 | 273.6 | 276 | 288 | 281.6 | 219.2 | 224.8 | 252.8 | 336.8 | 327.2 | 309.6 | 312 | 299.2 | 333.6 | 312 | 308 | 311.2 | 340 | 347.2 | 387.2 | 385.6 | 415.2 | 480.8 | 483.2 | 476 | 444.8 | 423.2 | 413.6 | 431.2 | 445.6 | 426.4 | 432 | 446.4 | 411.2 | 410.4 | 450.4 | 463.2 | 424.8 | 412 | 418.4 | 421.6 | 396.8 | 422.4 | 396 | 408.8 | 410.4 | 436.8 | 447.2 | 440 | 439.2 | 430.4 | 460.8 | 408.8 | 393.6 | 401.6 | 392 | 364 | 370.4 | 373.6 | 376 | 358.4 | 393.6 | 398.4 | 430.4 | 413.6 | 414.4 | 383.2 | 380.8 | 388 | 391.2 | 379.2 | 393.6 | 367.2 | 373.6 | 324.8 | 381.6 | 367.2 | 298.4 | 274.4 | 353.6 | 348 | 3574.9013 | 1 | 833.9359 | 1 | 746.4102 | 1 | 2718.7274 | 1 | 2
2025-09-08 | 327.2 | 340.8 | 293.6 | 309.6 | 302.4 | 293.6 | 308.8 | 300 | 297.6 | 292 | 299.2 | 299.2 | 273.6 | 314.4 | 331.2 | 328 | 305.6 | 293.6 | 277.6 | 298.4 | 297.6 | 313.6 | 318.4 | 332.8 | 290.4 | 316 | 310.4 | 284.8 | 314.4 | 336.8 | 368 | 311.2 | 383.2 | 423.2 | 422.4 | 422.4 | 427.2 | 438.4 | 458.4 | 435.2 | 480.8 | 468.8 | 476 | 434.4 | 441.6 | 441.6 | 412.8 | 400 | 425.6 | 411.2 | 397.6 | 428.8 | 406.4 | 394.4 | 436.8 | 436.8 | 440 | 420.8 | 404 | 422.4 | 429.6 | 422.4 | 438.4 | 412 | 426.4 | 409.6 | 419.2 | 436 | 417.6 | 433.6 | 432.8 | 465.6 | 362.4 | 368 | 376.8 | 372 | 373.6 | 376.8 | 369.6 | 377.6 | 367.2 | 370.4 | 370.4 | 420 | 404.8 | 360.8 | 388 | 355.2 | 378.4 | 361.6 | 334.4 | 359.2 | 346.4 | 316 | 300 | 293.6 | 3417.5467 | 1 | 849.3613 | 1 | 778.7827 | 1 | 2694.6252 | 1 | 2
2025-09-09 | 280 | 262.4 | 263.2 | 334.4 | 315.2 | 332.8 | 329.6 | 349.6 | 326.4 | 316 | 280 | 292 | 288 | 276.8 | 296.8 | 284.8 | 289.6 | 276.8 | 286.4 | 289.6 | 321.6 | 296.8 | 348 | 357.6 | 300 | 295.2 | 270.4 | 236.8 | 227.2 | 298.4 | 308 | 308.8 | 393.6 | 420 | 418.4 | 441.6 | 476 | 488.8 | 496 | 449.6 | 443.2 | 444 | 428.8 | 431.2 | 417.6 | 459.2 | 412 | 428.8 | 462.4 | 475.2 | 432.8 | 433.6 | 395.2 | 400 | 434.4 | 366.4 | 390.4 | 367.2 | 380 | 416 | 380.8 | 374.4 | 402.4 | 429.6 | 432.8 | 439.2 | 396 | 392 | 401.6 | 367.2 | 372 | 348 | 364 | 359.2 | 366.4 | 364.8 | 363.2 | 440.8 | 405.6 | 383.2 | 322.4 | 261.6 | 247.2 | 244.8 | 304.8 | 307.2 | 295.2 | 314.4 | 308 | 319.2 | 352.8 | 320.8 | 315.2 | 283.2 | 272 | 277.6 | 3497.0436 | 1 | 860.9303 | 1 | 737.1902 | 1 | 2332.6103 | 1 | 2
2025-09-10 | 294.4 | 281.6 | 278.4 | 283.2 | 275.2 | 269.6 | 272.8 | 282.4 | 325.6 | 324.8 | 320 | 313.6 | 356.8 | 300 | 320.8 | 254.4 | 216.8 | 274.4 | 291.2 | 289.6 | 282.4 | 295.2 | 284 | 281.6 | 291.2 | 280 | 292 | 348.8 | 324 | 340.8 | 309.6 | 300 | 322.4 | 346.4 | 408.8 | 419.2 | 428.8 | 416.8 | 429.6 | 472 | 461.6 | 472.8 | 410.4 | 427.2 | 416.8 | 411.2 | 425.6 | 448 | 440 | 456.8 | 433.6 | 432.8 | 443.2 | 483.2 | 447.2 | 389.6 | 381.6 | 409.6 | 385.6 | 385.6 | 398.4 | 386.4 | 387.2 | 416 | 434.4 | 440 | 469.6 | 441.6 | 440 | 395.2 | 392.8 | 369.6 | 368 | 380 | 371.2 | 371.2 | 372 | 382.4 | 364.8 | 356.8 | 399.2 | 390.4 | 265.6 | 254.4 | 252 | 305.6 | 322.4 | 313.6 | 308.8 | 312 | 280 | 292.8 | 306.4 | 313.6 | 323.2 | 324 | 3505.0342 | 1 | 819.2336 | 1 | 751.7373 | 1 | 2444.4444 | 1 | 2
2025-09-11 | 347.2 | 284 | 259.2 | 272 | 286.4 | 279.2 | 270.4 | 283.2 | 280.8 | 280.8 | 167.2 | 213.6 | 280.8 | 285.6 | 305.6 | 297.6 | 328 | 315.2 | 276 | 176.8 | 232.8 | 264 | 282.4 | 293.6 | 289.6 | 308 | 167.2 | 211.2 | 289.6 | 369.6 | 325.6 | 330.4 | 332 | 387.2 | 364 | 385.6 | 411.2 | 428 | 436.8 | 426.4 | 452 | 471.2 | 489.6 | 437.6 | 435.2 | 444 | 458.4 | 441.6 | 423.2 | 391.2 | 400.8 | 400.8 | 396 | 425.6 | 430.4 | 404.8 | 392 | 377.6 | 393.6 | 403.2 | 379.2 | 403.2 | 388.8 | 432 | 429.6 | 401.6 | 397.6 | 469.6 | 426.4 | 399.2 | 401.6 | 373.6 | 377.6 | 377.6 | 353.6 | 356 | 394.4 | 369.6 | 385.6 | 376 | 419.2 | 408.8 | 395.2 | 339.2 | 320.8 | 271.2 | 266.4 | 252 | 310.4 | 333.6 | 288 | 309.6 | 328.8 | 329.6 | 368 | 348 | 3677.5507 | 1 | 829.3565 | 1 | 769.5627 | 1 | 2524.2227 | 1 | 2
2025-09-12 | 331.2 | 320 | 239.2 | 222.4 | 232.8 | 263.2 | 288 | 268 | 280.8 | 272.8 | 283.2 | 284.8 | 263.2 | 218.4 | 264.8 | 256.8 | 260 | 278.4 | 293.6 | 272.8 | 268.8 | 262.4 | 208 | 152.8 | 262.4 | 324.8 | 292.8 | 336.8 | 332 | 344 | 290.4 | 336 | 323.2 | 328 | 360 | 367.2 | 391.2 | 403.2 | 485.6 | 450.4 | 489.6 | 414.4 | 435.2 | 430.4 | 432 | 436 | 408 | 418.4 | 398.4 | 394.4 | 387.2 | 446.4 | 402.4 | 388.8 | 381.6 | 378.4 | 392.8 | 375.2 | 385.6 | 394.4 | 389.6 | 398.4 | 404 | 400.8 | 454.4 | 452 | 458.4 | 372.8 | 388.8 | 371.2 | 407.2 | 388 | 372 | 374.4 | 369.6 | 353.6 | 370.4 | 395.2 | 417.6 | 411.2 | 372 | 371.2 | 364 | 365.6 | 409.6 | 408.8 | 454.4 | 428.8 | 407.2 | 432.8 | 340 | 327.2 | 342.4 | 291.2 | 304 | 298.4 | 3683.0827 | 1 | 813.449 | 1 | 788.6173 | 1 | 2733.9118 | 1 | 2
2025-09-13 | 210.4 | 226.4 | 275.2 | 283.2 | 288.8 | 344 | 304.8 | 332 | 284 | 270.4 | 284 | 268 | 269.6 | 269.6 | 267.2 | 279.2 | 296 | 283.2 | 268.8 | 337.6 | 292 | 250.4 | 222.4 | 264.8 | 305.6 | 287.2 | 262.4 | 279.2 | 295.2 | 289.6 | 279.2 | 284 | 317.6 | 377.6 | 378.4 | 389.6 | 380 | 381.6 | 417.6 | 400.8 | 374.4 | 364 | 386.4 | 388.8 | 373.6 | 462.4 | 420.8 | 424.8 | 388.8 | 357.6 | 370.4 | 364 | 387.2 | 367.2 | 371.2 | 360 | 360.8 | 372.8 | 397.6 | 402.4 | 412.8 | 375.2 | 376 | 367.2 | 373.6 | 388 | 363.2 | 352 | 341.6 | 320 | 260.8 | 230.4 | 274.4 | 311.2 | 332 | 279.2 | 312 | 304 | 288 | 308.8 | 291.2 | 314.4 | 325.6 | 278.4 | 284.8 | 355.2 | 380 | 383.2 | 396 | 350.4 | 290.4 | 291.2 | 295.2 | 290.4 | 296.8 | 302.4 | 3648.8662 | 1 | 691.0099 | 1 | 829.1853 | 1 | 2098.3369 | 1 | 2
2025-09-14 | 295.2 | 296.8 | 276 | 279.2 | 272 | 270.4 | 318.4 | 308.8 | 272.8 | 275.2 | 149.6 | 144.8 | 266.4 | 280.8 | 265.6 | 258.4 | 258.4 | 166.4 | 152.8 | 309.6 | 310.4 | 304.8 | 264.8 | 284.8 | 173.6 | 173.6 | 283.2 | 292.8 | 300.8 | 304.8 | 294.4 | 315.2 | 368.8 | 370.4 | 385.6 | 384.8 | 354.4 | 372 | 430.4 | 458.4 | 433.6 | 431.2 | 426.4 | 459.2 | 433.6 | 470.4 | 487.2 | 408.8 | 390.4 | 405.6 | 381.6 | 385.6 | 393.6 | 372.8 | 380.8 | 373.6 | 391.2 | 445.6 | 432 | 434.4 | 386.4 | 393.6 | 416 | 407.2 | 415.2 | 398.4 | 403.2 | 398.4 | 387.2 | 361.6 | 417.6 | 379.2 | 407.2 | 349.6 | 338.4 | 348 | 369.6 | 335.2 | 305.6 | 324 | 244 | 237.6 | 318.4 | 342.4 | 328 | 344.8 | 370.4 | 356 | 326.4 | 353.6 | 307.2 | 313.6 | 283.2 | 272 | 207.2 | 207.2 | 3786.9613 | 1 | 772.9573 | 1 | 777.7582 | 1 | 2274.765 | 1 | 2
2025-09-15 | 228.8 | 212 | 285.6 | 278.4 | 272.8 | 261.6 | 274.4 | 276.8 | 268 | 264 | 249.6 | 214.4 | 209.6 | 278.4 | 274.4 | 292 | 264 | 196.8 | 168.8 | 168.8 | 272.8 | 308 | 308.8 | 309.6 | 226.4 | 161.6 | 184.8 | 277.6 | 289.6 | 279.2 | 300.8 | 312.8 | 327.2 | 339.2 | 382.4 | 308 | 352 | 331.2 | 307.2 | 283.2 | 300 | 313.6 | 300.8 | 296.8 | 298.4 | 294.4 | 377.6 | 344.8 | 348 | 305.6 | 286.4 | 284 | 284.8 | 273.6 | 264.8 | 287.2 | 272.8 | 287.2 | 296.8 | 330.4 | 360.8 | 336.8 | 298.4 | 308.8 | 312.8 | 316.8 | 303.2 | 276.8 | 289.6 | 272 | 252 | 276.8 | 261.6 | 304 | 304.8 | 276 | 273.6 | 283.2 | 270.4 | 284 | 289.6 | 259.2 | 304 | 368.8 | 356.8 | 344 | 327.2 | 325.6 | 319.2 | 329.6 | 288.8 | 251.2 | 250.4 | 239.2 | 243.2 | 239.2 | 3832.0369 | 1 | 507.5922 | 1 | 988.7938 | 1 | 1835.8641 | 1 | 2
2025-09-16 | 238.4 | 284 | 240.8 | 230.4 | 244 | 248 | 246.4 | 295.2 | 283.2 | 256.8 | 242.4 | 236.8 | 237.6 | 262.4 | 235.2 | 246.4 | 242.4 | 241.6 | 225.6 | 234.4 | 239.2 | 274.4 | 263.2 | 240.8 | 244.8 | 250.4 | 230.4 | 238.4 | 255.2 | 251.2 | 251.2 | 266.4 | 279.2 | 303.2 | 360.8 | 346.4 | 344 | 316.8 | 322.4 | 309.6 | 305.6 | 300.8 | 308.8 | 292 | 298.4 | 321.6 | 384 | 399.2 | 344 | 301.6 | 304.8 | 301.6 | 289.6 | 285.6 | 283.2 | 288 | 283.2 | 275.2 | 304.8 | 286.4 | 337.6 | 312.8 | 323.2 | 284.8 | 307.2 | 302.4 | 310.4 | 288.8 | 293.6 | 288.8 | 288.8 | 302.4 | 260.8 | 263.2 | 289.6 | 284.8 | 302.4 | 270.4 | 268 | 259.2 | 260 | 259.2 | 268.8 | 330.4 | 306.4 | 311.2 | 342.4 | 332.8 | 325.6 | 308.8 | 287.2 | 289.6 | 240 | 237.6 | 248 | 245.6 | 3882.6444 | 1 | 512.1716 | 1 | 959.0849 | 1 | 1799.9518 | 1 | 2
2025-09-17 | 225.6 | 229.6 | 252.8 | 226.4 | 240.8 | 253.6 | 232 | 233.6 | 284 | 270.4 | 294.4 | 235.2 | 228 | 233.6 | 232 | 228 | 225.6 | 219.2 | 221.6 | 239.2 | 242.4 | 264.8 | 280.8 | 278.4 | 280 | 242.4 | 244.8 | 234.4 | 262.4 | 256.8 | 272 | 268.8 | 298.4 | 310.4 | 296.8 | 294.4 | 334.4 | 356 | 386.4 | 333.6 | 326.4 | 316.8 | 320.8 | 308 | 322.4 | 360 | 338.4 | 319.2 | 373.6 | 362.4 | 359.2 | 314.4 | 301.6 | 300.8 | 295.2 | 280 | 284.8 | 288.8 | 287.2 | 301.6 | 297.6 | 286.4 | 356.8 | 362.4 | 340.8 | 304.8 | 296 | 296 | 344.8 | 276.8 | 275.2 | 265.6 | 286.4 | 264 | 264.8 | 259.2 | 309.6 | 303.2 | 300.8 | 276 | 280 | 267.2 | 288.8 | 279.2 | 261.6 | 276.8 | 329.6 | 312 | 313.6 | 312 | 298.4 | 318.4 | 273.6 | 278.4 | 256 | 252.8 | 3882.8493 | 1 | 567.1246 | 1 | 934.908 | 1 | 1826.4642 | 1 | 2
2025-09-18 | 235.2 | 229.6 | 232.8 | 236 | 223.2 | 236.8 | 235.2 | 240 | 238.4 | 244 | 295.2 | 304 | 251.2 | 232 | 237.6 | 232 | 225.6 | 232 | 235.2 | 230.4 | 236 | 237.6 | 227.2 | 245.6 | 280 | 286.4 | 251.2 | 243.2 | 240.8 | 284.8 | 267.2 | 268.8 | 280 | 269.6 | 312.8 | 292 | 350.4 | 346.4 | 348.8 | 341.6 | 285.6 | 319.2 | 278.4 | 261.6 | 271.2 | 291.2 | 305.6 | 292 | 277.6 | 317.6 | 318.4 | 306.4 | 271.2 | 254.4 | 246.4 | 256.8 | 241.6 | 284 | 244.8 | 248.8 | 260 | 254.4 | 311.2 | 291.2 | 312 | 290.4 | 271.2 | 270.4 | 257.6 | 246.4 | 266.4 | 239.2 | 246.4 | 254.4 | 239.2 | 234.4 | 297.6 | 301.6 | 288.8 | 262.4 | 276.8 | 253.6 | 259.2 | 254.4 | 258.4 | 252.8 | 304 | 288 | 304 | 318.4 | 322.4 | 291.2 | 251.2 | 254.4 | 248 | 196 | 3897.8062 | 1 | 521.8125 | 1 | 1029.5667 | 1 | 1630.2724 | 1 | 2
2025-09-19 | 199.2 | 196.8 | 200 | 196 | 188 | 184 | 204.8 | 188 | 192 | 190.4 | 229.6 | 252 | 251.2 | 198.4 | 201.6 | 196.8 | 198.4 | 193.6 | 190.4 | 189.6 | 180 | 197.6 | 183.2 | 189.6 | 241.6 | 257.6 | 235.2 | 204.8 | 225.6 | 214.4 | 213.6 | 208.8 | 238.4 | 234.4 | 261.6 | 303.2 | 334.4 | 317.6 | 356.8 | 304 | 285.6 | 281.6 | 302.4 | 286.4 | 285.6 | 289.6 | 286.4 | 273.6 | 346.4 | 355.2 | 326.4 | 266.4 | 279.2 | 291.2 | 256.8 | 258.4 | 283.2 | 267.2 | 320 | 304.8 | 308 | 321.6 | 312 | 332.8 | 312 | 292.8 | 300 | 296.8 | 280.8 | 283.2 | 264.8 | 256.8 | 274.4 | 268 | 256 | 332 | 312.8 | 308 | 262.4 | 295.2 | 264 | 262.4 | 272 | 291.2 | 263.2 | 268 | 252 | 310.4 | 331.2 | 348 | 294.4 | 296.8 | 268 | 265.6 | 270.4 | 257.6 | 4181.3724 | 1 | 502.7718 | 1 | 1016.8636 | 1 | 1780.9111 | 1 | 2
2025-09-20 | 253.6 | 222.4 | 214.4 | 230.4 | 213.6 | 214.4 | 222.4 | 231.2 | 208.8 | 211.2 | 208 | 210.4 | 248 | 258.4 | 256 | 228.8 | 226.4 | 181.6 | 176 | 130.4 | 120.8 | 116.8 | 160 | 186.4 | 203.2 | 210.4 | 264 | 248.8 | 240.8 | 210.4 | 195.2 | 200 | 205.6 | 211.2 | 220.8 | 209.6 | 231.2 | 214.4 | 272.8 | 285.6 | 251.2 | 248.8 | 220 | 208.8 | 221.6 | 260.8 | 169.6 | 154.4 | 160 | 161.6 | 200 | 264 | 242.4 | 248 | 243.2 | 211.2 | 190.4 | 204 | 198.4 | 216 | 213.6 | 210.4 | 207.2 | 225.6 | 232 | 278.4 | 247.2 | 248 | 208.8 | 149.6 | 131.2 | 142.4 | 165.6 | 208 | 188.8 | 177.6 | 198.4 | 202.4 | 248 | 228.8 | 240 | 247.2 | 204.8 | 199.2 | 205.6 | 207.2 | 200.8 | 212 | 145.6 | 142.4 | 128.8 | 177.6 | 184 | 228 | 210.4 | 219.2 | 4264.7622 | 1 | 341.2871 | 0.68257 | 1231.3822 | 1 | 966.498 | 1 | 1.6826
2025-09-21 | 222.4 | 219.2 | 216.8 | 212.8 | 234.4 | 212.8 | 186.4 | 168 | 168 | 116 | 140.8 | 120 | 120 | 175.2 | 184 | 176.8 | 214.4 | 210.4 | 212 | 209.6 | 170.4 | 169.6 | 184.8 | 196.8 | 123.2 | 109.6 | 145.6 | 124 | 175.2 | 184.8 | 252.8 | 241.6 | 254.4 | 221.6 | 224 | 226.4 | 252.8 | 260 | 259.2 | 240.8 | 249.6 | 264 | 267.2 | 269.6 | 268.8 | 230.4 | 224 | 243.2 | 209.6 | 197.6 | 193.6 | 193.6 | 206.4 | 229.6 | 229.6 | 240.8 | 232 | 239.2 | 190.4 | 205.6 | 204.8 | 216 | 201.6 | 200 | 231.2 | 236.8 | 235.2 | 253.6 | 240 | 269.6 | 214.4 | 128 | 128 | 127.2 | 132.8 | 168.8 | 210.4 | 204.8 | 209.6 | 213.6 | 250.4 | 247.2 | 217.6 | 212 | 208 | 205.6 | 156 | 144.8 | 148.8 | 158.4 | 164.8 | 200.8 | 213.6 | 228.8 | 222.4 | 255.2 | 4443.0156 | 1 | 380.5736 | 0.76115 | 1188.1507 | 1 | 975.6568 | 1 | 1.7611
2025-09-22 | 242.4 | 209.6 | 225.6 | 216 | 118.4 | 121.6 | 130.4 | 135.2 | 121.6 | 177.6 | 181.6 | 196 | 184 | 177.6 | 237.6 | 212.8 | 218.4 | 178.4 | 138.4 | 118.4 | 132.8 | 124 | 165.6 | 205.6 | 182.4 | 181.6 | 177.6 | 243.2 | 234.4 | 232 | 207.2 | 188 | 199.2 | 208 | 249.6 | 250.4 | 258.4 | 319.2 | 298.4 | 296.8 | 304.8 | 261.6 | 265.6 | 244 | 251.2 | 273.6 | 284 | 276.8 | 284 | 320 | 309.6 | 302.4 | 272 | 265.6 | 252.8 | 271.2 | 255.2 | 268 | 283.2 | 271.2 | 276.8 | 316 | 350.4 | 348.8 | 305.6 | 304 | 304 | 273.6 | 276 | 236.8 | 242.4 | 257.6 | 274.4 | 259.2 | 265.6 | 293.6 | 280 | 251.2 | 270.4 | 252.8 | 243.2 | 270.4 | 259.2 | 338.4 | 320.8 | 299.2 | 288 | 287.2 | 316 | 292.8 | 248.8 | 223.2 | 184.8 | 134.4 | 127.2 | 137.6 | 4373.3533 | 1 | 436.4907 | 0.87298 | 1049.6458 | 1 | 1542.0583 | 1 | 1.873
2025-09-23 | 121.6 | 186.4 | 196 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 224.8 | 221.6 | 221.6 | 179.2 | 186.4 | 182.4 | 180 | 125.6 | 127.2 | 123.2 | 118.4 | 187.2 | 197.6 | 240 | 244 | 243.2 | 202.4 | 188 | 196 | 181.6 | 200 | 188 | 159.2 | 133.6 | 202.4 | 238.4 | 264.8 | 275.2 | 295.2 | 244.8 | 282.4 | 320.8 | 303.2 | 309.6 | 339.2 | 330.4 | 357.6 | 350.4 | 347.2 | 341.6 | 300 | 285.6 | 300 | 285.6 | 297.6 | 290.4 | 287.2 | 274.4 | 283.2 | 346.4 | 334.4 | 324 | 299.2 | 284.8 | 312.8 | 279.2 | 279.2 | 282.4 | 276 | 285.6 | 288.8 | 280 | 316.8 | 308.8 | 302.4 | 238.4 | 244.8 | 260 | 255.2 | 271.2 | 267.2 | 276.8 | 261.6 | 256 | 356 | 307.2 | 306.4 | 304.8 | 299.2 | 309.6 | 300.8 | 318.4 | 300.8 | 308.8 | 254.4 | 232 | 231.2 | 230.4 | 238.4 | 242.4 | 4321.7213 | 1 | 540.3712 | 1 | 1012.1511 | 1 | 1726.4401 | 1 | 2
2025-09-24 | 241.6 | 232 | 238.4 | 232 | 216 | 250.4 | 248.8 | 248 | 188.8 | 230.4 | 197.6 | 144.8 | 137.6 | 123.2 | 132 | 191.2 | 184.8 | 188.8 | 230.4 | 232.8 | 234.4 | 184.8 | 193.6 | 194.4 | 190.4 | 212 | 188.8 | 185.6 | 188.8 | 205.6 | 201.6 | 248.8 | 245.6 | 257.6 | 264.8 | 240 | 213.6 | 217.6 | 257.6 | 262.4 | 261.6 | 255.2 | 279.2 | 281.6 | 278.4 | 251.2 | 260 | 244.8 | 231.2 | 248.8 | 245.6 | 232 | 211.2 | 232.8 | 244.8 | 246.4 | 266.4 | 252.8 | 236 | 216 | 219.2 | 234.4 | 251.2 | 232.8 | 226.4 | 225.6 | 228.8 | 256.8 | 284 | 292 | 207.2 | 202.4 | 207.2 | 204 | 194.4 | 220 | 216 | 212.8 | 210.4 | 213.6 | 255.2 | 264 | 251.2 | 267.2 | 269.6 | 254.4 | 254.4 | 268 | 248.8 | 258.4 | 225.6 | 194.4 | 191.2 | 181.6 | 185.6 | 177.6 | 4297.7493 | 1 | 370.2097 | 0.74042 | 1128.9378 | 1 | 1249.9397 | 1 | 1.7404
2025-09-25 | 123.2 | 113.6 | 118.4 | 140 | 173.6 | 238.4 | 212.8 | 221.6 | 184.8 | 179.2 | 172 | 186.4 | 185.6 | 201.6 | 196.8 | 182.4 | 178.4 | 112.8 | 193.6 | 168 | 163.2 | 131.2 | 218.4 | 227.2 | 193.6 | 185.6 | 196 | 205.6 | 215.2 | 203.2 | 220.8 | 269.6 | 256 | 220 | 211.2 | 173.6 | 238.4 | 248 | 268 | 240 | 232.8 | 224 | 289.6 | 272 | 272.8 | 230.4 | 239.2 | 248 | 232.8 | 217.6 | 237.6 | 252 | 198.4 | 196 | 254.4 | 241.6 | 259.2 | 201.6 | 214.4 | 219.2 | 216 | 216.8 | 248.8 | 262.4 | 243.2 | 255.2 | 292 | 282.4 | 275.2 | 211.2 | 229.6 | 228 | 224 | 222.4 | 208 | 209.6 | 223.2 | 241.6 | 247.2 | 261.6 | 270.4 | 232 | 226.4 | 232 | 246.4 | 215.2 | 212.8 | 223.2 | 268 | 212.8 | 167.2 | 212 | 212 | 252 | 286.4 | 259.2 | 4345.6933 | 1 | 365.3893 | 0.73078 | 1144.7142 | 1 | 1320.3181 | 1 | 1.7308
2025-09-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-27 | 220 | 286.4 | 270.4 | 260.8 | 228.8 | 240.8 | 205.6 | 212.8 | 224 | 249.6 | 200 | 202.4 | 188 | 246.4 | 228.8 | 234.4 | 208 | 184 | 212 | 186.4 | 191.2 | 204.8 | 192.8 | 204.8 | 212.8 | 259.2 | 285.6 | 261.6 | 261.6 | 264.8 | 243.2 | 241.6 | 252 | 231.2 | 268.8 | 276.8 | 297.6 | 277.6 | 303.2 | 284.8 | 292.8 | 324.8 | 344 | 332 | 287.2 | 284.8 | 293.6 | 279.2 | 277.6 | 268.8 | 268 | 279.2 | 271.2 | 288.8 | 315.2 | 332.8 | 307.2 | 298.4 | 289.6 | 265.6 | 281.6 | 275.2 | 330.4 | 322.4 | 305.6 | 284 | 292.8 | 302.4 | 299.2 | 327.2 | 269.6 | 240.8 | 262.4 | 243.2 | 244 | 246.4 | 269.6 | 251.2 | 257.6 | 252.8 | 282.4 | 316 | 312 | 273.6 | 268.8 | 272.8 | 266.4 | 288 | 264.8 | 261.6 | 245.6 | 256.8 | 224.8 | 240 | 278.4 | 272.8 | 4093.4751 | 1 | 499.1564 | 0.99831 | 1065.832 | 1 | 1649.0721 | 1 | 1.9983
2025-09-28 | 236.8 | 223.2 | 236 | 226.4 | 224 | 232 | 234.4 | 229.6 | 235.2 | 235.2 | 279.2 | 274.4 | 222.4 | 224.8 | 228.8 | 222.4 | 237.6 | 232 | 252.8 | 220 | 225.6 | 232 | 273.6 | 269.6 | 224 | 206.4 | 190.4 | 212 | 241.6 | 218.4 | 208 | 221.6 | 203.2 | 240.8 | 282.4 | 293.6 | 310.4 | 281.6 | 280.8 | 285.6 | 284 | 254.4 | 266.4 | 273.6 | 276.8 | 309.6 | 340 | 299.2 | 276.8 | 274.4 | 260.8 | 252.8 | 241.6 | 264.8 | 233.6 | 244 | 322.4 | 300.8 | 308.8 | 243.2 | 253.6 | 247.2 | 240 | 266.4 | 260.8 | 251.2 | 252 | 252.8 | 264.8 | 311.2 | 295.2 | 252.8 | 254.4 | 240.8 | 240 | 244 | 262.4 | 262.4 | 281.6 | 270.4 | 264.8 | 319.2 | 324 | 292 | 294.4 | 353.6 | 321.6 | 329.6 | 332 | 301.6 | 274.4 | 280 | 275.2 | 281.6 | 239.2 | 225.6 | 4044.5067 | 1 | 432.8754 | 0.86575 | 1052.5142 | 1 | 1718.9684 | 1 | 1.8658
2025-09-29 | 225.6 | 228.8 | 252 | 224 | 233.6 | 230.4 | 219.2 | 236.8 | 229.6 | 264.8 | 266.4 | 253.6 | 220.8 | 222.4 | 202.4 | 198.4 | 181.6 | 192.8 | 187.2 | 189.6 | 188 | 218.4 | 244 | 247.2 | 227.2 | 207.2 | 208.8 | 212.8 | 201.6 | 196 | 208 | 202.4 | 228 | 234.4 | 236 | 288 | 291.2 | 306.4 | 301.6 | 272.8 | 252.8 | 275.2 | 254.4 | 271.2 | 246.4 | 256 | 247.2 | 303.2 | 318.4 | 291.2 | 296 | 262.4 | 267.2 | 238.4 | 248 | 256 | 258.4 | 255.2 | 254.4 | 254.4 | 320.8 | 288 | 296.8 | 276.8 | 271.2 | 234.4 | 252 | 244 | 252.8 | 234.4 | 235.2 | 237.6 | 243.2 | 221.6 | 244.8 | 275.2 | 260 | 217.6 | 252 | 182.4 | 151.2 | 161.6 | 192 | 217.6 | 214.4 | 215.2 | 254.4 | 267.2 | 260.8 | 226.4 | 201.6 | 208.8 | 188.8 | 200 | 193.6 | 200 | 4159.8591 | 1 | 429.5011 | 0.859 | 1070.3396 | 1 | 1208.725 | 1 | 1.859
2025-09-30 | 189.6 | 192.8 | 207.2 | 228 | 240.8 | 183.2 | 196 | 189.6 | 181.6 | 218.4 | 212.8 | 201.6 | 187.2 | 188 | 183.2 | 221.6 | 216.8 | 227.2 | 181.6 | 182.4 | 180.8 | 204 | 201.6 | 196.8 | 182.4 | 192 | 146.4 | 208 | 176.8 | 221.6 | 240 | 226.4 | 255.2 | 298.4 | 283.2 | 268.8 | 283.2 | 232 | 264.8 | 248 | 239.2 | 241.6 | 246.4 | 244.8 | 240 | 239.2 | 272 | 280.8 | 274.4 | 234.4 | 235.2 | 230.4 | 207.2 | 207.2 | 216 | 240.8 | 225.6 | 229.6 | 228 | 259.2 | 258.4 | 278.4 | 252 | 230.4 | 242.4 | 220 | 224.8 | 232.8 | 207.2 | 201.6 | 193.6 | 197.6 | 280 | 246.4 | 228.8 | 226.4 | 152.8 | 180 | 157.6 | 180.8 | 225.6 | 206.4 | 216.8 | 209.6 | 208 | 281.6 | 260.8 | 239.2 | 223.2 | 206.4 | 196 | 205.6 | 187.2 | 125.6 | 118.4 | 131.2 | 4229.7262 | 1 | 361.5329 | 0.72307 | 1125.2498 | 1 | 1028.6816 | 1 | 1.7231
2025-10-01 | 122.4 | 224 | 233.6 | 233.6 | 184 | 172.8 | 171.2 | 175.2 | 176 | 170.4 | 128.8 | 120.8 | 126.4 | 194.4 | 169.6 | 212 | 188 | 177.6 | 177.6 | 179.2 | 172.8 | 181.6 | 180.8 | 183.2 | 142.4 | 199.2 | 178.4 | 174.4 | 144 | 213.6 | 199.2 | 200 | 254.4 | 236.8 | 221.6 | 204 | 269.6 | 290.4 | 274.4 | 251.2 | 220 | 240.8 | 241.6 | 235.2 | 252 | 264 | 256.8 | 259.2 | 320.8 | 304 | 263.2 | 266.4 | 249.6 | 247.2 | 258.4 | 243.2 | 243.2 | 243.2 | 252 | 270.4 | 287.2 | 292 | 276 | 268 | 272.8 | 244.8 | 257.6 | 264 | 258.4 | 245.6 | 246.4 | 235.2 | 268 | 281.6 | 236.8 | 263.2 | 271.2 | 258.4 | 245.6 | 227.2 | 215.2 | 220 | 202.4 | 244 | 229.6 | 284.8 | 281.6 | 292.8 | 280 | 243.2 | 236.8 | 194.4 | 184 | 180.8 | 175.2 | 192.8 | 4459.2018 | 1 | 196.1919 | 0.39238 | 1643.004 | 1 | 1098.819 | 1 | 1.3924
2025-10-02 | 212 | 180 | 191.2 | 192 | 182.4 | 194.4 | 224 | 223.2 | 199.2 | 182.4 | 193.6 | 123.2 | 124 | 133.6 | 164 | 186.4 | 183.2 | 180.8 | 184.8 | 219.2 | 220 | 251.2 | 177.6 | 181.6 | 192.8 | 196.8 | 202.4 | 206.4 | 184 | 205.6 | 151.2 | 137.6 | 241.6 | 260.8 | 279.2 | 243.2 | 234.4 | 247.2 | 237.6 | 242.4 | 245.6 | 247.2 | 250.4 | 288.8 | 296.8 | 300 | 244.8 | 252 | 245.6 | 232 | 248 | 235.2 | 278.4 | 238.4 | 246.4 | 280 | 284 | 294.4 | 256 | 264.8 | 248 | 268.8 | 244 | 244 | 260.8 | 272.8 | 256 | 288.8 | 292 | 284 | 260 | 223.2 | 222.4 | 243.2 | 268 | 231.2 | 251.2 | 262.4 | 264 | 240 | 256 | 294.4 | 291.2 | 284 | 251.2 | 294.4 | 276.8 | 277.6 | 266.4 | 237.6 | 194.4 | 196 | 198.4 | 132.8 | 178.4 | 184.8 | 4405.5209 | 1 | 203.9046 | 0.40781 | 1665.3369 | 1 | 1188.7202 | 1 | 1.4078
2025-10-03 | 209.6 | 196 | 194.4 | 202.4 | 196 | 199.2 | 192.8 | 185.6 | 194.4 | 192.8 | 227.2 | 220.8 | 236.8 | 136 | 116 | 123.2 | 129.6 | 183.2 | 181.6 | 179.2 | 196 | 172 | 219.2 | 227.2 | 221.6 | 193.6 | 172.8 | 128.8 | 121.6 | 132 | 137.6 | 192 | 198.4 | 212.8 | 271.2 | 240.8 | 245.6 | 270.4 | 233.6 | 237.6 | 240.8 | 215.2 | 280 | 214.4 | 214.4 | 225.6 | 256.8 | 248 | 269.6 | 208.8 | 216 | 204.8 | 187.2 | 223.2 | 200.8 | 220 | 200.8 | 211.2 | 245.6 | 244.8 | 231.2 | 212.8 | 204 | 208 | 226.4 | 223.2 | 211.2 | 198.4 | 192.8 | 185.6 | 226.4 | 238.4 | 253.6 | 220.8 | 200.8 | 194.4 | 216 | 232 | 217.6 | 219.2 | 212 | 240.8 | 284 | 247.2 | 243.2 | 249.6 | 247.2 | 292 | 268.8 | 270.4 | 236.8 | 170.4 | 140 | 140 | 144.8 | 181.6 | 4426.2147 | 1 | 150.6387 | 0.30128 | 1773.5182 | 1 | 925.7652 | 1 | 1.3013
2025-10-04 | 179.2 | 187.2 | 205.6 | 181.6 | 185.6 | 192 | 196.8 | 229.6 | 221.6 | 221.6 | 192.8 | 142.4 | 132.8 | 133.6 | 136.8 | 198.4 | 180 | 178.4 | 196.8 | 189.6 | 217.6 | 219.2 | 221.6 | 188 | 177.6 | 196.8 | 142.4 | 159.2 | 128.8 | 133.6 | 196.8 | 211.2 | 210.4 | 268 | 268 | 272.8 | 256.8 | 238.4 | 251.2 | 264.8 | 227.2 | 244 | 255.2 | 240.8 | 276 | 271.2 | 289.6 | 244 | 238.4 | 231.2 | 228 | 220 | 230.4 | 246.4 | 230.4 | 236 | 258.4 | 317.6 | 292 | 288.8 | 233.6 | 236 | 263.2 | 270.4 | 242.4 | 247.2 | 251.2 | 237.6 | 244 | 302.4 | 276 | 275.2 | 248.8 | 228.8 | 249.6 | 229.6 | 274.4 | 258.4 | 248.8 | 217.6 | 232.8 | 169.6 | 212.8 | 198.4 | 228.8 | 207.2 | 207.2 | 216.8 | 224 | 209.6 | 180.8 | 200 | 188.8 | 189.6 | 239.2 | 222.4 | 4361.8796 | 1 | 164.618 | 0.32924 | 1705.2902 | 1 | 995.9026 | 1 | 1.3292
2025-10-05 | 224.8 | 196 | 177.6 | 137.6 | 132.8 | 130.4 | 140.8 | 191.2 | 200.8 | 185.6 | 244.8 | 225.6 | 237.6 | 180 | 197.6 | 184.8 | 185.6 | 190.4 | 180 | 130.4 | 131.2 | 129.6 | 165.6 | 223.2 | 228 | 246.4 | 251.2 | 252 | 232 | 244.8 | 196.8 | 250.4 | 200.8 | 236.8 | 255.2 | 216.8 | 217.6 | 223.2 | 294.4 | 293.6 | 285.6 | 232.8 | 228 | 231.2 | 242.4 | 246.4 | 250.4 | 250.4 | 253.6 | 252.8 | 274.4 | 299.2 | 305.6 | 243.2 | 240.8 | 236.8 | 262.4 | 236.8 | 252.8 | 261.6 | 274.4 | 252.8 | 270.4 | 276 | 320.8 | 303.2 | 288.8 | 257.6 | 250.4 | 260 | 261.6 | 242.4 | 238.4 | 249.6 | 240 | 236 | 247.2 | 293.6 | 291.2 | 301.6 | 248 | 248 | 244 | 248.8 | 269.6 | 236 | 249.6 | 252 | 248.8 | 342.4 | 271.2 | 248 | 208.8 | 193.6 | 197.6 | 197.6 | 4425.1902 | 1 | 331.8872 | 0.66377 | 1665.7467 | 1 | 1168.4743 | 1 | 1.6638
2025-10-06 | 197.6 | 129.6 | 132 | 128.8 | 192.8 | 198.4 | 234.4 | 235.2 | 200 | 196.8 | 213.6 | 198.4 | 197.6 | 195.2 | 209.6 | 196 | 192 | 197.6 | 260.8 | 260 | 248 | 275.2 | 234.4 | 241.6 | 180.8 | 196.8 | 188.8 | 196.8 | 198.4 | 211.2 | 144.8 | 147.2 | 210.4 | 236.8 | 289.6 | 282.4 | 290.4 | 290.4 | 312.8 | 274.4 | 286.4 | 283.2 | 280.8 | 277.6 | 256 | 276.8 | 331.2 | 300.8 | 304.8 | 267.2 | 258.4 | 259.2 | 264 | 260.8 | 284 | 250.4 | 266.4 | 270.4 | 259.2 | 310.4 | 298.4 | 298.4 | 262.4 | 272 | 274.4 | 308 | 260 | 271.2 | 258.4 | 246.4 | 245.6 | 241.6 | 241.6 | 288.8 | 304 | 275.2 | 266.4 | 264 | 270.4 | 250.4 | 273.6 | 272 | 246.4 | 252 | 282.4 | 332 | 296.8 | 330.4 | 323.2 | 291.2 | 272.8 | 276 | 240.8 | 235.2 | 232.8 | 236 | 4223.1698 | 1 | 200.2892 | 0.40058 | 1610.0169 | 1 | 1250.9038 | 1 | 1.4006
2025-10-07 | 237.6 | 256 | 241.6 | 248.8 | 239.2 | 240 | 233.6 | 288.8 | 284 | 227.2 | 224 | 225.6 | 222.4 | 229.6 | 236 | 220 | 217.6 | 228.8 | 235.2 | 231.2 | 284.8 | 265.6 | 267.2 | 232 | 228 | 264 | 254.4 | 255.2 | 225.6 | 228 | 250.4 | 238.4 | 255.2 | 344 | 293.6 | 306.4 | 272.8 | 276.8 | 288 | 275.2 | 275.2 | 277.6 | 266.4 | 272 | 288 | 315.2 | 340.8 | 320 | 251.2 | 270.4 | 253.6 | 251.2 | 249.6 | 260 | 252.8 | 257.6 | 257.6 | 264 | 295.2 | 300.8 | 299.2 | 285.6 | 260.8 | 288 | 256 | 286.4 | 270.4 | 255.2 | 260 | 268.8 | 258.4 | 300 | 301.6 | 305.6 | 280 | 264.8 | 256 | 271.2 | 264.8 | 269.6 | 265.6 | 260 | 268.8 | 340 | 313.6 | 306.4 | 264.8 | 269.6 | 255.2 | 254.4 | 247.2 | 236 | 239.2 | 241.6 | 240.8 | 247.2 | 3999.0213 | 1 | 344.6614 | 0.68932 | 1610.8364 | 1 | 1282.7187 | 1 | 1.6893
2025-10-08 | 296.8 | 288.8 | 301.6 | 300 | 268.8 | 276.8 | 248 | 242.4 | 220.8 | 230.4 | 223.2 | 243.2 | 225.6 | 230.4 | 227.2 | 236.8 | 233.6 | 263.2 | 288 | 272.8 | 227.2 | 240.8 | 224 | 228 | 244 | 240.8 | 240.8 | 232 | 222.4 | 249.6 | 230.4 | 272 | 294.4 | 306.4 | 274.4 | 265.6 | 289.6 | 322.4 | 321.6 | 294.4 | 322.4 | 331.2 | 324 | 322.4 | 339.2 | 309.6 | 304 | 286.4 | 280 | 285.6 | 299.2 | 277.6 | 272.8 | 281.6 | 268 | 304.8 | 309.6 | 308 | 259.2 | 267.2 | 258.4 | 264 | 268.8 | 271.2 | 283.2 | 310.4 | 270.4 | 270.4 | 260.8 | 308.8 | 327.2 | 301.6 | 256.8 | 252.8 | 275.2 | 272.8 | 252.8 | 277.6 | 265.6 | 268.8 | 252 | 270.4 | 309.6 | 302.4 | 302.4 | 315.2 | 290.4 | 299.2 | 300.8 | 301.6 | 278.4 | 283.2 | 284.8 | 276.8 | 283.2 | 238.4 | 3912.968 | 1 | 341.046 | 0.68209 | 1560.024 | 1 | 1324.6565 | 1 | 1.6821
2025-10-09 | 221.6 | 221.6 | 231.2 | 259.2 | 225.6 | 244.8 | 231.2 | 220 | 232.8 | 232.8 | 275.2 | 279.2 | 275.2 | 243.2 | 237.6 | 232.8 | 228 | 224.8 | 212 | 216.8 | 224 | 220 | 224.8 | 213.6 | 281.6 | 272 | 260 | 244.8 | 228 | 249.6 | 249.6 | 233.6 | 301.6 | 284 | 304 | 306.4 | 297.6 | 344 | 366.4 | 330.4 | 304 | 305.6 | 296 | 277.6 | 302.4 | 335.2 | 315.2 | 328.8 | 293.6 | 329.6 | 310.4 | 312 | 258.4 | 259.2 | 263.2 | 243.2 | 261.6 | 272.8 | 283.2 | 268 | 256.8 | 260.8 | 312.8 | 307.2 | 320.8 | 284.8 | 299.2 | 278.4 | 280 | 263.2 | 272 | 249.6 | 264.8 | 254.4 | 268.8 | 282.4 | 304.8 | 308 | 321.6 | 279.2 | 269.6 | 266.4 | 256 | 270.4 | 257.6 | 264 | 261.6 | 265.6 | 297.6 | 304 | 236.8 | 228 | 235.2 | 237.6 | 224.8 | 228.8 | 4058.2342 | 1 | 367.3174 | 0.73463 | 1549.1649 | 1 | 1278.3803 | 1 | 1.7346
2025-10-10 | 227.2 | 232 | 226.4 | 316.8 | 264 | 265.6 | 230.4 | 237.6 | 214.4 | 216 | 223.2 | 221.6 | 221.6 | 209.6 | 220 | 256 | 246.4 | 232.8 | 228.8 | 224.8 | 230.4 | 217.6 | 230.4 | 215.2 | 214.4 | 238.4 | 283.2 | 264 | 236.8 | 206.4 | 202.4 | 209.6 | 232 | 231.2 | 226.4 | 231.2 | 237.6 | 318.4 | 320.8 | 331.2 | 265.6 | 275.2 | 291.2 | 284.8 | 275.2 | 288 | 285.6 | 278.4 | 318.4 | 320 | 309.6 | 276.8 | 267.2 | 267.2 | 261.6 | 260.8 | 296 | 280.8 | 269.6 | 340 | 304.8 | 309.6 | 262.4 | 264.8 | 303.2 | 292.8 | 277.6 | 265.6 | 289.6 | 273.6 | 256.8 | 328.8 | 310.4 | 292.8 | 277.6 | 264 | 248.8 | 283.2 | 264.8 | 261.6 | 274.4 | 283.2 | 310.4 | 296.8 | 287.2 | 274.4 | 254.4 | 244.8 | 252 | 265.6 | 233.6 | 226.4 | 262.4 | 267.2 | 218.4 | 222.4 | 4051.8827 | 1 | 317.9079 | 0.63582 | 1585.6351 | 1 | 1300.5544 | 1 | 1.6358
2025-10-11 | 217.6 | 233.6 | 226.4 | 222.4 | 232.8 | 236.8 | 312 | 284.8 | 239.2 | 225.6 | 205.6 | 211.2 | 212.8 | 224 | 218.4 | 191.2 | 244 | 239.2 | 202.4 | 186.4 | 179.2 | 181.6 | 195.2 | 199.2 | 219.2 | 208.8 | 243.2 | 248 | 256.8 | 236.8 | 216 | 239.2 | 224 | 242.4 | 245.6 | 311.2 | 320 | 320 | 305.6 | 340 | 267.2 | 284 | 277.6 | 268 | 305.6 | 335.2 | 282.4 | 280.8 | 276.8 | 262.4 | 299.2 | 270.4 | 270.4 | 308 | 317.6 | 268.8 | 254.4 | 265.6 | 279.2 | 258.4 | 267.2 | 258.4 | 284 | 298.4 | 318.4 | 260.8 | 240.8 | 251.2 | 236.8 | 255.2 | 221.6 | 227.2 | 259.2 | 274.4 | 253.6 | 227.2 | 254.4 | 271.2 | 234.4 | 243.2 | 273.6 | 288 | 279.2 | 243.2 | 241.6 | 242.4 | 220.8 | 230.4 | 220.8 | 272.8 | 223.2 | 136 | 132 | 134.4 | 166.4 | 180.8 | 4216.8182 | 1 | 321.7643 | 0.64353 | 1568.0147 | 1 | 1099.301 | 1 | 1.6435
2025-10-12 | 179.2 | 185.6 | 221.6 | 217.6 | 178.4 | 189.6 | 188 | 200 | 178.4 | 180.8 | 188.8 | 225.6 | 214.4 | 177.6 | 213.6 | 185.6 | 181.6 | 175.2 | 197.6 | 251.2 | 160 | 133.6 | 134.4 | 202.4 | 186.4 | 223.2 | 204.8 | 188 | 286.4 | 232.8 | 200.8 | 196.8 | 205.6 | 206.4 | 214.4 | 213.6 | 249.6 | 267.2 | 230.4 | 216 | 211.2 | 217.6 | 211.2 | 208.8 | 269.6 | 238.4 | 229.6 | 246.4 | 247.2 | 274.4 | 228 | 245.6 | 242.4 | 200 | 209.6 | 192.8 | 236 | 217.6 | 256 | 261.6 | 269.6 | 241.6 | 236.8 | 251.2 | 244.8 | 248.8 | 287.2 | 309.6 | 300 | 240.8 | 234.4 | 225.6 | 232.8 | 228 | 241.6 | 307.2 | 289.6 | 282.4 | 246.4 | 255.2 | 228 | 230.4 | 210.4 | 211.2 | 250.4 | 194.4 | 160.8 | 164.8 | 212.8 | 201.6 | 194.4 | 179.2 | 180.8 | 230.4 | 226.4 | 179.2 | 4359.6258 | 1 | 276.9342 | 0.55387 | 1735.4089 | 1 | 1031.8149 | 1 | 1.5539
2025-10-13 | 185.6 | 190.4 | 195.2 | 188.8 | 179.2 | 197.6 | 212 | 215.2 | 174.4 | 176 | 183.2 | 117.6 | 115.2 | 136 | 157.6 | 220.8 | 248.8 | 194.4 | 174.4 | 192 | 173.6 | 172 | 176 | 220.8 | 224.8 | 193.6 | 182.4 | 130.4 | 128.8 | 132 | 132.8 | 196 | 248 | 253.6 | 237.6 | 220.8 | 222.4 | 253.6 | 226.4 | 239.2 | 255.2 | 255.2 | 150.4 | 160.8 | 164.8 | 148.8 | 145.6 | 219.2 | 244.8 | 262.4 | 214.4 | 199.2 | 207.2 | 203.2 | 209.6 | 202.4 | 252.8 | 244.8 | 214.4 | 153.6 | 173.6 | 155.2 | 185.6 | 236.8 | 300 | 256 | 213.6 | 228 | 208.8 | 188.8 | 188 | 178.4 | 206.4 | 165.6 | 188 | 172.8 | 189.6 | 190.4 | 270.4 | 248 | 248.8 | 216.8 | 201.6 | 199.2 | 211.2 | 147.2 | 151.2 | 159.2 | 195.2 | 183.2 | 187.2 | 168 | 188 | 166.4 | 163.2 | 176.8 | 4432.976 | 1 | 156.9053 | 0.31381 | 1838.468 | 1 | 761.6293 | 1 | 1.3138
2025-10-14 | 180 | 164 | 153.6 | 111.2 | 116 | 116.8 | 116 | 173.6 | 172.8 | 191.2 | 208 | 202.4 | 160.8 | 120 | 111.2 | 120 | 120.8 | 105.6 | 180.8 | 204 | 188.8 | 237.6 | 171.2 | 195.2 | 177.6 | 124.8 | 125.6 | 167.2 | 173.6 | 136 | 124 | 184.8 | 215.2 | 195.2 | 276.8 | 258.4 | 261.6 | 230.4 | 171.2 | 180 | 166.4 | 154.4 | 203.2 | 264.8 | 221.6 | 214.4 | 221.6 | 216.8 | 211.2 | 240.8 | 247.2 | 168.8 | 132.8 | 129.6 | 143.2 | 128.8 | 136.8 | 256 | 232.8 | 217.6 | 193.6 | 204 | 215.2 | 156.8 | 154.4 | 182.4 | 189.6 | 153.6 | 142.4 | 198.4 | 186.4 | 178.4 | 210.4 | 244.8 | 248.8 | 200.8 | 183.2 | 204 | 206.4 | 204.8 | 183.2 | 184 | 200.8 | 201.6 | 192 | 211.2 | 190.4 | 191.2 | 259.2 | 174.4 | 156 | 120 | 116.8 | 132 | 121.6 | 184.8 | 4615.9418 | 1 | 124.6083 | 0.24922 | 1875.5529 | 1 | 675.8255 | 1 | 1.2492
2025-10-15 | 172.8 | 216 | 207.2 | 172.8 | 166.4 | 167.2 | 126.4 | 113.6 | 109.6 | 149.6 | 157.6 | 155.2 | 169.6 | 164 | 166.4 | 165.6 | 180 | 171.2 | 204 | 152 | 132 | 105.6 | 120 | 114.4 | 132 | 182.4 | 236.8 | 212 | 234.4 | 194.4 | 195.2 | 195.2 | 199.2 | 204.8 | 192 | 211.2 | 236.8 | 178.4 | 241.6 | 228 | 258.4 | 290.4 | 260.8 | 274.4 | 233.6 | 249.6 | 237.6 | 224 | 273.6 | 248.8 | 228 | 218.4 | 216.8 | 220.8 | 212.8 | 204.8 | 272.8 | 256.8 | 216.8 | 206.4 | 219.2 | 220 | 247.2 | 264.8 | 270.4 | 225.6 | 237.6 | 229.6 | 201.6 | 220 | 196.8 | 228 | 220.8 | 201.6 | 216 | 248.8 | 216.8 | 213.6 | 284 | 244 | 200.8 | 216.8 | 247.2 | 208 | 210.4 | 214.4 | 276 | 287.2 | 268.8 | 309.6 | 223.2 | 238.4 | 214.4 | 217.6 | 161.6 | 131.2 | 4588.4867 | 1 | 235.7195 | 0.47144 | 1749.5462 | 1 | 938.7804 | 1 | 1.4714
2025-10-16 | 136.8 | 117.6 | 172.8 | 173.6 | 172 | 174.4 | 248.8 | 211.2 | 208.8 | 172.8 | 177.6 | 115.2 | 106.4 | 131.2 | 115.2 | 163.2 | 210.4 | 216 | 173.6 | 166.4 | 176 | 174.4 | 180 | 172.8 | 190.4 | 236 | 164 | 153.6 | 140 | 145.6 | 144 | 219.2 | 206.4 | 293.6 | 273.6 | 263.2 | 295.2 | 274.4 | 246.4 | 184 | 173.6 | 173.6 | 207.2 | 207.2 | 196.8 | 236.8 | 224 | 225.6 | 200 | 204 | 202.4 | 185.6 | 231.2 | 227.2 | 128 | 145.6 | 132.8 | 139.2 | 207.2 | 218.4 | 232 | 243.2 | 279.2 | 232 | 229.6 | 210.4 | 154.4 | 149.6 | 163.2 | 155.2 | 183.2 | 218.4 | 209.6 | 196.8 | 192 | 212 | 228.8 | 239.2 | 180.8 | 188 | 192.8 | 160 | 153.6 | 143.2 | 223.2 | 205.6 | 204 | 276.8 | 250.4 | 228.8 | 176 | 177.6 | 116.8 | 120 | 126.4 | 117.6 | 4572.0956 | 1 | 178.5973 | 0.35719 | 1842.156 | 1 | 684.0202 | 1 | 1.3572
2025-10-17 | 166.4 | 221.6 | 165.6 | 180.8 | 172 | 174.4 | 170.4 | 166.4 | 204.8 | 164 | 120 | 110.4 | 111.2 | 109.6 | 111.2 | 168.8 | 204 | 213.6 | 179.2 | 172.8 | 170.4 | 176 | 145.6 | 130.4 | 122.4 | 191.2 | 176 | 131.2 | 176.8 | 200 | 188 | 188 | 210.4 | 256.8 | 259.2 | 235.2 | 255.2 | 256 | 248 | 248.8 | 281.6 | 280.8 | 240 | 228.8 | 222.4 | 236.8 | 241.6 | 284.8 | 255.2 | 267.2 | 220.8 | 217.6 | 227.2 | 228 | 231.2 | 262.4 | 297.6 | 257.6 | 278.4 | 254.4 | 243.2 | 260 | 292.8 | 283.2 | 245.6 | 267.2 | 264.8 | 253.6 | 236 | 248.8 | 300.8 | 304.8 | 236.8 | 248 | 243.2 | 260 | 251.2 | 272.8 | 280.8 | 263.2 | 259.2 | 304 | 214.4 | 223.2 | 209.6 | 261.6 | 216 | 218.4 | 223.2 | 232 | 184 | 192 | 204.8 | 230.4 | 228.8 | 184 | 4518.4147 | 1 | 172.8127 | 0.34563 | 1717.1738 | 1 | 1109.906 | 1 | 1.3456
2025-10-18 | 182.4 | 181.6 | 181.6 | 190.4 | 190.4 | 181.6 | 214.4 | 223.2 | 196 | 188.8 | 133.6 | 128 | 128 | 118.4 | 178.4 | 213.6 | 218.4 | 176 | 168 | 168 | 178.4 | 164 | 170.4 | 123.2 | 173.6 | 179.2 | 122.4 | 139.2 | 192.8 | 191.2 | 181.6 | 197.6 | 276 | 249.6 | 261.6 | 178.4 | 172.8 | 159.2 | 241.6 | 237.6 | 273.6 | 296.8 | 268 | 221.6 | 202.4 | 222.4 | 240.8 | 202.4 | 258.4 | 232.8 | 214.4 | 199.2 | 191.2 | 191.2 | 188 | 195.2 | 232 | 235.2 | 204 | 209.6 | 198.4 | 189.6 | 196.8 | 194.4 | 251.2 | 232.8 | 206.4 | 189.6 | 181.6 | 203.2 | 197.6 | 209.6 | 263.2 | 230.4 | 228 | 190.4 | 208.8 | 205.6 | 200.8 | 196.8 | 243.2 | 236 | 216 | 206.4 | 191.2 | 152.8 | 135.2 | 192 | 239.2 | 172.8 | 155.2 | 171.2 | 171.2 | 174.4 | 103.2 | 172.8 | 4502.8431 | 1 | 174.0178 | 0.34804 | 1808.5542 | 1 | 773.9214 | 1 | 1.348
2025-10-19 | 208.8 | 206.4 | 159.2 | 99.2 | 158.4 | 157.6 | 164.8 | 100.8 | 248 | 206.4 | 214.4 | 104.8 | 171.2 | 166.4 | 149.6 | 105.6 | 147.2 | 195.2 | 207.2 | 99.2 | 96.8 | 160.8 | 158.4 | 170.4 | 156 | 160.8 | 204.8 | 208 | 172.8 | 157.6 | 212.8 | 263.2 | 184.8 | 190.4 | 224.8 | 226.4 | 249.6 | 195.2 | 200 | 200 | 193.6 | 220 | 141.6 | 217.6 | 227.2 | 223.2 | 224 | 158.4 | 200.8 | 176.8 | 181.6 | 153.6 | 165.6 | 227.2 | 240 | 207.2 | 156.8 | 188.8 | 194.4 | 194.4 | 125.6 | 182.4 | 196.8 | 253.6 | 181.6 | 192.8 | 202.4 | 184 | 174.4 | 111.2 | 176 | 231.2 | 212 | 177.6 | 167.2 | 172.8 | 216 | 140.8 | 128.8 | 188 | 184.8 | 163.2 | 163.2 | 228 | 190.4 | 157.6 | 136.8 | 190.4 | 192.8 | 224 | 144.8 | 194.4 | 169.6 | 180.8 | 117.6 | 100.8 | 4603.4436 | 1 | 221.7402 | 0.44348 | 1847.688 | 1 | 563.7503 | 1 | 1.4435
2025-10-20 | 152.8 | 153.6 | 140 | 136 | 167.2 | 151.2 | 98.4 | 102.4 | 160 | 160.8 | 166.4 | 140.8 | 236 | 164 | 105.6 | 103.2 | 171.2 | 162.4 | 196 | 134.4 | 192 | 165.6 | 176.8 | 101.6 | 115.2 | 183.2 | 199.2 | 158.4 | 152 | 179.2 | 172 | 117.6 | 126.4 | 181.6 | 224.8 | 246.4 | 249.6 | 228 | 233.6 | 248 | 240.8 | 247.2 | 264 | 259.2 | 248.8 | 225.6 | 298.4 | 296 | 312.8 | 293.6 | 328 | 328 | 320.8 | 293.6 | 277.6 | 289.6 | 292.8 | 296 | 334.4 | 352 | 368.8 | 392.8 | 428.8 | 378.4 | 356.8 | 359.2 | 323.2 | 337.6 | 316 | 288 | 288.8 | 292 | 292.8 | 294.4 | 330.4 | 329.6 | 346.4 | 358.4 | 312 | 339.2 | 308.8 | 308 | 305.6 | 349.6 | 347.2 | 347.2 | 355.2 | 315.2 | 324.8 | 314.4 | 282.4 | 303.2 | 322.4 | 320.8 | 327.2 | 296 | 4480.7151 | 1 | 143.6491 | 0.2873 | 1558.9996 | 1 | 1627.3801 | 1 | 1.2873
2025-10-21 | 278.4 | 279.2 | 281.6 | 279.2 | 324.8 | 327.2 | 326.4 | 286.4 | 283.2 | 281.6 | 286.4 | 291.2 | 357.6 | 320.8 | 324.8 | 337.6 | 289.6 | 302.4 | 284 | 288.8 | 284 | 329.6 | 322.4 | 343.2 | 288 | 312 | 344.8 | 307.2 | 316 | 333.6 | 342.4 | 361.6 | 372.8 | 333.6 | 367.2 | 340 | 356 | 422.4 | 413.6 | 388.8 | 384 | 334.4 | 332 | 348.8 | 364 | 380.8 | 367.2 | 379.2 | 347.2 | 312.8 | 331.2 | 312 | 313.6 | 378.4 | 345.6 | 356.8 | 342.4 | 318.4 | 322.4 | 320 | 328.8 | 368 | 393.6 | 408.8 | 393.6 | 369.6 | 368.8 | 279.2 | 303.2 | 256.8 | 256.8 | 258.4 | 273.6 | 346.4 | 341.6 | 324 | 325.6 | 335.2 | 392 | 374.4 | 355.2 | 370.4 | 249.6 | 242.4 | 259.2 | 236.8 | 248 | 286.4 | 366.4 | 363.2 | 304 | 308 | 312 | 314.4 | 309.6 | 340.8 | 3537.6116 | 1 | 543.9865 | 1 | 1385.8684 | 1 | 1520.6074 | 1 | 2
2025-10-22 | 247.2 | 280.8 | 235.2 | 214.4 | 223.2 | 207.2 | 201.6 | 216.8 | 325.6 | 332.8 | 333.6 | 300 | 293.6 | 298.4 | 292.8 | 302.4 | 319.2 | 241.6 | 244.8 | 204.8 | 207.2 | 205.6 | 209.6 | 209.6 | 262.4 | 360 | 352.8 | 354.4 | 308.8 | 320.8 | 316 | 322.4 | 427.2 | 360.8 | 363.2 | 354.4 | 262.4 | 278.4 | 260 | 249.6 | 278.4 | 297.6 | 277.6 | 247.2 | 225.6 | 269.6 | 244.8 | 224 | 288.8 | 250.4 | 257.6 | 224.8 | 218.4 | 211.2 | 217.6 | 206.4 | 250.4 | 246.4 | 246.4 | 212.8 | 214.4 | 240.8 | 242.4 | 228 | 271.2 | 251.2 | 249.6 | 213.6 | 220.8 | 193.6 | 206.4 | 251.2 | 245.6 | 252 | 235.2 | 240.8 | 229.6 | 214.4 | 231.2 | 273.6 | 274.4 | 256 | 257.6 | 275.2 | 288.8 | 315.2 | 289.6 | 288 | 248 | 244.8 | 229.6 | 200 | 186.4 | 192.8 | 189.6 | 194.4 | 3966.8538 | 1 | 541.5763 | 1 | 1731.516 | 1 | 1092.0704 | 1 | 2
2025-10-23 | 187.2 | 224 | 217.6 | 218.4 | 223.2 | 180.8 | 186.4 | 176.8 | 179.2 | 186.4 | 244 | 223.2 | 223.2 | 217.6 | 181.6 | 184 | 200 | 180 | 181.6 | 200 | 212.8 | 215.2 | 223.2 | 180.8 | 200.8 | 200 | 204.8 | 186.4 | 202.4 | 232 | 226.4 | 252.8 | 228 | 243.2 | 227.2 | 263.2 | 264 | 307.2 | 286.4 | 266.4 | 259.2 | 272.8 | 264.8 | 217.6 | 217.6 | 208.8 | 291.2 | 274.4 | 271.2 | 257.6 | 242.4 | 206.4 | 201.6 | 203.2 | 206.4 | 236 | 279.2 | 251.2 | 249.6 | 228.8 | 200.8 | 215.2 | 244 | 200.8 | 203.2 | 244 | 253.6 | 259.2 | 188.8 | 189.6 | 197.6 | 209.6 | 236 | 242.4 | 238.4 | 239.2 | 217.6 | 221.6 | 208.8 | 224.8 | 222.4 | 288 | 255.2 | 264.8 | 232 | 232.8 | 213.6 | 216 | 222.4 | 247.2 | 228 | 239.2 | 196 | 199.2 | 185.6 | 198.4 | 4295.9053 | 1 | 272.8368 | 0.54567 | 1737.2529 | 1 | 933.719 | 1 | 1.5457
2025-10-24 | 180.8 | 223.2 | 214.4 | 220 | 185.6 | 178.4 | 180 | 178.4 | 180.8 | 223.2 | 228 | 224.8 | 177.6 | 184 | 182.4 | 180.8 | 236.8 | 221.6 | 220.8 | 212.8 | 197.6 | 172.8 | 180.8 | 176 | 228 | 236 | 217.6 | 223.2 | 186.4 | 204 | 189.6 | 196.8 | 313.6 | 294.4 | 274.4 | 268.8 | 282.4 | 306.4 | 284 | 260 | 262.4 | 256.8 | 247.2 | 253.6 | 205.6 | 213.6 | 204.8 | 203.2 | 287.2 | 248.8 | 247.2 | 242.4 | 203.2 | 193.6 | 193.6 | 227.2 | 204.8 | 241.6 | 246.4 | 238.4 | 252 | 208.8 | 205.6 | 194.4 | 192.8 | 213.6 | 235.2 | 236.8 | 260 | 191.2 | 207.2 | 196 | 207.2 | 197.6 | 252 | 238.4 | 246.4 | 228 | 206.4 | 210.4 | 214.4 | 252.8 | 252 | 261.6 | 224.8 | 219.2 | 222.4 | 216 | 248 | 270.4 | 224.8 | 225.6 | 210.4 | 190.4 | 187.2 | 181.6 | 4320.2871 | 1 | 265.6062 | 0.53121 | 1774.7476 | 1 | 898.5298 | 1 | 1.5312
2025-10-25 | 191.2 | 260 | 245.6 | 244 | 192 | 201.6 | 183.2 | 184 | 214.4 | 216.8 | 235.2 | 223.2 | 194.4 | 191.2 | 207.2 | 186.4 | 196.8 | 221.6 | 249.6 | 200 | 184 | 184.8 | 215.2 | 214.4 | 252.8 | 236 | 235.2 | 242.4 | 260.8 | 260.8 | 255.2 | 258.4 | 262.4 | 269.6 | 254.4 | 261.6 | 290.4 | 286.4 | 279.2 | 248 | 222.4 | 235.2 | 227.2 | 270.4 | 271.2 | 270.4 | 280.8 | 213.6 | 208.8 | 204 | 218.4 | 200.8 | 240.8 | 237.6 | 238.4 | 241.6 | 201.6 | 200.8 | 211.2 | 212.8 | 199.2 | 209.6 | 240.8 | 260 | 240 | 203.2 | 217.6 | 199.2 | 200 | 196 | 213.6 | 249.6 | 276.8 | 241.6 | 216 | 204.8 | 213.6 | 217.6 | 211.2 | 273.6 | 249.6 | 253.6 | 225.6 | 220.8 | 238.4 | 212.8 | 212 | 280 | 286.4 | 256.8 | 203.2 | 193.6 | 202.4 | 192.8 | 188 | 206.4 | 4244.6831 | 1 | 362.0149 | 0.72403 | 1734.7942 | 1 | 924.0781 | 1 | 1.724
2025-10-26 | 223.2 | 236 | 205.6 | 183.2 | 181.6 | 195.2 | 183.2 | 225.6 | 221.6 | 240.8 | 200.8 | 183.2 | 187.2 | 185.6 | 187.2 | 183.2 | 220 | 221.6 | 227.2 | 194.4 | 180.8 | 213.6 | 192 | 197.6 | 241.6 | 227.2 | 207.2 | 187.2 | 188.8 | 186.4 | 210.4 | 244 | 253.6 | 251.2 | 275.2 | 208 | 232.8 | 223.2 | 235.2 | 271.2 | 257.6 | 252 | 212.8 | 215.2 | 203.2 | 216 | 207.2 | 271.2 | 244.8 | 234.4 | 199.2 | 194.4 | 204.8 | 191.2 | 204 | 252 | 228 | 193.6 | 204.8 | 200 | 204 | 198.4 | 250.4 | 256 | 246.4 | 199.2 | 207.2 | 220.8 | 214.4 | 220 | 237.6 | 251.2 | 251.2 | 209.6 | 204 | 207.2 | 212.8 | 221.6 | 265.6 | 251.2 | 278.4 | 280 | 269.6 | 277.6 | 298.4 | 276 | 251.2 | 249.6 | 248.8 | 216 | 190.4 | 200 | 188 | 184.8 | 241.6 | 220 | 4275.8262 | 1 | 268.9805 | 0.53796 | 1787.0409 | 1 | 1024.5842 | 1 | 1.538
2025-10-27 | 236.8 | 196 | 185.6 | 182.4 | 185.6 | 184 | 184.8 | 232 | 236.8 | 217.6 | 191.2 | 208.8 | 182.4 | 191.2 | 188.8 | 185.6 | 230.4 | 220.8 | 230.4 | 204.8 | 208 | 182.4 | 181.6 | 189.6 | 200.8 | 248 | 254.4 | 242.4 | 236 | 199.2 | 212.8 | 213.6 | 217.6 | 271.2 | 256 | 268 | 263.2 | 280.8 | 280 | 236.8 | 224.8 | 208 | 231.2 | 256 | 279.2 | 270.4 | 260.8 | 216.8 | 211.2 | 225.6 | 208.8 | 240 | 236.8 | 240 | 198.4 | 200.8 | 207.2 | 218.4 | 224.8 | 268.8 | 247.2 | 244.8 | 206.4 | 207.2 | 220 | 232.8 | 292.8 | 251.2 | 247.2 | 246.4 | 212.8 | 215.2 | 208 | 216 | 292 | 245.6 | 264.8 | 226.4 | 217.6 | 212 | 238.4 | 220.8 | 279.2 | 274.4 | 255.2 | 221.6 | 221.6 | 230.4 | 225.6 | 220.8 | 255.2 | 235.2 | 236 | 200.8 | 189.6 | 196.8 | 4287.0951 | 1 | 303.4466 | 0.60689 | 1744.424 | 1 | 1006.9896 | 1 | 1.6069
2025-10-28 | 191.2 | 188 | 232 | 225.6 | 228.8 | 188 | 189.6 | 188.8 | 186.4 | 192.8 | 222.4 | 224.8 | 226.4 | 190.4 | 204 | 196.8 | 205.6 | 188 | 228 | 225.6 | 249.6 | 230.4 | 249.6 | 256.8 | 260.8 | 276 | 252.8 | 249.6 | 247.2 | 238.4 | 243.2 | 212.8 | 209.6 | 222.4 | 217.6 | 272 | 279.2 | 275.2 | 267.2 | 276 | 284 | 249.6 | 240.8 | 245.6 | 228.8 | 244 | 285.6 | 277.6 | 257.6 | 249.6 | 212.8 | 231.2 | 233.6 | 208 | 232.8 | 268.8 | 244 | 264 | 249.6 | 217.6 | 211.2 | 205.6 | 219.2 | 234.4 | 232.8 | 277.6 | 264.8 | 248 | 234.4 | 223.2 | 226.4 | 253.6 | 226.4 | 228 | 251.2 | 252 | 267.2 | 233.6 | 220.8 | 220 | 233.6 | 223.2 | 282.4 | 258.4 | 270.4 | 236.8 | 225.6 | 220.8 | 227.2 | 213.6 | 252.8 | 235.2 | 247.2 | 247.2 | 208.8 | 192.8 | 4198.788 | 1 | 355.7484 | 0.7115 | 1708.1587 | 1 | 1027.7175 | 1 | 1.7115
2025-10-29 | 229.6 | 200.8 | 189.6 | 228 | 228.8 | 234.4 | 194.4 | 190.4 | 189.6 | 193.6 | 196.8 | 270.4 | 225.6 | 242.4 | 202.4 | 202.4 | 186.4 | 193.6 | 205.6 | 247.2 | 224 | 224 | 225.6 | 191.2 | 195.2 | 217.6 | 204 | 196 | 228 | 228.8 | 245.6 | 197.6 | 220 | 224 | 218.4 | 259.2 | 276.8 | 287.2 | 277.6 | 305.6 | 307.2 | 292.8 | 303.2 | 262.4 | 279.2 | 274.4 | 277.6 | 287.2 | 252 | 112 | 130.4 | 134.4 | 124.8 | 182.4 | 159.2 | 155.2 | 168 | 147.2 | 140 | 127.2 | 140 | 125.6 | 189.6 | 182.4 | 180.8 | 148 | 139.2 | 136.8 | 142.4 | 134.4 | 117.6 | 164.8 | 160.8 | 191.2 | 117.6 | 119.2 | 126.4 | 129.6 | 133.6 | 192.8 | 174.4 | 175.2 | 151.2 | 145.6 | 139.2 | 132.8 | 144.8 | 174.4 | 180.8 | 139.2 | 108.8 | 110.4 | 112.8 | 107.2 | 118.4 | 164.8 | 4297.5444 | 1 | 275.006 | 0.55001 | 1851.9907 | 1 | 353.3382 | 0.70668 | 1.2567
2025-10-30 | 140.8 | 100 | 102.4 | 107.2 | 106.4 | 104 | 140 | 140 | 140.8 | 117.6 | 101.6 | 100.8 | 107.2 | 100.8 | 147.2 | 138.4 | 161.6 | 174.4 | 159.2 | 168.8 | 165.6 | 160.8 | 156.8 | 148.8 | 157.6 | 132 | 112 | 113.6 | 110.4 | 109.6 | 108.8 | 164 | 204.8 | 185.6 | 184 | 188.8 | 210.4 | 173.6 | 156 | 158.4 | 153.6 | 196 | 192 | 200 | 232 | 240.8 | 228.8 | 226.4 | 204 | 198.4 | 238.4 | 246.4 | 233.6 | 194.4 | 216.8 | 200.8 | 195.2 | 196.8 | 273.6 | 240 | 251.2 | 200.8 | 220.8 | 222.4 | 223.2 | 209.6 | 234.4 | 256.8 | 284.8 | 273.6 | 226.4 | 249.6 | 226.4 | 211.2 | 217.6 | 277.6 | 254.4 | 255.2 | 260.8 | 212.8 | 232 | 226.4 | 230.4 | 226.4 | 256.8 | 255.2 | 229.6 | 245.6 | 219.2 | 214.4 | 230.4 | 214.4 | 240 | 224 | 230.4 | 209.6 | 4688.0627 | 1 | 62.6657 | 0.12533 | 1777.2062 | 1 | 1017.3536 | 1 | 1.1253
2025-10-31 | 195.2 | 192.8 | 189.6 | 213.6 | 230.4 | 228.8 | 236 | 196 | 192.8 | 191.2 | 192 | 198.4 | 230.4 | 240.8 | 207.2 | 196.8 | 192.8 | 199.2 | 197.6 | 201.6 | 232.8 | 253.6 | 228.8 | 209.6 | 212.8 | 203.2 | 196 | 200.8 | 236.8 | 257.6 | 219.2 | 215.2 | 226.4 | 228 | 235.2 | 317.6 | 284 | 288 | 248.8 | 257.6 | 232.8 | 236.8 | 224 | 258.4 | 276 | 242.4 | 220.8 | 236 | 215.2 | 217.6 | 222.4 | 253.6 | 245.6 | 202.4 | 215.2 | 206.4 | 212.8 | 219.2 | 306.4 | 299.2 | 222.4 | 224.8 | 220 | 240 | 254.4 | 276.8 | 257.6 | 251.2 | 219.2 | 225.6 | 224.8 | 232 | 290.4 | 294.4 | 284 | 294.4 | 273.6 | 166.4 | 164.8 | 168 | 164 | 132.8 | 136.8 | 221.6 | 204 | 202.4 | 224 | 241.6 | 244.8 | 253.6 | 210.4 | 207.2 | 184 | 181.6 | 187.2 | 256.8 | 4236.6924 | 1 | 283.6828 | 0.56737 | 1753.4391 | 1 | 905.2784 | 1 | 1.5674
2024-11-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-18 | 104 | 184 | 231.2 | 220 | 214.4 | [10 empty] | 219.2 | 221.6 | 109.6 | 110.4 | 106.4 | 120 | 111.2 | 186.4 | 198.4 | 212.8 | 184 | 238.4 | 226.4 | 162.4 | 181.6 | 119.2 | 244 | 224.8 | 206.4 | 205.6 | 235.2 | 220.8 | 228 | 287.2 | 318.4 | 192 | 177.6 | 204 | 256.8 | 228.8 | 212.8 | 208.8 | 242.4 | 210.4 | 127.2 | 128 | 295.2 | 252 | 237.6 | 235.2 | 215.2 | 220 | 198.4 | 198.4 | 228.8 | 217.6 | 204.8 | 155.2 | 180 | 199.2 | 246.4 | 247.2 | 208.8 | 236 | 201.6 | 200 | 136.8 | 145.6 | 137.6 | 228 | 273.6 | 279.2 | 242.4 | 247.2 | 232 | 230.4 | 220 | 205.6 | 213.6 | 159.2 | 125.6 | 224 | 254.4 | 266.4 | 232.8 | 223.2 | 177.6 | 187.2 | 179.2 | 180 | 104.8 | 4546.4844 | 1 | 231.6221 | 0.46324 | 1794.4169 | 1 | 811.7619 | 1 | 1.4632
2024-11-19 | 106.4 | 109.6 | 105.6 | 240 | 248 | 214.4 | 248 | 244 | 235.2 | 214.4 | 172.8 | 110.4 | 103.2 | 104 | 216 | 179.2 | 173.6 | 189.6 | 206.4 | 177.6 | 177.6 | 222.4 | 163.2 | 192 | 159.2 | 246.4 | 187.2 | 205.6 | 200 | 189.6 | 203.2 | 212 | 208.8 | 250.4 | 275.2 | 276 | 238.4 | 205.6 | 246.4 | 242.4 | 229.6 | 232 | 267.2 | 240 | 283.2 | 250.4 | 283.2 | 277.6 | 208 | 201.6 | 237.6 | 219.2 | 126.4 | 130.4 | 123.2 | 238.4 | 247.2 | 240.8 | 234.4 | 267.2 | 213.6 | 208.8 | 205.6 | 218.4 | 220 | 148.8 | 144.8 | 210.4 | 231.2 | 238.4 | 268.8 | 251.2 | 212.8 | 204.8 | 220.8 | 132 | 132 | 129.6 | 159.2 | 244 | 238.4 | 232 | 238.4 | 233.6 | 204.8 | 121.6 | 140 | 132 | 131.2 | 200 | 188 | 227.2 | 219.2 | 248.8 | 224.8 | 183.2 | 4397.5302 | 1 | 241.986 | 0.48397 | 1798.1049 | 1 | 689.8048 | 1 | 1.484
2024-11-20 | 112 | 136 | 115.2 | 142.4 | 180 | 216 | 201.6 | 213.6 | 213.6 | 174.4 | 142.4 | 109.6 | 104.8 | 176.8 | 211.2 | 177.6 | 179.2 | 182.4 | 173.6 | 140 | 148.8 | 152 | 248.8 | 225.6 | 208.8 | 208.8 | 193.6 | 195.2 | 133.6 | 123.2 | 151.2 | 257.6 | 276 | 243.2 | 199.2 | 201.6 | 256 | 243.2 | 240 | 227.2 | 264.8 | 247.2 | 255.2 | 272.8 | 283.2 | 233.6 | 226.4 | 216 | 236 | 244 | 209.6 | 196.8 | 228 | 291.2 | 236.8 | 235.2 | 260.8 | 225.6 | 200.8 | 212 | 227.2 | 236 | 207.2 | 232.8 | 237.6 | 308 | 252 | 244.8 | 234.4 | 259.2 | 220 | 219.2 | 229.6 | 153.6 | 132.8 | 129.6 | 291.2 | 240.8 | 247.2 | 247.2 | 204.8 | 202.4 | 208 | 205.6 | 213.6 | 202.4 | 203.2 | 207.2 | 272 | 193.6 | 172.8 | 170.4 | 249.6 | 232 | 222.4 | 174.4 | 4467.6022 | 1 | 202.4584 | 0.40492 | 1732.1307 | 1 | 872.0174 | 1 | 1.4049
2024-11-21 | 222.4 | 179.2 | 180 | 179.2 | 188 | 182.4 | 216 | 231.2 | 231.2 | 214.4 | 184.8 | 112 | 149.6 | 105.6 | 203.2 | 188.8 | 188 | 187.2 | 216.8 | 220.8 | 232 | 220.8 | 198.4 | 204.8 | 209.6 | 148 | 136 | 134.4 | 232 | 217.6 | 232 | 228 | 241.6 | 256 | 219.2 | 232.8 | 222.4 | 219.2 | 222.4 | 206.4 | 214.4 | 264 | 284.8 | 264.8 | 272.8 | 214.4 | 211.2 | 219.2 | 215.2 | 202.4 | 211.2 | 195.2 | 200 | 228.8 | 228 | 157.6 | 162.4 | 140.8 | 188.8 | 212 | 211.2 | 200 | 208 | 207.2 | 217.6 | 250.4 | 168 | 162.4 | 147.2 | 187.2 | 212.8 | 205.6 | 204.8 | 200.8 | 224 | 145.6 | 158.4 | 236.8 | 265.6 | 244.8 | 212 | 201.6 | 235.2 | 214.4 | 200.8 | 213.6 | 132 | 158.4 | 163.2 | 164.8 | 220 | 235.2 | 184.8 | 179.2 | 172 | 186.4 | 4364.3382 | 1 | 222.2222 | 0.44444 | 1804.0467 | 1 | 723.0658 | 1 | 1.4444
2024-11-22 | 183.2 | 178.4 | 180 | 217.6 | 220.8 | 217.6 | 234.4 | 194.4 | 188.8 | 177.6 | 174.4 | 184 | 174.4 | 174.4 | 180.8 | 217.6 | 218.4 | 222.4 | 226.4 | 186.4 | 181.6 | 177.6 | 195.2 | 213.6 | 200 | 193.6 | 192 | 252.8 | 240.8 | 224.8 | 226.4 | 207.2 | 200 | 211.2 | 221.6 | 218.4 | 204.8 | 198.4 | 249.6 | 252.8 | 259.2 | 223.2 | 239.2 | 241.6 | 216.8 | 214.4 | 224.8 | 209.6 | 214.4 | 271.2 | 243.2 | 233.6 | 234.4 | 196.8 | 192.8 | 198.4 | 189.6 | 200.8 | 129.6 | 113.6 | 125.6 | 226.4 | 228.8 | 231.2 | 248.8 | 210.4 | 205.6 | 117.6 | 123.2 | 123.2 | 206.4 | 216.8 | 219.2 | 301.6 | 247.2 | 255.2 | 157.6 | 133.6 | 147.2 | 196 | 204 | 207.2 | 272 | 258.4 | 265.6 | 264 | 246.4 | 162.4 | 174.4 | 128 | 128.8 | 183.2 | 182.4 | 178.4 | 181.6 | 175.2 | 4344.2591 | 1 | 282.4777 | 0.56496 | 1779.8698 | 1 | 780.188 | 1 | 1.565
2024-11-23 | 248.8 | 144 | 143.2 | 159.2 | 124 | 179.2 | 181.6 | 190.4 | 183.2 | 199.2 | 182.4 | 217.6 | 185.6 | 154.4 | 148.8 | 270.4 | 192 | 185.6 | 199.2 | 217.6 | 190.4 | 186.4 | 200 | 240 | 237.6 | 230.4 | 157.6 | 188.8 | 134.4 | 207.2 | 192.8 | 242.4 | 194.4 | 209.6 | 216 | 290.4 | 271.2 | 274.4 | 272.8 | 282.4 | 276 | 248.8 | 238.4 | 268.8 | 249.6 | 216 | 224 | 255.2 | 259.2 | 271.2 | 251.2 | 120.8 | 112 | 116.8 | 183.2 | 199.2 | 225.6 | 199.2 | 204 | 180.8 | 174.4 | 162.4 | 228 | 218.4 | 208.8 | 215.2 | 228.8 | 218.4 | 144 | 136.8 | 140 | 283.2 | 256 | 267.2 | 244.8 | 239.2 | 220 | 125.6 | 128.8 | 176 | 221.6 | 204.8 | 203.2 | 266.4 | 270.4 | 236.8 | 217.6 | 173.6 | 166.4 | 233.6 | 188 | 190.4 | 212.8 | 193.6 | 235.2 | 209.6 | 4360.4453 | 1 | 238.3707 | 0.47674 | 1829.0431 | 1 | 791.516 | 1 | 1.4767
2024-11-24 | 175.2 | 144.8 | 104.8 | 181.6 | 187.2 | 192 | 180 | 173.6 | 205.6 | 180 | 217.6 | 136.8 | 168.8 | 149.6 | 203.2 | 186.4 | 186.4 | 178.4 | 175.2 | 200 | 200 | 197.6 | 230.4 | 232 | 246.4 | 221.6 | 115.2 | 128 | 234.4 | 212.8 | 200 | 199.2 | 219.2 | 250.4 | 253.6 | 240.8 | 250.4 | 203.2 | 233.6 | 257.6 | 248.8 | 218.4 | 226.4 | 228 | 266.4 | 272 | 260 | 188 | 155.2 | 151.2 | 204 | 204.8 | 216.8 | 209.6 | 193.6 | 200 | 272 | 232 | 157.6 | 120.8 | 196.8 | 205.6 | 196.8 | 209.6 | 215.2 | 267.2 | 184.8 | 161.6 | 236 | 188 | 208 | 258.4 | 203.2 | 148.8 | 129.6 | 161.6 | 216 | 271.2 | 247.2 | 288 | 288.8 | 168.8 | 163.2 | 191.2 | 177.6 | 236.8 | 244 | 222.4 | 218.4 | 201.6 | 181.6 | 122.4 | 136 | 110.4 | 194.4 | 218.4 | 4444.4498 | 1 | 228.2478 | 0.4565 | 1812.8569 | 1 | 806.7004 | 1 | 1.4565
2024-11-25 | 244.8 | 232.8 | 215.2 | 176.8 | 128 | 104 | 108 | 111.2 | 188 | 175.2 | 183.2 | 212 | 216 | 216.8 | 118.4 | 108.8 | 106.4 | 104 | 184 | 188.8 | 184 | 184.8 | 198.4 | 206.4 | 164 | 268 | 196.8 | 183.2 | 201.6 | 188.8 | 108 | 123.2 | 129.6 | 212 | 222.4 | 243.2 | 249.6 | 247.2 | 248.8 | 236.8 | 224.8 | 220.8 | 242.4 | 223.2 | 208 | 203.2 | 185.6 | 256 | 255.2 | 270.4 | 241.6 | 208.8 | 194.4 | 192 | 218.4 | 216 | 204 | 193.6 | 250.4 | 236.8 | 228 | 242.4 | 194.4 | 201.6 | 236.8 | 222.4 | 224.8 | 224 | 214.4 | 209.6 | 283.2 | 253.6 | 248.8 | 246.4 | 221.6 | 229.6 | 207.2 | 207.2 | 236.8 | 220.8 | 207.2 | 208.8 | 275.2 | 248.8 | 260 | 249.6 | 236.8 | 205.6 | 204 | 199.2 | 197.6 | 189.6 | 195.2 | 223.2 | 237.6 | 220 | 4463.5044 | 1 | 190.8894 | 0.38178 | 1780.0747 | 1 | 957.8212 | 1 | 1.3818
2024-11-26 | 224.8 | 259.2 | 194.4 | 184 | 184 | 196 | 181.6 | 184 | 188.8 | 224 | 224 | 225.6 | 221.6 | 196 | 183.2 | 184 | 184 | 183.2 | 204 | 181.6 | 181.6 | 261.6 | 221.6 | 234.4 | 234.4 | 244.8 | 219.2 | 186.4 | 183.2 | 239.2 | 212.8 | 189.6 | 191.2 | 241.6 | 256 | 278.4 | 323.2 | 289.6 | 294.4 | 305.6 | 248.8 | 261.6 | 255.2 | 256 | 318.4 | 303.2 | 288 | 286.4 | 229.6 | 252 | 248.8 | 235.2 | 250.4 | 240.8 | 233.6 | 232 | 265.6 | 267.2 | 299.2 | 280.8 | 213.6 | 269.6 | 249.6 | 237.6 | 255.2 | 252 | 236 | 248 | 273.6 | 271.2 | 269.6 | 274.4 | 245.6 | 236.8 | 245.6 | 230.4 | 222.4 | 230.4 | 229.6 | 304 | 285.6 | 285.6 | 286.4 | 265.6 | 268 | 294.4 | 328.8 | 264.8 | 266.4 | 264.8 | 279.2 | 216 | 224.8 | 210.4 | 224.8 | 216.8 | 4255.5422 | 1 | 274.0419 | 0.54808 | 1660.0098 | 1 | 1176.187 | 1 | 1.5481
2024-11-27 | 256 | 212 | 206.4 | 230.4 | 241.6 | 236.8 | 238.4 | 232.8 | 229.6 | 262.4 | 244 | 239.2 | 233.6 | 264.8 | 215.2 | 219.2 | 204.8 | 210.4 | 204.8 | 253.6 | 243.2 | 234.4 | 284 | 283.2 | 279.2 | 256 | 235.2 | 228.8 | 217.6 | 221.6 | 224 | 272.8 | 282.4 | 274.4 | 326.4 | 268.8 | 235.2 | 253.6 | 260 | 274.4 | 285.6 | 258.4 | 263.2 | 292 | 272.8 | 272.8 | 281.6 | 269.6 | 252.8 | 273.6 | 256.8 | 240.8 | 249.6 | 254.4 | 256.8 | 247.2 | 248 | 238.4 | 232 | 224.8 | 216.8 | 228.8 | 217.6 | 258.4 | 300 | 296.8 | 259.2 | 236 | 224 | 206.4 | 228 | 239.2 | 239.2 | 244.8 | 266.4 | 259.2 | 277.6 | 282.4 | 240.8 | 229.6 | 259.2 | 225.6 | 226.4 | 234.4 | 240 | 296 | 264.8 | 279.2 | 271.2 | 229.6 | 209.6 | 205.6 | 204.8 | 202.4 | 200 | 216 | 4071.1422 | 1 | 342.0101 | 0.68402 | 1657.3462 | 1 | 1101.2292 | 1 | 1.684
2024-11-28 | 241.6 | 254.4 | 260.8 | 240 | 202.4 | 204 | 204.8 | 197.6 | 201.6 | 196 | 215.2 | 225.6 | 229.6 | 245.6 | 264 | 228.8 | 224.8 | 224 | 259.2 | 240 | 226.4 | 237.6 | 232 | 284 | 301.6 | 279.2 | 293.6 | 271.2 | 259.2 | 250.4 | 280 | 260 | 218.4 | 252.8 | 236 | 244.8 | 225.6 | 240.8 | 288.8 | 284 | 294.4 | 304 | 304.8 | 251.2 | 246.4 | 260 | 240 | 224.8 | 255.2 | 267.2 | 261.6 | 248.8 | 262.4 | 271.2 | 208 | 221.6 | 242.4 | 235.2 | 219.2 | 220 | 243.2 | 257.6 | 228 | 239.2 | 273.6 | 272.8 | 250.4 | 255.2 | 262.4 | 261.6 | 269.6 | 266.4 | 268 | 256 | 224 | 219.2 | 258.4 | 244.8 | 224 | 216.8 | 275.2 | 268.8 | 254.4 | 251.2 | 246.4 | 242.4 | 224 | 228.8 | 220 | 239.2 | 200.8 | 241.6 | 252 | 244.8 | 256 | 199.2 | 4074.2156 | 1 | 420.3423 | 0.84068 | 1698.7338 | 1 | 1088.9371 | 1 | 1.8407
2024-11-29 | 236 | 223.2 | 195.2 | 206.4 | 183.2 | 216 | 250.4 | 232 | 264 | 265.6 | 233.6 | 189.6 | 193.6 | 204 | 202.4 | 203.2 | 235.2 | 248.8 | 221.6 | 217.6 | 280 | 227.2 | 233.6 | 251.2 | 290.4 | 267.2 | 228 | 217.6 | 244 | 230.4 | 232.8 | 218.4 | 236.8 | 226.4 | 212 | 205.6 | 254.4 | 242.4 | 253.6 | 311.2 | 312 | 280.8 | 277.6 | 294.4 | 267.2 | 252 | 227.2 | 245.6 | 255.2 | 230.4 | 264 | 256.8 | 263.2 | 251.2 | 229.6 | 241.6 | 232 | 212.8 | 220.8 | 263.2 | 245.6 | 253.6 | 269.6 | 273.6 | 292.8 | 264 | 238.4 | 260.8 | 230.4 | 212.8 | 228.8 | 301.6 | 248 | 290.4 | 262.4 | 276 | 309.6 | 276 | 306.4 | 285.6 | 261.6 | 274.4 | 252.8 | 266.4 | 278.4 | 231.2 | 228.8 | 235.2 | 245.6 | 232 | 199.2 | 236.8 | 268 | 228 | 228.8 | 240.8 | 4103.1049 | 1 | 340.0819 | 0.68016 | 1694.4311 | 1 | 1178.8383 | 1 | 1.6802
2024-11-30 | 233.6 | 218.4 | 227.2 | 260.8 | 226.4 | 223.2 | 237.6 | 231.2 | 232.8 | 208.8 | 200.8 | 203.2 | 200.8 | 207.2 | 202.4 | 195.2 | 238.4 | 249.6 | 237.6 | 252.8 | 284.8 | 230.4 | 231.2 | 237.6 | 278.4 | 248.8 | 269.6 | 257.6 | 252 | 267.2 | 255.2 | 244 | 228.8 | 349.6 | 256.8 | 251.2 | 291.2 | 309.6 | 300 | 280.8 | 270.4 | 265.6 | 268 | 260 | 236.8 | 249.6 | 278.4 | 278.4 | 264 | 280.8 | 254.4 | 236.8 | 224 | 243.2 | 234.4 | 224.8 | 237.6 | 256 | 251.2 | 272 | 277.6 | 228 | 229.6 | 217.6 | 220.8 | 241.6 | 232 | 233.6 | 264 | 277.6 | 259.2 | 277.6 | 234.4 | 254.4 | 221.6 | 227.2 | 220.8 | 215.2 | 222.4 | 221.6 | 275.2 | 267.2 | 264 | 249.6 | 252.8 | 226.4 | 238.4 | 221.6 | 224.8 | 260 | 217.6 | 256 | 248 | 240.8 | 248.8 | 242.4 | 4084.46 | 1 | 383.4659 | 0.76693 | 1688.8991 | 1 | 1030.1277 | 1 | 1.7669
2024-12-01 | 188 | 220.8 | 212.8 | 215.2 | 200 | 274.4 | 217.6 | 216 | 232.8 | 248.8 | 222.4 | 218.4 | 236.8 | 228 | 257.6 | 228 | 211.2 | 224 | 208 | 200 | 200.8 | 220.8 | 233.6 | 253.6 | 248 | 252 | 260 | 268.8 | 209.6 | 252 | 210.4 | 258.4 | 246.4 | 256.8 | 237.6 | 290.4 | 298.4 | 300 | 308.8 | 264.8 | 259.2 | 238.4 | 267.2 | 259.2 | 259.2 | 244 | 283.2 | 276 | 271.2 | 257.6 | 233.6 | 221.6 | 236.8 | 218.4 | 228.8 | 216.8 | 240 | 279.2 | 242.4 | 255.2 | 239.2 | 242.4 | 241.6 | 274.4 | 256 | 268 | 251.2 | 216 | 236.8 | 249.6 | 260 | 244.8 | 281.6 | 285.6 | 278.4 | 279.2 | 278.4 | 285.6 | 289.6 | 264.8 | 282.4 | 277.6 | 265.6 | 266.4 | 228.8 | 254.4 | 244 | 255.2 | 211.2 | 321.6 | 250.4 | 242.4 | 240.8 | 266.4 | 211.2 | 231.2 | 4118.4716 | 1 | 1159.5565 | 1 | 1156.3929 | 1 | 1543.5045 | 1 | 2
2024-12-02 | 208 | 194.4 | 193.6 | 241.6 | 221.6 | 250.4 | 232 | 268 | 237.6 | 221.6 | 240.8 | 272.8 | 232.8 | 268 | 218.4 | 233.6 | 226.4 | 224.8 | 238.4 | 245.6 | 247.2 | 220.8 | 199.2 | 227.2 | 236 | 256 | 258.4 | 235.2 | 224 | 280 | 284.8 | 277.6 | 268.8 | 247.2 | 280.8 | 232 | 239.2 | 256.8 | 246.4 | 293.6 | 308 | 304 | 329.6 | 308.8 | 251.2 | 232.8 | 243.2 | 234.4 | 224.8 | 212 | 221.6 | 224 | 268.8 | 250.4 | 253.6 | 234.4 | 231.2 | 221.6 | 218.4 | 214.4 | 223.2 | 265.6 | 256 | 280.8 | 282.4 | 172 | 182.4 | 152.8 | 158.4 | 143.2 | 230.4 | 233.6 | 229.6 | 289.6 | 268.8 | 263.2 | 188.8 | 177.6 | 168 | 263.2 | 246.4 | 220 | 226.4 | 264 | 230.4 | 272.8 | 250.4 | 255.2 | 251.2 | 244.8 | 252.8 | 248 | 221.6 | 232 | 276.8 | 254.4 | 4059.4636 | 1 | 1183.6587 | 1 | 1155.1636 | 1 | 1262.9549 | 1 | 2
2024-12-03 | 200.8 | 214.4 | 230.4 | 214.4 | 204.8 | 205.6 | 230.4 | 250.4 | 240.8 | 237.6 | 232.8 | 259.2 | 219.2 | 208.8 | 199.2 | 202.4 | 199.2 | 217.6 | 213.6 | 218.4 | 238.4 | 244.8 | 273.6 | 251.2 | 231.2 | 244 | 297.6 | 264.8 | 228 | 228.8 | 236 | 237.6 | 252.8 | 292.8 | 291.2 | 264.8 | 286.4 | 275.2 | 292.8 | 302.4 | 264.8 | 241.6 | 260 | 276 | 245.6 | 235.2 | 252.8 | 301.6 | 263.2 | 252.8 | 256.8 | 248.8 | 216.8 | 220.8 | 207.2 | 225.6 | 248 | 224.8 | 235.2 | 256 | 285.6 | 271.2 | 259.2 | 299.2 | 315.2 | 259.2 | 259.2 | 264.8 | 262.4 | 204.8 | 231.2 | 237.6 | 236 | 248.8 | 220.8 | 224.8 | 275.2 | 256 | 259.2 | 252 | 278.4 | 226.4 | 218.4 | 214.4 | 225.6 | 234.4 | 148 | 142.4 | 192 | 272 | 223.2 | 220.8 | 228.8 | 239.2 | 223.2 | 222.4 | 4117.8569 | 1 | 1176.187 | 1 | 1154.5489 | 1 | 1361.2919 | 1 | 2
2024-12-04 | 229.6 | 219.2 | 202.4 | 195.2 | 208 | 190.4 | 210.4 | 129.6 | 129.6 | 117.6 | 264 | 248 | 229.6 | 228.8 | 232 | 228 | 200.8 | 204 | 198.4 | 209.6 | 192 | 244 | 233.6 | 267.2 | 272.8 | 170.4 | 137.6 | 164 | 233.6 | 231.2 | 234.4 | 248 | 267.2 | 262.4 | 261.6 | 295.2 | 274.4 | 260.8 | 266.4 | 275.2 | 265.6 | 241.6 | 254.4 | 240.8 | 319.2 | 266.4 | 278.4 | 259.2 | 248 | 256.8 | 255.2 | 275.2 | 233.6 | 241.6 | 252.8 | 217.6 | 230.4 | 247.2 | 215.2 | 223.2 | 244.8 | 276.8 | 266.4 | 283.2 | 291.2 | 329.6 | 253.6 | 228 | 208.8 | 215.2 | 243.2 | 252.8 | 237.6 | 276 | 295.2 | 277.6 | 269.6 | 242.4 | 248.8 | 270.4 | 222.4 | 228.8 | 248.8 | 240 | 284 | 256.8 | 288.8 | 294.4 | 240.8 | 243.2 | 228 | 254.4 | 196 | 251.2 | 212 | 276 | 4213.7449 | 1 | 1078.8142 | 1 | 1131.8062 | 1 | 1518.9202 | 1 | 2
2024-12-05 | 252.8 | 289.6 | 288.8 | 276 | 252 | 224.8 | 243.2 | 238.4 | 226.4 | 240.8 | 221.6 | 260 | 228.8 | 244 | 223.2 | 202.4 | 200 | 219.2 | 204 | 226.4 | 202.4 | 208 | 256 | 260 | 268 | 266.4 | 212 | 219.2 | 226.4 | 225.6 | 279.2 | 238.4 | 221.6 | 256.8 | 252 | 295.2 | 262.4 | 300.8 | 318.4 | 301.6 | 259.2 | 258.4 | 283.2 | 240 | 238.4 | 249.6 | 317.6 | 257.6 | 264.8 | 254.4 | 284.8 | 286.4 | 249.6 | 251.2 | 246.4 | 252 | 237.6 | 220.8 | 225.6 | 263.2 | 233.6 | 230.4 | 251.2 | 286.4 | 279.2 | 286.4 | 288 | 223.2 | 220.8 | 224.8 | 261.6 | 249.6 | 258.4 | 230.4 | 296 | 312.8 | 300 | 260 | 227.2 | 226.4 | 220 | 226.4 | 226.4 | 217.6 | 243.2 | 260.8 | 257.6 | 268.8 | 282.4 | 269.6 | 238.4 | 250.4 | 248 | 273.6 | 235.2 | 220 | 4029.7547 | 1 | 1159.3155 | 1 | 1103.9413 | 1 | 1478.6696 | 1 | 2
2024-12-06 | 192 | 239.2 | 204 | 212.8 | 216.8 | 260.8 | 247.2 | 276 | 254.4 | 217.6 | 196.8 | 200.8 | 196 | 202.4 | 207.2 | 228.8 | 254.4 | 263.2 | 256.8 | 255.2 | 264.8 | 205.6 | 217.6 | 219.2 | 256 | 242.4 | 219.2 | 251.2 | 252.8 | 264 | 265.6 | 242.4 | 246.4 | 244 | 259.2 | 284 | 261.6 | 266.4 | 287.2 | 294.4 | 302.4 | 294.4 | 276 | 311.2 | 274.4 | 256.8 | 294.4 | 261.6 | 227.2 | 228 | 228 | 239.2 | 212.8 | 214.4 | 252.8 | 265.6 | 259.2 | 257.6 | 274.4 | 281.6 | 277.6 | 260 | 274.4 | 289.6 | 270.4 | 265.6 | 266.4 | 272.8 | 231.2 | 242.4 | 260.8 | 258.4 | 272 | 236.8 | 289.6 | 280 | 282.4 | 308.8 | 237.6 | 244 | 245.6 | 241.6 | 252.8 | 244.8 | 235.2 | 253.6 | 257.6 | 281.6 | 280 | 255.2 | 256 | 260 | 237.6 | 300.8 | 261.6 | 251.2 | 4061.7173 | 1 | 1207.5199 | 1 | 1160.6956 | 1 | 1562.0631 | 1 | 2
2024-12-07 | 237.6 | 210.4 | 204.8 | 212.8 | 209.6 | 216.8 | 241.6 | 226.4 | 289.6 | 236.8 | 256 | 282.4 | 227.2 | 246.4 | 206.4 | 202.4 | 214.4 | 214.4 | 198.4 | 254.4 | 256.8 | 268 | 264.8 | 286.4 | 232 | 224 | 225.6 | 249.6 | 240.8 | 251.2 | 285.6 | 265.6 | 300 | 272.8 | 351.2 | 283.2 | 284 | 261.6 | 260.8 | 274.4 | 269.6 | 318.4 | 320 | 290.4 | 276.8 | 252 | 272 | 239.2 | 260 | 242.4 | 256 | 233.6 | 260.8 | 250.4 | 244.8 | 236.8 | 286.4 | 249.6 | 232 | 240 | 230.4 | 251.2 | 265.6 | 232.8 | 272.8 | 261.6 | 252.8 | 276.8 | 243.2 | 212 | 249.6 | 240.8 | 251.2 | 234.4 | 302.4 | 282.4 | 297.6 | 310.4 | 234.4 | 225.6 | 223.2 | 228.8 | 221.6 | 220 | 239.2 | 275.2 | 256.8 | 284.8 | 293.6 | 235.2 | 216 | 190.4 | 186.4 | 226.4 | 198.4 | 225.6 | 4071.7569 | 1 | 1235.4784 | 1 | 1130.7818 | 1 | 1449.9879 | 1 | 2
2024-12-08 | 254.4 | 257.6 | 267.2 | 242.4 | 225.6 | 204.8 | 202.4 | 210.4 | 216 | 221.6 | 211.2 | 240 | 268 | 280.8 | 248 | 248.8 | 212 | 205.6 | 203.2 | 200.8 | 208.8 | 219.2 | 241.6 | 250.4 | 258.4 | 272 | 242.4 | 243.2 | 245.6 | 254.4 | 281.6 | 270.4 | 268 | 270.4 | 274.4 | 268 | 312.8 | 283.2 | 288.8 | 300 | 283.2 | 310.4 | 285.6 | 276 | 254.4 | 232 | 230.4 | 250.4 | 218.4 | 220 | 229.6 | 275.2 | 288 | 268.8 | 240.8 | 198.4 | 208 | 232 | 208 | 212 | 200.8 | 233.6 | 246.4 | 244 | 234.4 | 262.4 | 251.2 | 255.2 | 260.8 | 241.6 | 271.2 | 272 | 301.6 | 306.4 | 240 | 227.2 | 220.8 | 232 | 256.8 | 232.8 | 285.6 | 276 | 300.8 | 282.4 | 275.2 | 256.8 | 239.2 | 242.4 | 246.4 | 226.4 | 256.8 | 255.2 | 259.2 | 252 | 251.2 | 232 | 4063.1516 | 1 | 1221.9812 | 1 | 1142.4604 | 1 | 1486.6233 | 1 | 2
2024-12-09 | 207.2 | 227.2 | 204.8 | 229.6 | 237.6 | 246.4 | 243.2 | 240.8 | 252.8 | 228.8 | 206.4 | 186.4 | 211.2 | 218.4 | 250.4 | 244.8 | 245.6 | 251.2 | 259.2 | 208.8 | 224 | 228.8 | 229.6 | 234.4 | 255.2 | 273.6 | 241.6 | 241.6 | 240 | 240.8 | 256 | 249.6 | 249.6 | 246.4 | 262.4 | 280.8 | 281.6 | 274.4 | 309.6 | 317.6 | 262.4 | 280.8 | 263.2 | 262.4 | 256 | 256.8 | 318.4 | 289.6 | 301.6 | 308 | 268 | 236 | 244 | 245.6 | 239.2 | 240.8 | 254.4 | 245.6 | 292 | 267.2 | 241.6 | 232.8 | 234.4 | 257.6 | 236.8 | 238.4 | 256 | 263.2 | 283.2 | 261.6 | 298.4 | 249.6 | 252.8 | 272 | 236 | 230.4 | 231.2 | 280.8 | 301.6 | 288 | 287.2 | 296.8 | 270.4 | 332.8 | 252 | 281.6 | 255.2 | 258.4 | 256 | 255.2 | 225.6 | 236 | 226.4 | 234.4 | 245.6 | 251.2 | 4078.5182 | 1 | 1208.243 | 1 | 1105.5804 | 1 | 1552.6633 | 1 | 2
2024-12-10 | 256 | 212.8 | 210.4 | 228.8 | 223.2 | 232 | 236.8 | 256 | 243.2 | 256.8 | 232 | 203.2 | 233.6 | 204.8 | 209.6 | 201.6 | 239.2 | 212.8 | 240.8 | 239.2 | 254.4 | 256.8 | 206.4 | 229.6 | 214.4 | 245.6 | 232 | 239.2 | 237.6 | 248 | 259.2 | 267.2 | 297.6 | 266.4 | 268.8 | 270.4 | 274.4 | 253.6 | 295.2 | 300 | 252 | 260 | 304.8 | 293.6 | 270.4 | 250.4 | 308 | 301.6 | 271.2 | 292.8 | 239.2 | 229.6 | 248 | 228.8 | 220 | 246.4 | 274.4 | 268 | 256.8 | 255.2 | 249.6 | 261.6 | 271.2 | 244.8 | 275.2 | 272.8 | 268.8 | 267.2 | 260 | 236 | 243.2 | 243.2 | 284 | 239.2 | 240.8 | 280 | 241.6 | 227.2 | 294.4 | 264 | 265.6 | 264.8 | 284.8 | 296.8 | 260 | 256.8 | 252.8 | 254.4 | 276 | 254.4 | 228 | 235.2 | 232.8 | 200.8 | 224.8 | 208.8 | 4101.056 | 1 | 1208.243 | 1 | 1133.0356 | 1 | 1534.8277 | 1 | 2
2024-12-11 | 205.6 | 204 | 253.6 | 272 | 229.6 | 232 | 224.8 | 216.8 | 254.4 | 228.8 | 228.8 | 232 | 242.4 | 257.6 | 236 | 235.2 | 235.2 | 215.2 | 198.4 | 212 | 214.4 | 214.4 | 209.6 | 300.8 | 291.2 | 280.8 | 264.8 | 249.6 | 284.8 | 284.8 | 289.6 | 258.4 | 272 | 300.8 | 304.8 | 307.2 | 318.4 | 312 | 340.8 | 331.2 | 325.6 | 324 | 253.6 | 239.2 | 250.4 | 272.8 | 264 | 260.8 | 243.2 | 239.2 | 240 | 236 | 218.4 | 187.2 | 188.8 | 191.2 | 208.8 | 204.8 | 196 | 186.4 | 207.2 | 218.4 | 206.4 | 224.8 | 291.2 | 416.8 | 288.8 | 292 | 273.6 | 247.2 | 210.4 | 201.6 | 192.8 | 208 | 203.2 | 200 | 185.6 | 179.2 | 177.6 | 200.8 | 168.8 | 164.8 | 193.6 | 185.6 | 203.2 | 196.8 | 196.8 | 214.4 | 194.4 | 228.8 | 168.8 | 177.6 | 170.4 | 164.8 | 166.4 | 188 | 4137.936 | 1 | 1350.2049 | 1 | 1192.4533 | 1 | 1120.511 | 1 | 2
2024-12-12 | 142.4 | 124 | 148 | 148 | 151.2 | 196 | 189.6 | 173.6 | 165.6 | 190.4 | 218.4 | 160 | 175.2 | 172.8 | 188 | 181.6 | 191.2 | 164 | 176.8 | 177.6 | 177.6 | 202.4 | 200.8 | 221.6 | 200 | 202.4 | 175.2 | 212.8 | 213.6 | 197.6 | 176.8 | 210.4 | 238.4 | 223.2 | 234.4 | 345.6 | 348.8 | 322.4 | 447.2 | 397.6 | 431.2 | 461.6 | 450.4 | 420 | 423.2 | 336 | 471.2 | 426.4 | 472.8 | 442.4 | 482.4 | 406.4 | 380.8 | 391.2 | 451.2 | 461.6 | 418.4 | 355.2 | 365.6 | 364.8 | 387.2 | 297.6 | 312 | 296 | 414.4 | 448.8 | 472 | 480 | 487.2 | 466.4 | 483.2 | 488 | 503.2 | 500 | 542.4 | 477.6 | 480 | 480.8 | 492 | 479.2 | 485.6 | 505.6 | 494.4 | 495.2 | 457.6 | 476 | 495.2 | 448 | 413.6 | 432 | 394.4 | 387.2 | 412.8 | 372.8 | 370.4 | 376 | 4259.4351 | 1 | 1556.5196 | 1 | 745.5907 | 1 | 3396.2401 | 1 | 2
2024-12-13 | 363.2 | 410.4 | 395.2 | 300.8 | 305.6 | 303.2 | 313.6 | 328 | 324.8 | 296.8 | 309.6 | 344.8 | 304.8 | 325.6 | 332.8 | 301.6 | 292 | 325.6 | 292.8 | 289.6 | 293.6 | 312.8 | 340.8 | 310.4 | 332.8 | 319.2 | 336 | 314.4 | 319.2 | 318.4 | 376 | 353.6 | 349.6 | 396.8 | 368.8 | 352.8 | 360 | 432 | 504 | 464 | 508 | 449.6 | 480 | 461.6 | 496.8 | 484 | 487.2 | 438.4 | 472.8 | 449.6 | 432.8 | 453.6 | 454.4 | 420 | 404.8 | 423.2 | 469.6 | 412.8 | 415.2 | 444.8 | 413.6 | 436.8 | 427.2 | 412 | 421.6 | 432.8 | 449.6 | 438.4 | 466.4 | 395.2 | 416.8 | 436 | 432 | 434.4 | 436 | 424 | 356.8 | 383.2 | 345.6 | 330.4 | 329.6 | 341.6 | 347.2 | 335.2 | 355.2 | 337.6 | 336 | 330.4 | 358.4 | 332.8 | 313.6 | 316.8 | 316 | 324.8 | 340 | 308 | 3430.0449 | 1 | 2200.2892 | 1 | 739.8538 | 1 | 2748.6141 | 1 | 2
2024-12-14 | 296.8 | 307.2 | 305.6 | 315.2 | 335.2 | 368.8 | 312 | 323.2 | 310.4 | 293.6 | 348 | 299.2 | 296.8 | 325.6 | 312 | 350.4 | 326.4 | 322.4 | 304.8 | 303.2 | 320.8 | 306.4 | 353.6 | 332 | 328 | 356.8 | 346.4 | 356.8 | 341.6 | 365.6 | 350.4 | 330.4 | 336.8 | 328.8 | 369.6 | 367.2 | 369.6 | 372 | 367.2 | 364.8 | 376 | 365.6 | 360 | 354.4 | 371.2 | 428.8 | 370.4 | 366.4 | 348.8 | 370.4 | 372.8 | 330.4 | 312 | 314.4 | 306.4 | 312 | 316.8 | 326.4 | 324.8 | 304.8 | 307.2 | 321.6 | 333.6 | 304.8 | 326.4 | 315.2 | 334.4 | 404.8 | 358.4 | 347.2 | 380 | 364.8 | 385.6 | 386.4 | 355.2 | 365.6 | 352 | 379.2 | 356.8 | 362.4 | 368.8 | 391.2 | 388 | 387.2 | 384.8 | 391.2 | 387.2 | 383.2 | 362.4 | 343.2 | 352.8 | 352 | 320.8 | 340.8 | 288.8 | 279.2 | 3457.7049 | 1 | 1881.4172 | 1 | 956.0116 | 1 | 2510.7255 | 1 | 2
2024-12-15 | 282.4 | 282.4 | 300.8 | 320 | 315.2 | 322.4 | 329.6 | 371.2 | 378.4 | 302.4 | 293.6 | 292.8 | 278.4 | 304 | 299.2 | 314.4 | 300.8 | 316.8 | 317.6 | 333.6 | 324.8 | 304 | 280.8 | 297.6 | 321.6 | 300.8 | 297.6 | 330.4 | 364.8 | 384.8 | 325.6 | 328 | 315.2 | 340.8 | 386.4 | 377.6 | 411.2 | 424.8 | 379.2 | 374.4 | 395.2 | 348 | 353.6 | 385.6 | 336 | 347.2 | 337.6 | 324 | 319.2 | 327.2 | 310.4 | 302.4 | 344.8 | 306.4 | 325.6 | 357.6 | 300.8 | 292.8 | 307.2 | 312 | 304 | 327.2 | 338.4 | 328 | 354.4 | 352 | 319.2 | 304 | 292 | 269.6 | 284.8 | 352.8 | 335.2 | 369.6 | 350.4 | 305.6 | 323.2 | 292 | 323.2 | 316.8 | 307.2 | 353.6 | 375.2 | 360.8 | 345.6 | 308 | 334.4 | 325.6 | 305.6 | 328.8 | 325.6 | 303.2 | 345.6 | 327.2 | 331.2 | 297.6 | 3492.1262 | 1 | 1834.9 | 1 | 974.8613 | 1 | 2174.0178 | 1 | 2 | 1
2024-12-16 | 272.8 | 287.2 | 291.2 | 303.2 | 301.6 | 352 | 320 | 304.8 | 347.2 | 318.4 | 311.2 | 296 | 287.2 | 304 | 291.2 | 292.8 | 314.4 | 320 | 319.2 | 315.2 | 332.8 | 320.8 | 279.2 | 301.6 | 304 | 300.8 | 337.6 | 306.4 | 367.2 | 380.8 | 354.4 | 332 | 346.4 | 348 | 327.2 | 320 | 324.8 | 330.4 | 336.8 | 406.4 | 348.8 | 358.4 | 340.8 | 306.4 | 356.8 | 347.2 | 334.4 | 331.2 | 302.4 | 353.6 | 346.4 | 365.6 | 361.6 | 359.2 | 347.2 | 324 | 324.8 | 358.4 | 330.4 | 304.8 | 288 | 279.2 | 284 | 292.8 | 297.6 | 308.8 | 308.8 | 364.8 | 368 | 346.4 | 320 | 315.2 | 345.6 | 324 | 300.8 | 309.6 | 344.8 | 334.4 | 364 | 349.6 | 330.4 | 328 | 314.4 | 312.8 | 308.8 | 306.4 | 378.4 | 337.6 | 358.4 | 348 | 294.4 | 311.2 | 294.4 | 304 | 286.4 | 324.8 | 3535.9724 | 1 | 1731.5016 | 1 | 932.2444 | 1 | 2161.7257 | 1 | 2 | 1
2024-12-17 | 341.6 | 320.8 | 369.6 | 352.8 | 323.2 | 294.4 | 290.4 | 307.2 | 317.6 | 292.8 | 293.6 | 345.6 | 362.4 | 347.2 | 340.8 | 347.2 | 320 | 327.2 | 310.4 | 320.8 | 320 | 349.6 | 372 | 380 | 408 | 390.4 | 352.8 | 368 | 348.8 | 344.8 | 375.2 | 377.6 | 420.8 | 368.8 | 390.4 | 371.2 | 417.6 | 330.4 | 347.2 | 325.6 | 464.8 | 445.6 | 548 | 520 | 536.8 | 546.4 | 549.6 | 511.2 | 506.4 | 480.8 | 499.2 | 507.2 | 550.4 | 532 | 538.4 | 530.4 | 495.2 | 551.2 | 490.4 | 504 | 504 | 527.2 | 568 | 535.2 | 560.8 | 560.8 | 544.8 | 547.2 | 521.6 | 520.8 | 524.8 | 524.8 | 562.4 | 520 | 516.8 | 515.2 | 522.4 | 619.2 | 595.2 | 492 | 519.2 | 573.6 | 491.2 | 437.6 | 463.2 | 464.8 | 454.4 | 448 | 444 | 480.8 | 464.8 | 466.4 | 463.2 | 450.4 | 380.8 | 420.8 | 3262.2409 | 1 | 2307.785 | 1 | 577.5818 | 1 | 4004.3384 | 1 | 2 | 1
2024-12-18 | 437.6 | 408 | 410.4 | 415.2 | 431.2 | 465.6 | 464 | 405.6 | 384.8 | 364 | 360 | 345.6 | 301.6 | 292.8 | 276 | 255.2 | 271.2 | 296.8 | 294.4 | 291.2 | 284 | 303.2 | 284.8 | 321.6 | 323.2 | 300.8 | 289.6 | 272.8 | 282.4 | 287.2 | 313.6 | 367.2 | 320 | 313.6 | 312 | 340 | 328 | 281.6 | 296 | 321.6 | 306.4 | 276 | 292.8 | 346.4 | 340 | 392.8 | 356 | 320 | 290.4 | 291.2 | 315.2 | 258.4 | 260 | 286.4 | 280 | 306.4 | 297.6 | 279.2 | 273.6 | 266.4 | 280.8 | 283.2 | 253.6 | 336.8 | 356.8 | 326.4 | 303.2 | 277.6 | 271.2 | 268 | 281.6 | 273.6 | 304.8 | 308.8 | 302.4 | 302.4 | 280.8 | 278.4 | 276 | 266.4 | 267.2 | 268.8 | 323.2 | 321.6 | 312 | 324.8 | 268.8 | 275.2 | 284 | 306.4 | 264 | 250.4 | 226.4 | 329.6 | 295.2 | 305.6 | 3298.3013 | 1 | 1560.617 | 1 | 1053.1289 | 1 | 1837.5512 | 1 | 2 | 1
2024-12-19 | 299.2 | 272.8 | 272 | 244.8 | 256.8 | 251.2 | 239.2 | 240.8 | 254.4 | 264.8 | 320 | 280.8 | 296.8 | 320 | 281.6 | 271.2 | 260.8 | 225.6 | 265.6 | 275.2 | 264.8 | 281.6 | 312 | 310.4 | 320 | 327.2 | 303.2 | 272.8 | 275.2 | 273.6 | 291.2 | 288 | 338.4 | 332 | 369.6 | 359.2 | 374.4 | 364.8 | 332.8 | 367.2 | 314.4 | 317.6 | 327.2 | 336.8 | 344.8 | 360.8 | 318.4 | 305.6 | 283.2 | 275.2 | 252.8 | 280.8 | 304 | 284 | 309.6 | 302.4 | 276.8 | 298.4 | 310.4 | 329.6 | 380 | 314.4 | 328.8 | 349.6 | 333.6 | 347.2 | 393.6 | 371.2 | 352.8 | 349.6 | 349.6 | 322.4 | 323.2 | 339.2 | 297.6 | 272.8 | 322.4 | 312.8 | 306.4 | 299.2 | 264 | 276 | 275.2 | 276.8 | 264.8 | 300.8 | 312 | 309.6 | 313.6 | 299.2 | 248 | 276.8 | 274.4 | 240.8 | 242.4 | 251.2 | 3797.8204 | 1 | 1631.4775 | 1 | 1052.1044 | 1 | 2073.7527 | 1 | 2 | 1
2024-12-20 | 258.4 | 300.8 | 265.6 | 279.2 | 284.8 | 294.4 | 244.8 | 244 | 263.2 | 244 | 252.8 | 237.6 | 312.8 | 291.2 | 276 | 270.4 | 280.8 | 259.2 | 231.2 | 244 | 245.6 | 277.6 | 244 | 275.2 | 313.6 | 299.2 | 302.4 | 319.2 | 300 | 312.8 | 300 | 296.8 | 316.8 | 296.8 | 282.4 | 288 | 300.8 | 282.4 | 312 | 320 | 321.6 | 287.2 | 305.6 | 364 | 376.8 | 388.8 | 397.6 | 391.2 | 380 | 336.8 | 308 | 316 | 306.4 | 280 | 379.2 | 324 | 339.2 | 336 | 276 | 360.8 | 294.4 | 319.2 | 330.4 | 295.2 | 368.8 | 381.6 | 379.2 | 356 | 366.4 | 373.6 | 372 | 361.6 | 371.2 | 368 | 358.4 | 357.6 | 330.4 | 341.6 | 339.2 | 354.4 | 357.6 | 316.8 | 314.4 | 344 | 316 | 377.6 | 341.6 | 332 | 378.4 | 386.4 | 330.4 | 284.8 | 281.6 | 298.4 | 321.6 | 284 | 3799.8693 | 1 | 1589.5396 | 1 | 965.4364 | 1 | 2379.8506 | 1 | 2 | 1
2024-12-21 | 307.2 | 294.4 | 310.4 | 364 | 346.4 | 371.2 | 345.6 | 352.8 | 332.8 | 278.4 | 323.2 | 296.8 | 346.4 | 330.4 | 323.2 | 360.8 | 350.4 | 334.4 | 322.4 | 308.8 | 318.4 | 334.4 | 373.6 | 365.6 | 335.2 | 338.4 | 340 | 348.8 | 364.8 | 344 | 359.2 | 337.6 | 385.6 | 435.2 | 393.6 | 396.8 | 392 | 411.2 | 442.4 | 408.8 | 435.2 | 396.8 | 412 | 394.4 | 414.4 | 448 | 424.8 | 384 | 377.6 | 373.6 | 344 | 326.4 | 376 | 367.2 | 390.4 | 392 | 369.6 | 334.4 | 345.6 | 328.8 | 407.2 | 367.2 | 375.2 | 392 | 404 | 375.2 | 349.6 | 349.6 | 372 | 328 | 344 | 356 | 388 | 400 | 378.4 | 408.8 | 368 | 393.6 | 384.8 | 388 | 407.2 | 399.2 | 421.6 | 392.8 | 372.8 | 404 | 376.8 | 398.4 | 378.4 | 352.8 | 348.8 | 330.4 | 316.8 | 305.6 | 318.4 | 309.6 | 3369.8076 | 1 | 2091.8294 | 1 | 884.3004 | 1 | 2685.2254 | 1 | 2 | 1
2024-12-22 | 324 | 365.6 | 362.4 | 352.8 | 379.2 | 371.2 | 414.4 | 397.6 | 321.6 | 306.4 | 336 | 320 | 350.4 | 206.4 | 204 | 266.4 | 265.6 | 278.4 | 272 | 258.4 | 250.4 | 246.4 | 211.2 | 201.6 | 228.8 | 268.8 | 262.4 | 208 | 228 | 283.2 | 252.8 | 260 | 272.8 | 268.8 | 289.6 | 335.2 | 274.4 | 254.4 | 280 | 266.4 | 261.6 | 231.2 | 280 | 338.4 | 431.2 | 513.6 | 481.6 | 468 | 438.4 | 443.2 | 448 | 418.4 | 460 | 438.4 | 448.8 | 462.4 | 428.8 | 425.6 | 423.2 | 439.2 | 443.2 | 456 | 448 | 457.6 | 467.2 | 448.8 | 461.6 | 443.2 | 418.4 | 409.6 | 459.2 | 471.2 | 480.8 | 500.8 | 461.6 | 424 | 407.2 | 416.8 | 401.6 | 418.4 | 443.2 | 440 | 455.2 | 464.8 | 460.8 | 461.6 | 449.6 | 423.2 | 437.6 | 414.4 | 428 | 406.4 | 389.6 | 428 | 461.6 | 465.6 | 3430.0449 | 1 | 1457.9417 | 1 | 727.9702 | 1 | 3308.026 | 1 | 2 | 1
2024-12-23 | 434.4 | 428 | 399.2 | 392.8 | 408.8 | 391.2 | 432.8 | 414.4 | 447.2 | 432.8 | 426.4 | 437.6 | 413.6 | 464.8 | 404.8 | 399.2 | 405.6 | 396.8 | 424.8 | 392 | 420.8 | 456 | 457.6 | 460.8 | 464.8 | 444.8 | 462.4 | 432 | 464 | 463.2 | 445.6 | 365.6 | 375.2 | 370.4 | 430.4 | 429.6 | 412.8 | 418.4 | 445.6 | 451.2 | 407.2 | 409.6 | 409.6 | 410.4 | 440 | 406.4 | 411.2 | 396 | 395.2 | 372 | 348 | 338.4 | 355.2 | 382.4 | 362.4 | 379.2 | 400 | 374.4 | 372 | 349.6 | 324.8 | 335.2 | 364.8 | 390.4 | 347.2 | 336.8 | 339.2 | 382.4 | 395.2 | 368.8 | 404.8 | 406.4 | 362.4 | 351.2 | 332.8 | 309.6 | 344 | 363.2 | 340.8 | 354.4 | 360 | 374.4 | 386.4 | 356.8 | 362.4 | 402.4 | 356.8 | 384 | 372 | 362.4 | 341.6 | 367.2 | 352 | 352.8 | 339.2 | 336.8 | 2785.6693 | 1 | 2339.8409 | 1 | 887.9884 | 1 | 2524.9458 | 1 | 2 | 1
2024-12-24 | 326.4 | 313.6 | 345.6 | 329.6 | 317.6 | 371.2 | 345.6 | 367.2 | 368 | 336.8 | 308.8 | 316 | 308 | 312 | 339.2 | 354.4 | 342.4 | 364 | 355.2 | 372 | 320 | 316.8 | 328 | 331.2 | 366.4 | 336.8 | 403.2 | 360.8 | 380.8 | 396.8 | 383.2 | 396.8 | 368.8 | 362.4 | 370.4 | 371.2 | 358.4 | 404 | 436.8 | 419.2 | 387.2 | 377.6 | 376 | 359.2 | 377.6 | 380.8 | 401.6 | 384 | 365.6 | 365.6 | 367.2 | 387.2 | 404 | 379.2 | 351.2 | 347.2 | 361.6 | 389.6 | 364 | 362.4 | 363.2 | 368.8 | 376 | 364.8 | 336.8 | 377.6 | 359.2 | 352.8 | 364.8 | 393.6 | 383.2 | 373.6 | 383.2 | 385.6 | 381.6 | 401.6 | 376.8 | 399.2 | 371.2 | 370.4 | 404.8 | 377.6 | 357.6 | 335.2 | 340.8 | 348.8 | 340 | 346.4 | 343.2 | 356.8 | 321.6 | 298.4 | 354.4 | 348.8 | 350.4 | 336 | 3309.1604 | 1 | 2036.6353 | 1 | 879.1782 | 1 | 2547.3608 | 1 | 2 | 1
2024-12-25 | 376 | 371.2 | 292.8 | 314.4 | 304 | 293.6 | 306.4 | 339.2 | 316.8 | 304.8 | 339.2 | 328 | 340.8 | 321.6 | 352 | 320 | 350.4 | 343.2 | 340 | 327.2 | 334.4 | 314.4 | 352 | 340 | 361.6 | 364 | 354.4 | 352.8 | 340 | 330.4 | 359.2 | 320.8 | 390.4 | 455.2 | 399.2 | 422.4 | 369.6 | 334.4 | 371.2 | 376.8 | 362.4 | 360.8 | 364 | 338.4 | 395.2 | 440.8 | 410.4 | 408 | 401.6 | 386.4 | 332 | 371.2 | 372 | 347.2 | 334.4 | 344 | 356 | 401.6 | 395.2 | 400.8 | 356.8 | 344 | 325.6 | 365.6 | 363.2 | 369.6 | 361.6 | 380.8 | 400.8 | 396.8 | 384 | 379.2 | 358.4 | 376 | 329.6 | 323.2 | 314.4 | 345.6 | 313.6 | 357.6 | 336.8 | 338.4 | 338.4 | 336.8 | 350.4 | 380.8 | 384 | 350.4 | 343.2 | 349.6 | 304.8 | 300.8 | 340 | 325.6 | 306.4 | 304 | 3381.0764 | 1 | 1983.1285 | 1 | 899.2573 | 1 | 2428.537 | 1 | 2 | 1
2024-12-26 | 371.2 | 343.2 | 355.2 | 366.4 | 330.4 | 304 | 304 | 289.6 | 298.4 | 311.2 | 346.4 | 331.2 | 345.6 | 351.2 | 316.8 | 287.2 | 312 | 323.2 | 296.8 | 297.6 | 344 | 342.4 | 347.2 | 381.6 | 330.4 | 320.8 | 350.4 | 333.6 | 338.4 | 368 | 347.2 | 344 | 361.6 | 392.8 | 411.2 | 387.2 | 378.4 | 402.4 | 413.6 | 428.8 | 420.8 | 415.2 | 376 | 376.8 | 387.2 | 384 | 425.6 | 436.8 | 428.8 | 420 | 419.2 | 394.4 | 424.8 | 452 | 387.2 | 371.2 | 358.4 | 368.8 | 367.2 | 387.2 | 330.4 | 335.2 | 332 | 364.8 | 360.8 | 360 | 359.2 | 387.2 | 398.4 | 370.4 | 372.8 | 326.4 | 360.8 | 363.2 | 328.8 | 313.6 | 304.8 | 326.4 | 357.6 | 347.2 | 356 | 362.4 | 354.4 | 349.6 | 349.6 | 353.6 | 356 | 356 | 361.6 | 360 | 304 | 307.2 | 320 | 323.2 | 318.4 | 313.6 | 3387.8378 | 1 | 2027.9585 | 1 | 794.5591 | 1 | 2401.3015 | 1 | 2 | 1
2024-12-27 | 370.4 | 332.8 | 352.8 | 343.2 | 348.8 | 332 | 290.4 | 325.6 | 278.4 | 298.4 | 309.6 | 346.4 | 339.2 | 344 | 356.8 | 304 | 304 | 340.8 | 319.2 | 326.4 | 330.4 | 358.4 | 356 | 407.2 | 381.6 | 332 | 313.6 | 316.8 | 339.2 | 340 | 339.2 | 296 | 363.2 | 364.8 | 379.2 | 428.8 | 392.8 | 398.4 | 365.6 | 356.8 | 376.8 | 362.4 | 375.2 | 346.4 | 355.2 | 408 | 418.4 | 409.6 | 407.2 | 357.6 | 346.4 | 352 | 372 | 341.6 | 355.2 | 357.6 | 324.8 | 326.4 | 316.8 | 324 | 316 | 324 | 369.6 | 389.6 | 407.2 | 434.4 | 337.6 | 332 | 375.2 | 319.2 | 332.8 | 344.8 | 360.8 | 388.8 | 420 | 371.2 | 346.4 | 332.8 | 348 | 332 | 340.8 | 376.8 | 392 | 376 | 380.8 | 373.6 | 364.8 | 392 | 375.2 | 375.2 | 344.8 | 344 | 343.2 | 328.8 | 333.6 | 335.2 | 3340.7133 | 1 | 1916.1244 | 1 | 899.0524 | 1 | 2536.2738 | 1 | 2 | 1
2024-12-28 | 329.6 | 347.2 | 311.2 | 317.6 | 328.8 | 339.2 | 332 | 333.6 | 354.4 | 334.4 | 324.8 | 356.8 | 307.2 | 319.2 | 301.6 | 300.8 | 340 | 302.4 | 340.8 | 344.8 | 342.4 | 356 | 339.2 | 380.8 | 394.4 | 369.6 | 363.2 | 341.6 | 368.8 | 334.4 | 333.6 | 371.2 | 394.4 | 491.2 | 396 | 426.4 | 409.6 | 419.2 | 414.4 | 367.2 | 359.2 | 368 | 396 | 347.2 | 342.4 | 364 | 353.6 | 421.6 | 382.4 | 356.8 | 369.6 | 349.6 | 354.4 | 293.6 | 333.6 | 304.8 | 299.2 | 314.4 | 318.4 | 309.6 | 355.2 | 343.2 | 358.4 | 380 | 381.6 | 327.2 | 331.2 | 342.4 | 323.2 | 360.8 | 357.6 | 366.4 | 394.4 | 388.8 | 373.6 | 374.4 | 397.6 | 349.6 | 336 | 332.8 | 331.2 | 358.4 | 357.6 | 372.8 | 356 | 348 | 405.6 | 380 | 398.4 | 381.6 | 351.2 | 364 | 343.2 | 355.2 | 344 | 364 | 3331.6982 | 1 | 2032.779 | 1 | 936.1373 | 1 | 2524.4637 | 1 | 2 | 1
2024-12-29 | 378.4 | 384 | 381.6 | 364.8 | 244.8 | 241.6 | 242.4 | 220.8 | 236.8 | 237.6 | 208 | 220.8 | 231.2 | 216.8 | 241.6 | 222.4 | 224.8 | 221.6 | 247.2 | 228.8 | 195.2 | 192.8 | 211.2 | 227.2 | 281.6 | 280.8 | 300.8 | 275.2 | 284 | 233.6 | 286.4 | 242.4 | 213.6 | 232.8 | 226.4 | 191.2 | 270.4 | 253.6 | 273.6 | 275.2 | 272 | 248.8 | 208.8 | 222.4 | 224.8 | 246.4 | 211.2 | 225.6 | 256.8 | 267.2 | 244.8 | 266.4 | 267.2 | 229.6 | 240.8 | 240.8 | 230.4 | 250.4 | 252.8 | 228 | 234.4 | 198.4 | 181.6 | 191.2 | 226.4 | 219.2 | 207.2 | 240.8 | 236 | 227.2 | 227.2 | 248 | 253.6 | 243.2 | 232 | 224.8 | 242.4 | 240 | 229.6 | 226.4 | 223.2 | 213.6 | 225.6 | 233.6 | 202.4 | 201.6 | 203.2 | 240.8 | 241.6 | 240.8 | 230.4 | 217.6 | 183.2 | 183.2 | 196.8 | 184.8 | 4002.9142 | 1 | 1079.0552 | 1 | 1123.4058 | 1 | 1206.3148 | 1 | 2 | 0.9172
2024-12-30 | 173.6 | 196.8 | 214.4 | 214.4 | 220 | 217.6 | 224 | 276 | 217.6 | 180.8 | 188 | 183.2 | 190.4 | 213.6 | 208 | 205.6 | 236.8 | 221.6 | 220.8 | 260.8 | 252 | 244 | 203.2 | 224 | 230.4 | 234.4 | 232 | 240 | 258.4 | 227.2 | 241.6 | 274.4 | 237.6 | 241.6 | 357.6 | 393.6 | 443.2 | 383.2 | 438.4 | 411.2 | 364.8 | 411.2 | 389.6 | 401.6 | 381.6 | 382.4 | 424.8 | 356.8 | 357.6 | 356.8 | 357.6 | 323.2 | 345.6 | 384 | 359.2 | 350.4 | 320.8 | 317.6 | 338.4 | 331.2 | 322.4 | 339.2 | 376 | 374.4 | 384 | 375.2 | 364.8 | 332 | 355.2 | 336 | 360 | 411.2 | 398.4 | 378.4 | 409.6 | 336 | 333.6 | 347.2 | 342.4 | 399.2 | 370.4 | 384.8 | 368 | 360.8 | 364.8 | 357.6 | 372.8 | 358.4 | 375.2 | 387.2 | 332.8 | 359.2 | 340 | 340.8 | 351.2 | 320 | 4062.1271 | 1 | 1674.3794 | 1 | 913.1898 | 1 | 2550.9761 | 1 | 2 | 1
2024-12-31 | 340 | 304 | 319.2 | 307.2 | 327.2 | 321.6 | 311.2 | 342.4 | 360 | 341.6 | 351.2 | 320 | 311.2 | 350.4 | 307.2 | 325.6 | 328.8 | 367.2 | 388 | 372 | 364.8 | 327.2 | 317.6 | 374.4 | 343.2 | 368 | 329.6 | 367.2 | 371.2 | 360 | 325.6 | 356.8 | 317.6 | 381.6 | 351.2 | 352.8 | 352.8 | 361.6 | 407.2 | 428 | 402.4 | 403.2 | 430.4 | 423.2 | 416.8 | 422.4 | 401.6 | 437.6 | 420 | 387.2 | 401.6 | 380 | 336 | 318.4 | 316.8 | 328.8 | 309.6 | 319.2 | 352 | 364.8 | 359.2 | 362.4 | 338.4 | 345.6 | 369.6 | 364.8 | 348.8 | 340.8 | 374.4 | 369.6 | 364 | 433.6 | 372.8 | 317.6 | 309.6 | 322.4 | 327.2 | 366.4 | 368 | 360.8 | 364 | 374.4 | 338.4 | 329.6 | 332.8 | 330.4 | 327.2 | 359.2 | 348 | 362.4 | 364.8 | 353.6 | 354.4 | 357.6 | 324.8 | 357.6 | 3310.3898 | 1 | 2022.174 | 1 | 899.2573 | 1 | 2440.5881 | 1 | 2 | 1
年平均负荷 | 235.9677 | 234.3009 | 233.7729 | 233.4432 | 231.4121 | 232.2474 | 232.3052 | 233.2601 | 233.6532 | 229.8497 | 228.1873 | 226.0462 | 226.4139 | 226.4092 | 226.3329 | 226.8911 | 226.234 | 226.1533 | 224.6594 | 225.0236 | 224.6363 | 228.7516 | 230.4692 | 239.0409 | 241.4594 | 246.1256 | 240.0646 | 237.2058 | 241.3741 | 243.7787 | 245.7476 | 252.0461 | 268.5787 | 281.1988 | 288.7124 | 294.0841 | 303.0248 | 306.4807 | 312.5879 | 309.4594 | 303.4605 | 301.2265 | 301.8282 | 299.4121 | 300.7424 | 300.5487 | 300.0046 | 295.6657 | 292.6271 | 286.7573 | 282.3769 | 277.6968 | 275.3706 | 274.4507 | 273.4986 | 275.5965 | 276.7424 | 276.3159 | 277.434 | 279.5458 | 278.9187 | 280.3712 | 284.5648 | 291.3844 | 297.7499 | 299.0686 | 290.3816 | 284.2006 | 281.985 | 271.4813 | 276.0438 | 271.4167 | 270.7573 | 269.3026 | 269.0236 | 266.3631 | 271.4121 | 271.9055 | 271.1424 | 270.845 | 268.7862 | 269.1481 | 267.7095 | 267.7256 | 265.0375 | 266.2086 | 264.6386 | 264.8069 | 264.1683 | 263.6749 | 244.2352 | 242.4092 | 240.5648 | 238.9741 | 239.638 | 236.6202

## 经济测算
月份 | 尖电价/元 | 峰电价/元 | 平电价/元 | 谷电价/元 | 设备容量/度 | 电差类型 | 放电深度 | 单充/放效率 | 计算天数 | 收益/万元 | 日均收益 | 日均度电收益 | 放电度电收益 | 上午尖电价比例（如有） | 下午尖电价比例（如有） | 上午充电率 | 上午放电率 | 下午充电率 | 下午放电率
2025-01-01 | 1.2754 | 1.075 | 0.61657 | 0.28052 | 500 | 平谷+峰谷、尖谷 | 90% | 92.2% | 31 | 1.5834 | 0.051076 | 1.0215 | 0.61552 | 0% | 99.52% | 100% | 100% | 100% | 100%
2025-02-01 |  | 0.95171 | 0.55992 | 0.23272 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 24.0823 | 1.3548 | 0.056256 | 1.1251 | 0.67795 | 0% | 0% | 100% | 72.02% | 100% | 100%
2025-03-01 |  | 1.0421 | 0.63966 | 0.30361 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 22.2047 | 1.262 | 0.056834 | 1.1367 | 0.68491 | 0% | 0% | 100% | 46.25% | 100% | 97.01%
2025-04-01 |  | 1.0383 | 0.63589 | 0.29984 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 8.1114 | 0.46144 | 0.056889 | 1.1378 | 0.68557 | 0% | 0% | 100% | 8.9% | 100% | 45.18%
2025-05-01 |  | 1.0485 | 0.6461 | 0.31005 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 18.2516 | 1.0356 | 0.056739 | 1.1348 | 0.68377 | 0% | 0% | 100% | 40.16% | 100% | 77.59%
2025-06-01 |  | 1.0516 | 0.6492 | 0.31315 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 24.246 | 1.3746 | 0.056694 | 1.1339 | 0.68322 | 0% | 0% | 100% | 61.64% | 100% | 100%
2024-07-01 | 1.309 | 1.1085 | 0.65015 | 0.3141 | 500 | 平谷+峰谷、尖谷 | 90% | 92.2% | 31 | 1.5694 | 0.050624 | 1.0125 | 0.61008 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2024-08-01 | 1.2833 | 1.0789 | 0.51148 | 0.2688 | 500 | 平谷+峰谷、尖谷 | 90% | 92.2% | 30.9297 | 1.4917 | 0.048228 | 0.96455 | 0.5812 | 0% | 100% | 100% | 99.55% | 100% | 100%
2024-09-01 |  | 1.1192 | 0.6499 | 0.30583 | 500 | 平谷+峰谷 | 90% | 92.2% | 28.117 | 1.2244 | 0.043548 | 0.87096 | 0.5248 | 0% | 0% | 96.67% | 90.78% | 96.67% | 96.67%
2024-10-01 |  | 1.0551 | 0.64319 | 0.29918 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 23.4285 | 1.367 | 0.058349 | 1.167 | 0.70317 | 0% | 0% | 100% | 52.1% | 100% | 99.05%
2024-11-01 |  | 1.0321 | 0.62017 | 0.27613 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 10.0982 | 0.59269 | 0.058693 | 1.1739 | 0.70731 | 0% | 0% | 43.33% | 23.99% | 43.33% | 43.33%
2024-12-01 | 1.2675 | 1.0634 | 0.59655 | 0.25432 | 500 | 平谷+峰谷、尖谷 | 90% | 92.2% | 31 | 1.6267 | 0.052473 | 1.0495 | 0.63236 | 0% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100%
平均每天收益 | [8 empty] | 282.4695 | 0.052903 |  |  | 0.64915
首年收益 | [8 empty] | 276 | 14.6013
[8 empty] | 计算天数 | 电网放电量 | 电网充电量 | 平谷 | 峰谷/尖 |  |  | 平谷 | 峰谷
[7 empty] | 2025-01-01 | 31 | 414.9 | 488.0694 | 3685.9515 | 12147.6109 |  |  | 1 | 1 | 1.5834
年份 | 总收益/万元 | 衰减率 | 收益分成 | 投资方收益/万元 | 用户收益/万元 |  | 2025-02-01 | 24.0823 | 414.9 | 488.0694 | 2859.2274 | 6773.8951 |  |  |  | 2 | 1.3548
第1年 | 14.1633 | 3% | 70% | 9.9143 | 4.249 |  | 2025-03-01 | 22.2047 | 414.9 | 488.0694 | 2602.6669 | 6309.8775 |  |  |  | 2 | 1.262
第2年 | 13.8517 | 2.2% | 70% | 9.6962 | 4.1555 |  | 2025-04-01 | 8.1114 | 414.9 | 488.0694 | 952.9868 | 2307.2237 |  |  |  | 2 | 0.46144
第3年 | 13.547 | 2.2% | 70% | 9.4829 | 4.0641 |  | 2025-05-01 | 18.2516 | 414.9 | 488.0694 | 2130.7126 | 5177.9268 |  |  |  | 2 | 1.0356
第4年 | 13.2489 | 2.2% | 70% | 9.2742 | 3.9747 |  | 2025-06-01 | 24.246 | 414.9 | 488.0694 | 2824.9976 | 6873.0007 |  |  |  | 2 | 1.3746
第5年 | 12.9574 | 2.2% | 70% | 9.0702 | 3.8872 |  | 2024-07-01 | 31 | 414.9 | 488.0694 | 3609.7836 | 12083.7178 |  |  | 1 | 1 | 1.5694
第6年 | 12.6724 | 2.2% | 70% | 8.8707 | 3.8017 |  | 2024-08-01 | 30.9297 | 414.9 | 488.0694 | 2505.9275 | 12410.7573 |  |  | 1 | 1 | 1.4917
第7年 | 12.3936 | 2.2% | 70% | 8.6755 | 3.7181 |  | 2024-09-01 | 28.117 | 414.9 | 488.0694 | 3384.6488 | 8859.7353 |  |  | 1 | 1 | 1.2244
第8年 | 12.1209 | 2.2% | 70% | 8.4847 | 3.6363 |  | 2024-10-01 | 23.4285 | 414.9 | 488.0694 | 2831.0792 | 6835.1476 |  |  |  | 2 | 1.367
第9年 | 14.1633 | 3% | 70% | 9.9143 | 4.249 |  | 2024-11-01 | 10.0982 | 414.9 | 488.0694 | 1237.4145 | 2963.4658 |  |  |  | 2 | 0.59269
第10年 | 13.8517 | 2.2% | 70% | 9.6962 | 4.1555 |  | 2024-12-01 | 31 | 414.9 | 488.0694 | 3824.8662 | 12441.7709 |  |  | 1 | 1 | 1.6267
第11年 | 13.547 | 2.2% | 70% | 9.4829 | 4.0641 | [11 empty] | 14.9436
第12年 | 13.2489 | 2.2% | 70% | 9.2742 | 3.9747
第13年 | 12.9574 | 2.2% | 70% | 9.0702 | 3.8872
第14年 | 12.6724 | 2.2% | 70% | 8.8707 | 3.8017
第15年 | 12.3936 | 2.2% | 70% | 8.6755 | 3.7181
第16年 | 12.1209 | 2.2% | 70%
第17年 | 11.8543 | 2.2% | 70%
第18年 | 11.5935 | 2.2% | 70%
第19年 | 11.3384 | 2.2% | 70%
第20年 | 11.089 | 2.2% | 70%
总计 | 255.7856 |  |  | 138.4526 | 59.3368

## Sheet1
2025-01-01 | 0:00 | 317.6
2025-01-01 | 0:15 | 365.6
2025-01-01 | 0:30 | 364.8
2025-01-01 | 0:45 | 351.2
2025-01-01 | 1:00 | 340.8
2025-01-01 | 1:15 | 344.8
2025-01-01 | 1:30 | 342.4
2025-01-01 | 1:45 | 344
2025-01-01 | 2:00 | 336
2025-01-01 | 2:15 | 320.8
2025-01-01 | 2:30 | 312
2025-01-01 | 2:45 | 318.4
2025-01-01 | 3:00 | 320.8
2025-01-01 | 3:15 | 339.2
2025-01-01 | 3:30 | 356.8
2025-01-01 | 3:45 | 353.6
2025-01-01 | 4:00 | 378.4
2025-01-01 | 4:15 | 357.6
2025-01-01 | 4:30 | 378.4
2025-01-01 | 4:45 | 334.4
2025-01-01 | 5:00 | 324
2025-01-01 | 5:15 | 331.2
2025-01-01 | 5:30 | 336.8
2025-01-01 | 5:45 | 368
2025-01-01 | 6:00 | 346.4
2025-01-01 | 6:15 | 352
2025-01-01 | 6:30 | 378.4
2025-01-01 | 6:45 | 347.2
2025-01-01 | 7:00 | 357.6
2025-01-01 | 7:15 | 357.6
2025-01-01 | 7:30 | 391.2
2025-01-01 | 7:45 | 388
2025-01-01 | 8:00 | 344.8
2025-01-01 | 8:15 | 369.6
2025-01-01 | 8:30 | 344.8
2025-01-01 | 8:45 | 347.2
2025-01-01 | 9:00 | 356
2025-01-01 | 9:15 | 363.2
2025-01-01 | 9:30 | 432.8
2025-01-01 | 9:45 | 389.6
2025-01-01 | 10:00 | 384.8
2025-01-01 | 10:15 | 422.4
2025-01-01 | 10:30 | 369.6
2025-01-01 | 10:45 | 352.8
2025-01-01 | 11:00 | 344
2025-01-01 | 11:15 | 348
2025-01-01 | 11:30 | 372.8
2025-01-01 | 11:45 | 352
2025-01-01 | 12:00 | 396.8
2025-01-01 | 12:15 | 376
2025-01-01 | 12:30 | 369.6
2025-01-01 | 12:45 | 364
2025-01-01 | 13:00 | 314.4
2025-01-01 | 13:15 | 324.8
2025-01-01 | 13:30 | 314.4
2025-01-01 | 13:45 | 322.4
2025-01-01 | 14:00 | 338.4
2025-01-01 | 14:15 | 321.6
2025-01-01 | 14:30 | 334.4
2025-01-01 | 14:45 | 333.6
2025-01-01 | 15:00 | 357.6
2025-01-01 | 15:15 | 384.8
2025-01-01 | 15:30 | 367.2
2025-01-01 | 15:45 | 379.2
2025-01-01 | 16:00 | 380
2025-01-01 | 16:15 | 376.8
2025-01-01 | 16:30 | 385.6
2025-01-01 | 16:45 | 368
2025-01-01 | 17:00 | 344
2025-01-01 | 17:15 | 362.4
2025-01-01 | 17:30 | 334.4
2025-01-01 | 17:45 | 340.8
2025-01-01 | 18:00 | 332.8
2025-01-01 | 18:15 | 377.6
2025-01-01 | 18:30 | 366.4
2025-01-01 | 18:45 | 410.4
2025-01-01 | 19:00 | 399.2
2025-01-01 | 19:15 | 375.2
2025-01-01 | 19:30 | 368
2025-01-01 | 19:45 | 372
2025-01-01 | 20:00 | 373.6
2025-01-01 | 20:15 | 385.6
2025-01-01 | 20:30 | 381.6
2025-01-01 | 20:45 | 355.2
2025-01-01 | 21:00 | 356
2025-01-01 | 21:15 | 353.6
2025-01-01 | 21:30 | 363.2
2025-01-01 | 21:45 | 324
2025-01-01 | 22:00 | 321.6
2025-01-01 | 22:15 | 327.2
2025-01-01 | 22:30 | 307.2
2025-01-01 | 22:45 | 308
2025-01-01 | 23:00 | 300.8
2025-01-01 | 23:15 | 323.2
2025-01-01 | 23:30 | 307.2
2025-01-01 | 23:45 | 354.4